广西自贸区宏坤新材料科技有限公司高中压调压计量柜项目（南港大道至宏坤）高压燃气管线

- 环境风险专题评价

二○二五年九月

目  录

环境风险专题评价	1

1 总论	1

1.1工作目的	1

1.2 评价工作界区	1

1.3评价工作流程	1

1.4 编制依据	2

1.5 主要评价工作内容	2

2 环境风险调查	3

2.1 环境风险源调查	3

2.2环境风险潜势分析	3

2.3 环境敏感目标	5

3、环境风险识别与分析	6

3.1环境风险物质分布	6

3.2 环境风险物质危险性识别	6

3.3 生产系统危险性识别	7

3.4环境风险类型及危害分析	8

3.5环境风险识别结果	8

4 环境风险事件情形分析	13

4.1环境风险事件情形	13

4.2危害分析	13

4.3源项分析	14

5环境风险措施及应急要求	16

5.1 工程前期及设计阶段已采取的风险防范措施	16

5.2工程施工期采取的风险防范措施	17

5.3 工程营运期环评建议的风险防范措施	17

5.4营运期风险管理措施	20

5.5 环境风险应急预案编制要求	22

5.6事故应急处置措施	25

6风险评价结论及建议	25

6.1 风险评价结论	25

6.2 建议	26

# 1 总论

## 1.1工作目的

对本项目环境风险物质进行调查，识别本项目环境风险源、环境危险单元，结合工程环境风险防范措施，分析本项目环境风险可控性，为后续企业环境风险管理提供技术依据。

## 1.2 评价工作界区

本次评价工作区界主要为本工程建设内容，本项目位于钦州市钦州港片区广西钦州石化产业园区内，管线以南港大道胜利燃气公司预留的DN100阀门接入口为起点，沿宏坤支廊至广西自贸区宏坤新材料科技有限公司北面供气。

## 1.3评价工作流程

本项目环境风险评价工作流程见图 1.3-1。

图 1.3-1	本项目环境风险评价工作流程图

## 1.4 编制依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（3）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发﹝2012﹞77号，2012年7月3日印发）；

（4）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发﹝2012﹞98号，2012年8月8日印发）。

## 1.5 主要评价工作内容

根据本项目建设内容及环境影响特征分析结果，主要评价内容如下：

（1）项目环境风险源调查；

（2）项目环境风险潜势分析与评价工作等级确定；

（3）项目风险源因素识别与分析；

（4）项目环境风险影响分析；

（5）项目环境风险防范措施。

# 2 环境风险调查

## 2.1 环境风险源调查

### 2.1.1 环境风险物质调查

本项目主要环境风险物质为天然气，主要成分为甲烷，甲烷属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录 B.1”“甲烷”。

### 2.1.2 环境风险源调查

根据本项目环境风险物质调查结果，正常生产期间，天然气主要分布于密闭的输送工艺管道内，本项目天然气环境风险源为从南港大道胜利燃气公司预留的DN100阀门至广西自贸区宏坤新材料科技有限公司北面管道。

### 2.1.3 环境危险单元调查

根据本项目环境风险源调查结果，正常生产期间，环境危险单元主要为分输阀室至协鑫计量站输气管道，其天然气最大存储量见下表。

表2-1 天然气最大储量表

| 序号 | 管线 | 最大存在量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南港大道胜利燃气公司预留的DN100阀门至广西自贸区宏坤新材料科技有限公司北面管道 | 0.1414t |  |

## 2.2环境风险潜势分析

- 2.2.1风险物质存在量

本项目主要为燃气管道建设，本项目涉及的危险物质为天然气。根据气态方程PV=nRT，以及质量及物质的量的关系m=nM计算各段管的天然气质量为：

m=PV/RT×M

式中：m—天然气质量，g；

P—管道压力，Pa；

V—管道体积，m3；

R—理想气体常数，J（mol·K）

T—理想气体的热力学温度，K；

M—摩尔质量，g/mol。

项目管道设置的一个截断阀室距离为1364m，内径为80mm，钦州市的年平均温度为25℃，取值297.15K。管段天然气质量计算参数详见下表。

表3-1本项目管段天然气质量计算参数

| 阀室距离（m） | 内管径（mm） | 运行压力（MPa） | R（J（mol·K）） | T（K） | 摩尔质量M（g/mol） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1364 | 80 | 4.0 | 8.314 | 297.15 | 16 |

本项目输送介质为天然气，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，天然气属于风险物质，属有毒、易燃气体，项目风险源调查基本情况见表1。

表3-2主要风险物质存在量情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 危险性类别 | 存在场所 | 存在方式 | - 管道系统量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气（甲烷） | - 易燃易爆 | 输气管道 | 气态 | - 0.1414 |

- 2.2.2 风险潜势初判和评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概括分析。

首先确定危险物质数量与临界量比值（Q），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn≥1

式中：q1、q2、…、qn — 每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、…、Qn — 每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质甲烷在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中临界量为10t，则本项目危险物质最大存在量与其临界量比值见表2。

表3-3项目危险物质最大存在量与其临界量比值表

| 危险物质名称 | 存在性状 | 物料最大存在量（t） | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 气态 | 0.1414 | 10 | 0.0141 |
| 总计 |  |  |  | 0.0141 |

由上表可以看出，危险物质最大存在量远小于临界量，即Q＜1，故本项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为I，可开展简单分析。

- 2.3 环境敏感目标

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险评价为简单分析，参考三级评价距管道中心线两侧100m范围内无敏感点分布，故无风险环境保护目标。

- 3、环境风险识别与分析

## 3.1环境风险物质分布

根据本项目环境风险物质识别结果，天然气主要分布于密闭的输送工艺管道内，其天然气最大在线存在量为0.1414t。

## 3.2 环境风险物质危险性识别

- （1）物料理化特性

根据本项目环境风险物质分布识别结果，本项目环境风险物质主要为甲烷，相关物料理化特性见表 4-1。

表 4-1 甲烷物理化学性质和危险性特性表

| 类别 |  | 项目 | 甲烷（methane CAS No.74-82-8） |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 |  | 外观及性状 | 无色无臭气体 |
|  |  | 分子式/分子量 | CH4/16.04 |
|  |  | 熔点/沸点（℃） | -182.5/-161.5 |
|  |  | 密度 | 相对密度（水=1）：0.42（-164℃）； 相对蒸气密度（空气=1）：0.55 |
|  |  | 饱和蒸汽压（kPa） | 53.32（-168.8℃） |
|  |  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |
| 燃烧爆炸危险性 |  | 危险标记 | 4易燃气体 |
|  |  | 闪点/引燃温度（℃） | -188/538 |
|  |  | 爆炸极限（vol%） | 爆炸上限%（V/V）：15 爆炸下限%（V/V）：5 |
|  |  | 稳定性 | 稳定 |
|  | 危险特性 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火 有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟 化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 灭火方法 |  | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃 烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至 空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
|  | 储运注意事项 |  | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂等分开存放。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 毒理性质 | 毒性 |  | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到 25%～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸 入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 |
|  | 健康危害 |  | 甲烷对人基本无毒，浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能， 将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器妥善处理修复检验后再用。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护 |  | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过 滤式防毒面具（半面罩）。 |
|  | 眼睛防护 |  | 一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
|  | 身体防护 |  | 穿防静电工作服 |
|  | 手防护 |  | 戴一般作业防护手套 |
|  | 其他 |  | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制 性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |
| 急救措施 | 皮肤接触 |  | 若有冻伤，就医治疗。 |
|  | 吸入 |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸 困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |

- （2）环境风险物质危险性识别

本项目主要物料为天然气，按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2015）标准，天然气属于甲B类火灾危险物质。

根据建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)“附录 B”中规定，甲烷属于环境风险物质。本项目物质危险性识别情况见表 4-2。

表 4-2 可燃物质火灾危险性分类一览表

| 临界温度℃ |  | -79.48 | 燃烧热 kJ/kmol | 884768.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临界压力 bar |  | 46.7 | LFL（%V/V） | 4.56 |
| 标准沸点℃ |  | -161.5 | UFL（%V/V） | 19.13 |
| 熔点℃ |  | -182.5 | 分子量 kg/kmol | 16.98 |
| 最大表面辐射能 kW/m2 |  | 200.28 | 最大燃烧率 kg/m3.s | 0.13 |
| 爆炸极限%（v） | 上限 | 14 | 燃烧爆炸危险度 | 1.8 |
|  | 下限 | 5 | 危险性类别 | 第 2.1类易燃气体 |
| 密度 kg/m3 |  | 0.5548（相对密度，设空气的密度为1） |  |  |

## 3.3 生产系统危险性识别

由于本工程输送介质的危险性，阀室设备、管道自身是风险设施。综合考虑设计质量、施工危害、生产运营管理等因素的影响，本项目风险事故因素如下：

（1）计量撬工艺过程危险性分析

计量撬阀门、法兰、垫片等选择不当或老化损坏造成的气体泄漏；过滤、分输等设备因密封损坏造成的气体泄漏；或异常原因超压，若安全泄压装置失灵，将造成超压导致气体泄漏。

当系统发生事故气体需要排放时，采用放空管直接排入大气，若气体扩散条件不好，当这些气体与空气混合达到爆炸极限时，存在爆炸危险。

（2）输气管道工艺过程危险因素分析

①压力因素：本工程管道设计压力为4MPa。由于压力较高，存在较高的物理应力开裂危险。另外，输气管道压力随着时间有一定的周期性变化，可造成管材疲劳损伤。

②自然灾害因素：包括洪水、台风、暴雨等。

③腐蚀因素：管道敷设在管廊上，长期暴露在空气中，温差可能导致冷凝水积聚，加剧腐蚀；若长期降雨潮湿或存在积水，水分会与金属管道发生电化学反应，加速腐蚀。若雨水为酸雨，腐蚀速率会进一步增加。

## 3.4环境风险类型及危害分析

- （1）主要环境风险类型

本项目重点环境风险类型为长输管道天然气泄漏环境事件。

- （2）泄漏环境影响途径分析

本项目主要环境风险影响途径如下：

① 天然气泄漏引发火灾爆炸，产生一氧化碳进入大气环境。

② 天然气泄漏引发火灾爆炸事故，消防水未截留收集，渗入土壤。

## 3.5环境风险识别结果

### 3.5.1 3·13燕郊燃气爆炸事故

- 事故概况

2024年3月13日7时55分许，河北省廊坊三河市燕郊小张各庄村老小区一临街商铺发生爆炸。事故造成7人死亡，27人受伤。

- 事故原因

事故调查专家组组长介绍，爆燃事故原因初步判断为燃气管道泄漏。爆燃事故引爆点的位置位于炸鸡店所在的整体建筑结构，燃气管道泄漏点距离地表有一定深度，正在精确检测泄漏点。燕郊镇较早地开通了管道燃气，地下管网比较复杂，老的管网已经使用20多年，埋藏最深的位于地下 12米，事故调查难度较大，难以确定单点泄漏还是多点泄漏。爆燃事故与部分经营业主操作不当没有直接关系。

- 事故警示

- 预防第三方施工破坏燃气管道

- 加强对燃气管网的巡查巡检，对于燃气管道保护范围内的施工，务必要对施工单位进行安全技术交底，要求施工单位制定管道保护措施，在燃气管道控制范围内必须进行人工探明管线后方能机械作业，在交叉施工范围内加密做燃气管道走向标识，每日跟进交叉施工情况，必要时进行旁站监护。

- 对于燃气管道保护范围外的施工，要询问施工内容，了解是否有向燃气管道保护范围内施工的可能，每日了解施工动态。

- 对于进行非开挖作业（如定向钻作业等）的施工，如存在与燃气管道交叉或临近作业，要与施工单位共同制定管道保护措施，必要的在机械设备顶进通过燃气管道时采取临时关阀停气，待确保安全进行保压测试，测试合格后再恢复供气。

- 预防燃气管道自身泄漏

- 加强对燃气管网的巡查巡检，加强对人群密集区域、过河过江处、有地质灾害和燃气管道有质量隐患等地段的燃气管道巡检力度，做到燃气泄漏隐患尽早发现抢修。

- 充分利用甲烷激光检测仪对微小泄漏初查，再对可能泄漏的地段进行重点排查。

- 巡线员在日常巡检过程中，不仅要对第三方施工进行巡查，还需巡查燃气管道是否自身泄漏情况，通过观察燃气管道上方是否存在小片区域的草枯黄，燃气管道上方的水塘冒泡等，同时对燃气管道周边的沟、井进行检测。

- 加强对燃气管道周边群众的安全宣传，重视群众对于有关闻到燃气味报警的接警出警。

- 加强燃气应急处置能力建设

- 梳理、完善应急预案、应急维抢修制度，持续完善应急管理体系。

- 定期开展现场应急处置方案演练、总结评估、修订及宣贯培训。

- 严格按照现场应急处置方案要求配备足够应急物资及应急设施，并定期检查试验。

- 加强值班值守和信息报送，若遇突发事件，及时报送相关信息，启动相关预案开展处置和救援。

### 3.5.2 7•4松原燃气管道爆炸事故

2017年7月4日13时23分许，吉林省松原市宁江区繁华路发生城市燃气管道泄漏爆炸事故，造成7人死亡，85人受伤。

- 事故发生经过

2017年7月4日13时23分许，松原市广发建设有限公司（以下简称广发公司）在对松原市市政公共基础设施建设项目（三标段）繁华路（乌兰大街至五环大街段）道路改造工程，实施旋喷桩基坑支护施工时，旋喷桩机将吉林浩源燃气有限公司（以下简称浩源燃气公司）在该路段埋设的燃气管道（材质PE，管径110mm，工作压力0.3MPa，埋深3.9m）贯通性钻漏，造成燃气（天然气，下同）大量泄漏，扩散至道路南侧的松原市人民医院（以下简称市医院）总务科平房区和道路北侧的市医院综合楼内，积累达到爆炸极限。14时51分26秒，市医院总务科平房内的燃气遇随机不明点火源发生爆炸，爆炸能量瞬即波及并传递引爆泄漏点周边区域爆炸气体，市医院总务科平房区和市医院综合楼及周围部分房屋倒塌、起火燃烧及设备设施毁损，造成人员伤亡。

- 事故原因

经现场开挖确认，泄漏位置在繁华路段坐标（坐标系松原市地理坐标），漏孔直径约0.060m，埋深约3.9m，距市医院综合楼南区墙体垂直距离为8.23m，距市医院总务科平房墙体垂直距离为2.78m。

燃气主要通过4条通道进入市医院综合楼：第一条是通过松土层进入综合楼底部的沉降空间，并进入地沟；第二条是洗衣房面向繁华路直开的门，并经与该洗衣房通向走廊的门，与东区走廊形成气流通道进入市医院东区；第三条是通过敞开的门窗，直接扩散进入综合楼各房间；第四条是市医院综合楼西侧的户外门。

燃气主要通过2条通道进入市医院总务科平房区：第一条是通过回填土缝隙和松土层，经自建的沉井（沉井中心距漏点沿繁华路距离5.8m）进入下水管，再进入总务科水暖工办公室，并在平房内扩散；第二条通道是通过门窗扩散到室内。

- 初始爆炸点位于医院总务科平房

调取公安监控视频显示：爆炸发生于7月4日14时51分26秒（时间经公安部门校准），初始爆炸点位于繁华路南侧的市医院总务科平房内

总务科平房内设备均可成为火源。

市医院总务科平房内的多个室内空间燃气积累到爆炸极限，室内电话、打印机、传真机、自动加热电热水器等任意1台电子设备的随机启动，均可成为点火源，引发燃气爆炸。

施工钻漏燃气管道成为事故直接原因

旋喷桩施工中钻漏中压燃气管道，导致燃气主要成分甲烷，相对密度（空气=1）0.5548，大量泄漏，扩散到附近建筑物空间内，并积累达到爆炸极限（5%-15.4V%），遇随机不明点火源引发爆炸。

- 事故教训

- 企业存在问题

- 繁华路施工改造单位

- 广发公司不具备施工能力，以欺骗手段承揽工程，对分包工程和临时雇佣人员管理严重缺失，违法将部分工程转包。

- 宏远公司不认真落实安全生产主体责任，对分包工程管理缺失。

- 长春新星宇建安公司违法违规，转包中标工程，且不履行安全管理职责。

- 繁华路燃气管线施工单位

- 浩源非开挖公司无施工资质和施工管理人员，通过转包长期从事地下燃气管线工程施工。

- 安顺公司违法违规，转包中标工程。

- 浩源燃气公司

安全生产主体责任不落实，燃气设施保护不到位，应急管理工作缺失。

- 安全生产规章制度不健全。

- 安全生产教育培训不落实。

- 燃气管线保护措施不落实。

- 燃气设备运行安全管理工作不落实。

- 应急准备工作缺失。

- 燃气泄漏应急处置不力。

- 项目建设管理违法违规。

- 监理单位

- 卓信监理公司不认真履行监理职责，对施工单位违法违规问题失管。

- 三全监理公司不履行监理职责。

- 政府存在问题

- 公用局项目办不认真履行项目管理职责，对施工单位、监理单位违法违规问题失察失管。

- 松原市燃气管理中心对燃气企业监管不力。

- 松原市公用事业局履行建设单位和行业管理部门职责不认真，对公用局项目办、燃气管理中心存在的问题失察失管。

- 松原市住房和城乡建设局履行建设工程监督管理职责不认真。

- 松原市质量技术监督局对燃气压力管道监管缺位。

# 4 环境风险事件情形分析

## 4.1环境风险事件情形

项目输气管道存在发生泄漏和爆炸的风险，风险主要原因是操作失误和管理不到位造成的，如误操作或管道使用时间过长未及时更换或修复而破损、阀门连接部件垫圈受损及阀门质量缺陷等。如果气体泄漏发生在一个密封、狭小的空间时，就有可能发生爆炸。导致环境风险事故原因包括：建筑缺陷、外部的破坏、地表面的各种活动和其他原因。管道事故主要有三类：泄漏、穿孔和断裂。事故导致的火灾和爆炸会引发次生灾害，火灾事故的发生将产生大量的热能，对周围环境产生较大的影响，其影响程度与燃烧物料的储量和燃烧时间有关。发生火灾事故时，可能的次生危险性主要包括救火过程产生的消防废水，如没有得到有效控制，可能会造成附近的水体污染。同时火灾时燃烧产生的二氧化硫、一氧化碳也会对外环境造成影响。

本次评价以管道天然气泄漏情形以及火灾爆炸危害为主，分析泄漏对大气环境的影响。

## 4.2危害分析

- 1、泄漏危害

当排放天然气与空气混合达到爆炸浓度极限时，存在爆炸危险和造成大气局部污染的可能性。当浓度过高时使人窒息。当空气中浓度过达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化及其他可致冻伤。若处理不当或遇热源、明火时引发火灾爆炸事故。

- 2、火灾爆炸危害

可能产生大量的CO、烟尘等二次污染物，另外还会导致燃烧废气、消防废水的产生，进而引起站内外水、大气、土壤环境污染事件。

一氧化碳的健康危害表现在：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患者昏迷苏醒后，约经2~60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。

消防废水危害：用于灭火产生的消防废水一般污染物成分较为复杂，不采取有效处理方法直接外排将导致周边地表水、地下水及土壤环境受到污染而影响周边环境，严重时将导致周边动植物无法正常生长，造成生物多样性降低。

## 4.3源项分析

- （1）最大可信环境事件分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的定义，最大可信事故是指基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。

根据风险识别，本项目管道为重大危险源。本项目重点防范管道天然气泄漏以及遇明火燃烧伴生污染物 CO、NOx对环境造成的影响，这类事故不但会污染环境，而且还是重大安全隐患，为最大可信事故，具有较大的潜在危险性。所以本次风险评价将管道发生泄漏以及遇明火引起的火灾、爆炸作为最大可信事故。

①最大可信事故源分析

根据企业实际日常生产运营情况，本项目最大可信环境风险事故为天然气管道破裂以及阀门泄漏，造成天然气泄漏事件，其中泄漏事件对大气环境影响更为明显。本项目最大可信突发环境事件分析结果见表 4-1。

表 4-1  本项目最大可信突发环境事件源分析一览表

| 环境 风险源 | 主要环境事件 类型 | 企业现有的 突发环境事件防控措施 | 环境事件源项类别 | 环境事件 发生情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输气 管线 | 泄漏 | - （1）企业制订完善的HSE管理体系，设有专职人员定期巡检 - （2）设有泄漏环境事件专项应急预案，按计划开展相关演练 | 事件发生时，值守人员容易发现并采取现场补救、预警、报告措施，可防控事件扩大 | 较低 |
|  | 火灾/爆炸 次生污染物 |  |  | 较低 |
|  | 消防水未截留收集 |  |  | 较低 |

②最大可信事故概率

为反映管道工程事故发生概率，以每年单位长度天然气管道的事故次数（管道事故率）作为类比分析基础。根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，本项目内径为80mm，项目75mm<内径≤150mm的管道全管径泄漏概率为3×10-7（m·a），由同类项目事故统计分析可知，管道断裂后被点燃的概率为 0.353。因此，最大可信事故—管道断裂引起火灾爆炸的概率为1.059×10-7 次/（m·a）。本项目输气管道长1.364km，最大存载量0.1414t，表明此类事故发生概率非常低，在发生故障后及时采取风险防范应急措施，使得项目风险水平维持在较低水平，以降低对周边环境的影响。最大限度地降低外部干扰和施工缺陷及材料失效等方面事故原因出现的可能，使管道能够安全平稳地营运。

- （2）生产过程危险有害因素

造成以上事故的危险、有害因素分析结果见表3.2-1。

表4-2 主要危险、有害因素的分布表

| 序号 | 危险类别 | 存在主要场所或部位 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾、爆炸 | 管廊管道沿线 | 财产损失 人员伤亡 |
|  | 压力管道爆炸 | 管廊管道沿线 | 财产损失 人员伤亡 |
|  | 中毒和窒息 | 管廊管道沿线 | 人员伤亡 |
|  | 物体打击 | 管廊管道沿线 | 人员伤亡 |
|  | 车辆伤害 | 管道穿（跨）越道路管段，管廊沿线伴行道路 | 人员伤亡 |
|  | 高处坠落 | 管廊管道沿线 | 人员伤亡 |
|  | 坍塌 | 管廊管道沿线等 | 人员伤亡 财产损失 |
|  | 触电 | 配电间等用电场所 | 人员伤亡 |
|  | 其他伤害 | 管廊管道沿线 | 职业危害 |

# 5环境风险措施及应急要求

- 5.1 工程前期及设计阶段已采取的风险防范措施

1）管道风险防范措施

① 管线路由选线防范措施

A.管道初步设计时，对局部管段路由尽可能远离沿线居民区，并根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》）相关要求，与居民点的最近距离确保在100m以上；在保证安全间距的前提下，线路尽量靠近或沿现有公路敷设，以便于管道建设和后期维护管理。

B.对管道沿线穿越道路的管段提高设计系数，增加其管线壁厚和管线埋深。

② 防腐蚀措施

管道采用三层 PE 加强级防腐层，热煨弯管管段防腐层采用双层熔结环氧粉末外加聚丙烯黏胶带的防腐方案，以减少上述管段由于减少由于腐蚀引起事故发生的可能性。

③ 管道抗震防范措施

A. 增加交叉段管壁厚度。

B. 尽量采取弹性敷设来处理管道转角。

C. 加宽管沟，回填松散土。

D. 对可能发生崩塌和沙土液化地区，采取排水，支挡、削坡等。

E. 采用外壁摩阻较小的外防腐涂层。

④其他措施

在线路沿线设置里程桩、标志桩、测试桩、警示牌等，尽量降低第三方施工对管道带来的破坏。同时为防止管道沿线人类活动等对管道产生破坏，全线除穿越工程外在管道上方设置警示带。在分输阀室管道上设置手动紧急截止阀，便于发生事故时及时切断气源。

2）分输站场风险防范措施

① 各分输站场严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级不同选用不同的设备；

② 站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地；

③ 安装火灾设备检测仪表、消防自控设施；

④ 在可能发生天然气泄漏或积聚的场所应按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH 3063-1999)的要求设置可燃气体报警装置；

⑤ 站场采用以计算机为核心的SCADA系统，实现对全线管道输送工艺过程的监控、调度管理及优化运行。站场紧急关断系统、可燃气体检测系统独立设置，报警信号进入SCADA系统进行报警显示。

⑥站场内设有安全泄放系统，当系统出现超压时，通过设在系统中的手动放空阀手动放空。

⑦ 站场工艺装置区配置一定数量磷酸铵盐型移动式灭火器材，以便及时扑灭初期零星火灾。

- 5.2工程施工期采取的风险防范措施

（1）选择有丰富经验的施工队伍和优秀的第三方（工程监理）对其施工质量进行监督，减少施工误操作。

（2）建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段；制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录。

（3）加强施工人员安全培训，制定施工应急防范措施，以便在意外事故发生时减低损失，避免施工人员因技术问题或疏忽大意造成的重大事故。

（4）当发生施工机械跑冒滴漏油事故时，现场施工人员应立即向项目经理部下设的综合办公室报告，同时利用专用设备设施实施围挡堵截，将溢液抽吸至收油囊内并运往别处专门处理，降低溢油泄漏量；应急领导小组根据事故发展态势通知环保等相关部门及时赶赴事故发生地，防止污染扩散。

（5）施工边界设置围挡，严格施工组织，优化施工方案，严格按照施工边界进行施工，尽量缩短施工时间。

（6）管沟开挖、临时道路修建应避开雨季；施工生产废水经沉淀池处理后回用于洒水抑尘。

（7）管沟开挖产生的废土废渣及时清运，禁止倾倒在现场水塘。

（8）设置临时沉淀池，将管道试压废水引入沉淀池沉淀处理后用于施工现场洒水降尘。

- 5.3 工程营运期环评建议的风险防范措施

（1）严格执行各类输气管道安全营运规程和规范，定期进行防腐、自控系统、截断阀等设备、设施、系统、构件的检查、测试和更换，以保证其始终处于良好的工作状态。

（2）在管道系统投产运行前，应制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。操作人员每周应进行安全活动，增强职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。

（3）每三年进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换；对管道沿线100m范围内有密集民房分布区等敏感区地段的管道应每年检查一次。每半年检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀、放空系统等），使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度。

（4）制订应急操作规程，在规程中应说明发生管道事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与管道操作人员有关的安全问题。

（5）建立有效的通报系统，此系统最基本要求为运转时间、记录保存、通报方法、重要的是通报的及时性和接到通报后的回应。保证各巡线人员的通讯设备状态良好，发生事故时及时通知并停止输气。

（6）加大巡线频率，提高巡线的有效性；每天检查管道沿线，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。

（7）采用多种措施以防止管道补漏、抢修可能的环境影响，主要包括：

①抢修人员应配置警示标识，到达抢修现场后，应根据泄漏程度确定警戒区并设立警示标志，并随时监测周围环境的燃气浓度。在警戒区进行交通管制、严禁烟火、禁止无关人员入内。抢修人员作业区前应按照规定穿戴防静电服、鞋及防护用具，并禁止在作业区内穿脱和摘带。

②在警戒区内燃气浓度未降低至安全范围时，严禁使用非防爆型的机电设备、仪器及仪表等。管道和设备修复后，应对夹层、管道和建构筑物进行全面检查。未查清或隐患未消除不得撤离现场。

③开挖抢修作业坑宜采用人工开挖，并附带加湿降温措施，同时还需严防塌方等引发次生灾害。

④抢险过程中，发生中毒、火灾、爆炸等事故，危及燃气设施和周围环境的安全时，应协助公安、消防以及有关部门进行抢修和现场保护。⑤应迅速控制火源和火种，防止发生次生灾害。

⑥应连续监测作业点可燃气体浓度，当浓度在爆炸范围内时，必须强制通风，降低浓度。根据地质情况和开挖深度确定作业坑的放坡系数和支撑方式，并设专人监护。

⑦维护、抢修作业完成后，应对防腐层进行恢复，并达到原有管道防腐层等级。

⑧为了防止烧穿管壁，对焊条的直径、焊接电流、电压、焊接速度及热输入等因素要严格控制，可防止烧穿管道造成的人员伤亡和火灾等事故。常用的减少氢致裂纹产生的方法主要有预热、合理安排焊接顺序。

⑨另外，可采用动态试验模拟和静态试验带压情况的焊接进行氢致裂纹和烧穿的模拟评定。

（8）对管道附近的居民加强教育，制定宣教方案，合理安排宣教频次，宣传贯彻、落实《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，防止公众对管道有意或无意的破坏，并随时协助通报沿线有关挖掘作业或意外事故。

（9）制定应急疏散程序，一旦在近距离居民点分布区发生泄漏事故，应及时启动居民应急疏散程序：

①应急撤离次序

根据事故应急实时评估系统的计算结果及事故段临近的地面风向，按下述顺序通知

及撤离：下风向及邻近风向爆炸下限范围内人群→其他风向爆炸下限范围人群→下风向及邻近风向中毒人群→下风向及邻近风向伤害阈范围内人群→其他风向伤害阈范围人群。

②应急撤离

A.项目建成后，建设单位与沿线甲烷爆炸下限浓度范围内的各个自然村紧密合作，在每个自然村设置应急联动管理员，并给应急联动管理员配置专用的警示锣。

B.制定各个村庄居民的紧急撤离路线和集合点。发生天然气泄漏事故和火灾事故的疏散集合点必须确定在位于事发点的上风口。疏散路线主要以公路为疏散主路线；在最大限度地避开危险源的前提下，从需疏散人员所处位置到主路线的最近距离，为疏散支路线。

C.通知危险区域内的政府和居民，请求地方政府组织疏散，并指导附近居民进行疏散。疏散通知应包含内容：事故地点、事故种类、目前状况、应采用路线、第一集合点、疏散注意事项。

D.除此以外，现场指挥员可根据实际情况灵活选定疏散路线和第一集合点。

F.各个村庄的应急联动管理员收到紧急疏散短信、电话通知的任何一种疏散信息，迅速敲响配备的警示锣，通知管辖范围内的每户村民，按照既定的逃生路线紧急疏散到集合点集合。

G.到达集合点后，村应急联动管理员立即清点人数，并将结果通知村应急联动小队

组组长。

H.如有未疏散人员，在确保个人安全的前提下，指引到达现场的应急救援人员展开搜救工作。

- 5.4营运期风险管理措施

（1）制定日常风险对策

①切实加强对职工的风险防范意识的宣传教育。

②建立安全责任制度，落实到人，明确职责，定期检查。

③建立安全操作规程，严格按规程办事，定期对员工进行操作培训与检查。

④制定风险事故应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。

（2）严格按照《中华人民共和国石油天然气管道保护法》要求加强管理

建设单位应向沿线群众进行有关管道设施安全保护的宣传教育，保障管道及其附属设施的安全运行。

①在管道中心线两侧各5m范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；禁止取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；禁止挖塘、修渠、修晒场、修建养殖水场、排放腐蚀性物质、堆放大宗物资、盖房、建温室、垒家畜棚圈、修筑其他建筑物、构筑物。

②做好突发性自然灾害的预防工作，密切与地震、水文、气象部门之间的信息沟通，制定与采取完善的对策。

③建立风险事故应急工作队伍和有效的信息反馈系统，制定严格的运行操作规程和培训计划，防止误操作带来的风险事故。

④配备专用指挥和调度通信系统以及完备的泄漏检测和检测系统。

（3）天然气管道泄漏处置流程

①发现管道泄漏：工作人员在巡线或监护过程中通过观察管道、检查管道周边燃气浓度等手段发现管道不明泄漏；在监控时发现数据异常变化，认真分析是否存在管道不明现场情况。

②判断泄漏事故的险情等级：接到不明泄漏的报警，应根据判断的险情级别，立即启动预先制定的预计处置预案。处置等级应根据泄漏影响范围、泄漏范围的管道分布情况、管道压力等级、人群分布等相关因素进行分级。

③出警处置：抢险队伍到达现场后，对报警区域实施重点检测（浓度、压力、流量等），应对管道进行探边，确定漏气范围，对危险区域实施警戒、禁火、撤人和监控，实施有效控制，关闭泄露管道上下游控制阀门，当出现泄漏区域内存在多条管线情况，关闭应由低向高逐级、逐段关闭，同时对关闭的管段进行压力测试。通过对泄露管道周边建筑物、管沟、阀井、检测探孔等采取自然通风、防爆轴流风机强制通风等方法放散泄漏的燃气，降低燃气浓度。

④查找泄露点：主要方法包括循迹检测查漏法、钻孔检测查漏法、分段打压查漏法、挖深坑查漏法等。

⑤抢修作业：发现燃气管道泄漏点后，现场已具备抢修条件，应按照维护和抢修安全技术规程实施抢修。因管材的防腐不好或局部防腐破损、施工过程中产生的焊口假焊和违反施工焊接规范的焊口开裂等造成漏气，首先用相应管径的夹具将漏气点止住，然后视管线的压力级别、管径、环、支状管网，而分别采用带气不停输封堵换管、带气降压换管或补漏、停气换管或补漏三种方法。

⑥恢复供气：燃气管道泄漏点抢修完成后，对停气的管网和用户进行安全试验、恢复通气。采取停气修复的管道，修复后应按投运规程对停气管段进行气密试验，确保没有其他泄漏点再置换通气。采取不停气修复完成后，应检测监控修复点周边燃气浓度，防止还有未修复的其他漏点。确认无误后，抢险人员方可结束抢险工作，撤离现场。24小时之内应对事故管网进行全面复查，一周之内对泄漏部位再次进行复查。最后应按照“四不放过”原则进行事故处理，分析泄漏原因，总结经验教训，探讨防范措施，确保燃气管道安全运行。

- 5.5 环境风险应急预案编制要求

根据生态环境部2015年1月5日下发关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号），建设单位应编制突发环境事件应急预案，并在建设项目投入生产或者使用前向建设项目所在地环保部门备案。

1）应急预案总体框架

本次评价根据环境风险评价的结果和项目特点，提出应急预案总体框架（见图6-1）。应急机构责任主体为钦州中石油昆仑燃气有限公司，事故应急方案主要内容及要求见表6-1。

图5-1   应急预案总体框架

表5-1 事故应急方案主要内容及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急组织及职责 | 该组织必须能够识别本操作区及下属站场可能发生的事故险情，并有对事故做出正确处理的能力；应全面负责站场的安全生产运行，负责制定应急抢险的原则以及编制各类可能发生的工程事故的应急计划，对装置的紧急停工及事故处理作出预案。 |
| 2 | 应急教育 与应急演习 | （1）应急组织机构对本岗位人员要加强日常的应急处理能力的培养和提高； （2）向本站场的职工大力宣传有关生产安全操作规程和人身安全防范知识，减少无意识和有意识的违章操作。对职工进行应急教育，特别是工艺站场的操作人员，向他们提供有关物料的化学性质及其必要的资料； （3）对应急计划中有关的每一个人的职责要有明确分工，对每一项具体的应急计划都要进行定期演练，做到有条不紊，各负其责，确保发生事故时能立即赶赴现场，进行有效的处理和防护工作；应与消防队进行定期的信息交流，建立正常的执勤制度，并定期开展消防演习。 |
| 3 | 应急设施 设备与器材 | 配备必要的抢修、抢险及现场保护、清理的物资和设备，特别是在发生火灾、爆炸危险性较高的敏感区域附近，应急设备不但要事先提供、早做准备，而且应定期检查，使其一直保持能够良好使用状态。 |
| 4 | 应急通信联络 | 配备畅通的通讯设备和通讯网络，如手机、卫星电话等，一旦发生事故，就要采取紧急关停、泄压等控制事故和减轻事故影响所必须采取的行动，同时与有关抢险、救护、消防、公安等部门联系，迅速取得援助，并在最短时间内赶到事故现场抢修和处理，以使事故的影响程度降到最低。 |
| 5 | 应急抢险 | （1）由谁来报警、如何报警； （2）谁来组织抢险、控制事故； （3）事故抢险和控制方法的要求以及应急器材的使用、分配等； （4）除自己必备的救护设备外，还应考虑到一旦发生重大伤亡事故情况下所需要的医疗救护，应事前和有关医院、交通等部门约定事故情况下的救援措施； （5）要有专门的人员来组织现场人员撤离，并有保护事故现场、周围可能受影响的职工、居民及周围的设备、邻近的建筑物的措施。 |
| 6 | 应急监测 | （1）发生天然气泄漏事故时，应急监测的主要内容是对周围大气环境监测和站场空气中有毒有害物质浓度的监测； （2）发生有毒有害物质泄漏事故后，应委托当地劳动卫生部门进行现场监测，并写出事故影响报告，以确定事故影响的范围、程度，为制定应急策略提供依据。 |
| 7 | 应急安全与保卫 | 应制定事故情况下安全、保卫措施，必要情况下请当地公安部门配合，防止不法分子趁火打劫。 |
| 8 | 事故后果评价及应急报告 | 对事故后果进行评价，确定事故影响范围、危险程度，并写出事故后果评价报告及事故的应急报告，为以后的应急计划提供准确有用的资料。 |
| 9 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理、恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |

- 5.6事故应急处置措施

（1）应迅速停运管道，切断泄漏源，做好应急状态下的天然气放空。

（2）在泄漏（或起火）部位周围监测可燃气体、有害气体浓度，根据现场方向设置警戒线进行警戒，疏散现场及周边无关人员和公众。

（3）迅速组织力量对泄漏管道进行抢修作业。

（4）如果泄漏处位于高等级公路穿跨越处，立即向当地公路主管部门汇报，实行交通管制。

（5）如果泄漏处引发火灾，应立即启动火灾爆炸应急预案，电话当地消防部门请求援助，在消防队伍到来前组织现场消防力量进行灭火自救，同时配合上级消防部门实施火场灭火方案。

（6）全力救助伤员，采取隔离、警戒和疏散措施，必要时采取交通管制，避免无关人员进入现场危险区域；当火灾爆炸和气体泄漏同时发生时，应及时疏散下风口附近的居民，并通知停用一切明火。

（7）现场经检测安全后进入事故点，在事故点进行氮气置换或两端进行封堵，在氮气掩盖下用切管机切掉事故管段。更换事故管段，焊接、探伤、置换，取封堵、堵孔，通气试压、检查焊口。

# 6风险评价结论及建议

- 6.1 风险评价结论

本项目营运期主要环境风险为长输管道破裂，天然气泄漏引发火灾爆炸事故，污染大气环境。本项目管线内天然气存在量很小，风险事故发生概率低，建设单位从工程和管理上实行严格的防范措施，做好安全生产和环境保护工作，能有效预防风险事故发生，将风险降低到最小。

本项目管道采取三层PE 防腐层，设置SCADA等自动控制系统，站场设施空管等环境风险防控措施。同时制定完善、操作性强的风险事故应急预案，在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

因此、本项目通过认真落实各类风险防范措施、事故应急对策措施，加强员工的安全教育，风险事故发生概率较小。通过加强管理、采取风险防范措施、应急救援措施等可将对环境的影响降到最低，环境风险可接受。

- 6.2 建议

（1）建设单位应做好管道测厚等各种检测，确保管道本质安全，减少事故发生概率。

（2）突发环境事故应急预案应结合实际情况和环境敏感点，制定切实可行的预案，并实现与地方政府主管部门突发环境事故应急预案的有效衔接。

（3）切实加强环境风险管理，采取科学有效的措施，加强环境风险教育工作，提高工作人员的环境风险防范意识，严格执行操作规程，不断完善突发事件环境风险应急预案，防止风险事故发生。

（4）营运期间，建设单位应定期进行应急演练，可联合港区消防、公安、安监等部门进行应急联合演练，进一步提高公司设备的安全水平，保障人员和财产的安全，将环境风险降低到合理可行的最低水平上。

项目环境风险简单分析内容表详见表6-1，环境风险评价自查表详见表6-2

表6-1项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 |  | 自贸区钦州港片区鹿耳环及三墩片区天然气直供管道项目一期工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | （广西）省 | （钦州）市 | （/）区 | （钦州港经济技术开发区） | （石化产业园区） |
| 地理坐标 | 起点 | 经度 | 108°37′18.963″ | 纬度 | 21°44′44.354″ |  |
|  | 终点 | 经度 | 108°37′59.666″ | 纬度 | 21°44′35.771″ |  |
| 主要危险物质及分布 |  | 甲烷，天然气管道 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） |  | 大气：项目管道破损发生燃气泄漏，导致挥发性有机物的挥发进入大气；或天然气发生燃烧爆炸事件产生大量烟雾进入大气。 地表水：项目天然气泄漏挥发经大气沉降、雨水沉降等作用进入地表，造成地表水污染。 地下水、土壤：项目天然气发生燃烧爆炸事件时挥发的烟尘经大气沉降、降雨等作用进入地下水和土壤造成污染。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 |  | (1)定期对管道进行检查，加强巡检人员的培训，杜绝工作失职； (2)防止法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏； (3)选符合《天然气管道工程钢管通用技术条件》(CDP-S-NGP-PL-006-2011-2)的管，保证管道所用管不因质量问题而发生安全事故。 本项目的危险物质数量较少，泄漏、火灾/爆炸等事故发生概率较低，环境风险潜势为I，在落实上述防范措施后，项目生产过程的环境风险总体可控。 |  |  |  |  |
| 填表说明：本项目为新建项目，涉及的危险物质天然气，最大存在量远小于临界量，即Q＜1，故本项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为I，可开展简单分析。 |  |  |  |  |  |  |

表6-2 项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 天然气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.1414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数1500人 |  |  |  |  | 5km范围内人口数10000人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  | 500人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1 □ |  | F2 □ |  |  | F3 □ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1 □ |  | S2 □ |  |  | S3 □ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1 □ |  | G2 □ |  |  | G3 □ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1 □ |  | D2 □ |  |  | D3 □ |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q 值 | Q＜1 ☑ |  |  | 1≤Q＜10 □ |  | 10≤Q＜100 □ |  |  | Q＞100 □ |  |
|  |  | M 值 | M1 □ |  |  | M2 □ |  | M3 □ |  |  | M4 □ |  |
|  |  | P 值 | P1 □ |  |  | P2 □ |  | P3 □ |  |  | P4 □ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  | E2 □ |  |  | E3 □ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  | E2 □ |  |  | E3 □ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  | E2 □ |  |  | E3 □ |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  | Ⅲ □ |  | Ⅱ □ |  |  | I ☑ |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  |  | 二级 □ |  | 三级 □ |  |  | 简单分析 ☑ |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 □ |  |  |  |  | 易燃易爆 ☑ |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 ☑ |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 ☑ |  |  |  | 地表水 ☑ |  |  | 地下水 □ |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法 □ |  | 经验估算法 □ |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |
| 风 险 预 测 与 评 价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB □ |  | AFTOX □ |  |  | 其他 □ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | 1.定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头，消除事故隐患。 2.对天然气输送管道易泄漏阀组的上方设置可燃气体浓度监测报警器，定期检查； 3.严禁烟火，张贴禁火标识；对各类火种、火源以及机械设备做到严格控制和管理。 4.输气管上设置带手动功能的自动切断阀，发生泄漏时，关闭紧急切断阀。 5.企业应尽快修订本项目的事故应急预案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目在认真贯彻落实本报告提出的各项环境风险防范措施和加强管理的前提下，本项目环境风险是可以接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |