# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：广西金桂浆纸业有限公司污水处理站绿色升级改造项目

建设单位（盖章）：广西金桂浆纸业有限公司

编制日期：二〇二五年十二月

中华人民共和国生态环境部

| 东厂界 | 南厂界 |
| --- | --- |
| 西厂界 | 北厂界 |
| 深度处理系统 | 现有污水处理厂 |

修改说明

| 序号 | 修改意见 | 环评报告修改内容页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ①补充项目与《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）、《造纸行业木材制浆工艺污染防治可行技术指南（试行）》符合性分析； ②完善项目与《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035年）环境影响报告书》中“入园项目生态环境准入要求”的符合性分析。 | ①已补充，详见P7-P11 ②已补充，详见P3-P4 |
| 2 | ①补充、完善1#、2#污水处理站详细的处理工艺流程，图示项目新增污水处理系统各子工程与1#、2#污水处理站衔接位置； ②补充UMAR厌氧反应器工作原理、特点和设计的主要污染物处理效率； ③补充项目改造后1#污水处理站、新增污水处理系统的废水处理能力； ④补充项目依托工程（蒸汽等）介绍，进一步完善项目工程内容。 | ①已补充，详见P40-P51， 图2-4 ②已补充，详见P46 ③已补充，详见P23 ④已核实补充，项目无需使用蒸汽加热厌氧反应器进水，已补充依托芬顿工艺介绍。详见P48“现有工程芬顿处理系统” |
| 3 | ①核实项目现有工程（1#、2#污水处理站）芬顿处理配套情况（套数和规模）； ②现有工程废气收集情况（处理规模、哪个环节收集？）、污泥等固体废物产生情况，完善现有工程存在的环境问题调查。 | ①已核实补充，详见P48“现有工程芬顿处理系统” ②已补充，现有工程废气收集情况详见P40-P43；污泥等固体废物产生情况详见P59，现有工程环境问题调查详见P59-P60 |
| 4 | ①核实项目尾水排放执行标准 ②核实固体废物环境管控要求 | ①已核实修改，详见P55,P74删除“可吸附卤素”内容； ②已修改，详见P75 |
| 5 | ①核实项目污泥处理采取的恶臭气体收集方式、新增污水处理系统和1#污水处理站恶臭气体的产排源强分析； ②根据污泥的含湿量，核实污泥的产生量和处置向去，补充完善污泥环境影响分析内容。 | ①已核实，详见P78-P79 ②已核实补充，详见P98-P99 |
| 6 | 核实项目主要风险物质、可能发生的风险情景、环境风险源项分析等内容，完善环境风险影响分析内容。 | ①已核实补充，详见环境风险专题P5-P16;P24 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	61

四、主要环境影响和保护措施	76

五、环境保护措施监督检查清单	105

六、结论	106

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目所在厂区位置

附图3平面布置图

附图4环境保护目标分布

附图5补充监测布点图

附图6林浆纸产业园用地规划

附图7排污口在海洋海域功能区位置关系图

附图8大气风险保护目标分布图

附件：

附件1项目环评委托书

附件2广西金桂浆纸业有限公司污水处理站绿色升级改造项目备案表

附件3-1 关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目环境影响报告书审查意见的复函（环审[2005]105号）

附件3-2 关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目变更环境影响报告书的批复（环审[2010]418号）

附件3-3 关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目（林基地和制浆、抄浆工程部分》竣工环境保护验收意见的函（环验[2011]378号）

附件3-4 关于广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目（造纸工程部分）竣工环境保护验收合格的函（环验[2014]59号 ）

附件3-5 钦州市环境保护局关于广西金桂将之有限公司年产180万吨高档纸版扩建项目环境影响报告书的批复（钦港环管字[2017]33号）

附件3-6 广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目（第一台纸机子项目）竣工环境保护自主验收意见（2023年1月11日）

附件3-7 广西壮族自治区生态环境厅关于广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化浆扩建项目环境影响报告书的批复（桂环审[2020]152号）

附件4-1 补充监测报告

附件4-2 引用海洋监测报告

附件4-3 广西金桂浆纸业有限公司2025年5月自行监测报告

附件5 广西金桂环境应急预案备案表

附件6 关于广西金桂浆纸业有限公司污水处理站绿色升级改造项目研判初步结论

附件7-1 污泥外售协议

附件7-2 广西田东力源宝科技有限公司《关于百色（田东）工农业有机废物资源化循环利用暨年产30万吨智能生态专用肥项目环境影响评价报告书的批复》

附件7-3 广西田东力源宝科技有限公司《关于百色（田东）工农业有机废物资源化循环利用暨年产30万吨智能生态专用肥项目环境影响评价报告书的批复》

附表：

附表1 建设项目污染物排放量汇总表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 广西金桂浆纸业有限公司污水处理站绿色升级改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2511-450704-04-02-276091 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵萍妮 | 联系方式 | 15807775991 |
| 建设地点 |  | 广西壮族自治区钦州市钦州港金光工业园 |  |  |
| 地理坐标 |  | E 108°41′12.6″，N 21°42′40.3″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4620污水的处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业----95.污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 13561.82 | 环保投资（万元） | 13561.82 |
| 环保投资占比（%） |  | 100 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14000 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则，本项目评价设置分析见表1-1。 表1-1专项评价设置分析情况 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 是否设专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 不涉及; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 不新增废水排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 超过临界量; 是. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不属于; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）（包括二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物）。2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 项目新增硫酸储罐2座，单座容积50m3。最大储存量184t。《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中硫酸临界量为10t，项目需要设置环境风险专项评价。 |
| 规划情况 |  | 规划名称：《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035）》 印发单位：钦州市人民政府办公室 印发文件名称及文号：钦州市人民政府办公室关于印发《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035）》的通知（钦政办〔2024〕23号） 根据《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）》，拟建项目位于鹿耳片区工业用地内，项目用地占用金桂浆纸现状部分用地。根据中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会出具的《关于钦州市林浆纸产业园规划范围与广西钦州石化产业园总体发展规划中鹿耳片区重叠区域的说明》，在两个产业规划重叠区域执行本次钦州市林浆纸产业园规划(修编)产业定位，优先发展林浆纸产业及下游产业链。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评报告名称：《广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：钦州市生态环境局 审查文件名称及其文号：《钦州市生态环境局关于<广西钦州林浆纸产业园发展规划（2024-2035）年环境影响报告书>审查意见的函》（钦环审函〔2024〕12号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 拟建项目为基于金桂浆纸现有、在建工程需求，仅对现有污水处理站技术升级改造，不改变现有工程主体项目，不新增废水排放，不新增产品产能，且用地位于金桂浆纸厂内，不涉及生态保护红线。 拟建项目符合林浆纸产业园环境影响报告书提出的入园项目生态环境准入要求，符合性分析详见表1-2。 表1-2拟建项目与入园项目生态环境准入要求的符合性分析 管控类别; 入园项目生态环境准入要求; 拟建项目情况; 符合性. 空间布局约束; ①未依法取得相关开发建设手续前，禁止建设；在钦州“三区三线”划定成果对广西钦州林浆纸产业园范围进行调整前，不协调的区域禁止在规划未经调整修编审批情况下开发利用。 ②园区应按照规划用地规模合理发展；禁止未取得合法手续，且违背钦州市“三区三线”划定成果林浆纸产业园用地规模进行调整。 ③鉴于本轮广西钦州林浆纸产业园与钦州石化产业园总体发展规划（2020- 2035）中鹿耳片区存在重叠，园区管理部门应明确规划范围的产业定位；如执行林浆纸产业园规划，则应明确在近期规划的金桂浆三期四期项目外引入的其他项目或企业其产业类型和定位与本轮规划的发展目标相符，并着力于在突破水资源和环境容量上限的前提下补短板，促进并推动林浆纸产业园产业链的完善与升级；林浆纸产业园不再引入非规划推荐产业外产业入驻。 ④将园区用水总量控制在30.88万m3/d，着力推广清洁生产和绿色工厂建设，大力推广节水型工业，提高中水回用比例，促进水资源高效有序利用。以水资源利用上限和水环境利用上限作为后续招商引资的主要限制性因素，在未来没有具有保障性和可行性的其他用水来源之前，应根据水资源利用上限进行产业分配；近期规划项目和远期拟引进的项目在前期设计论证期间应同步设计中水回用设施。 ⑤引进项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。鼓励近期规划项目和远期拟引进项目在清洁生产、碳排放达峰目标、节能减排等环保领域上开展先进性试点，从生产、原料、设备、人员、环境管理等多方面优化配置， 创出新意，将产业园建设成国内外首屈一指的先进绿色生产发展的产业园区。 ⑥目前园区规划范围内包含鲎泊潭、鸡墩头、钦州港开发区第五小学等自然村和学校，人口共计约3720人；在未妥善落实敏感目标搬迁安置工作之前，规划项目不得开始建设。 ⑦园区现有项目防护距离内无环境敏感目标。规划项目应按其环境影响评价文件设置一定的环境防护距离和卫生防护距离，环境防护距离和卫生防护距离内禁止新增居民点、学校、医院、行政办公机构等敏感目标。; ①根据钦州片区自然资源和建设局出具的选址意见及项目使用土地利用性质的函，拟建项目用地属规划工业用地。本项目利用广西金桂浆纸业有限公司厂区内现有预留用地。 ②③拟建项目为产业园规划中的金桂浆纸主体工程配套辅助工程，拟建项目建设目的为进一步完善金桂浆纸现有产业链。 ④项目为污水处理项目，调配原污水站接纳废水纳入本项目新建污水处理系统，项目不新增用水，项目建成后园区总用水量为22.93万m3/d，仍能满足园区用水总量控制要求。 ⑤拟建项目符合国家、自治区层面各项产业政策，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》中的鼓励类项目及优势产业；拟建项目不新增废水污染物排放。 ⑥⑦拟建项目用地为金桂浆纸现状用地，项目建设对周边敏感目标的影响较小，项目不改变现有卫生防护距离，不涉及敏感点居民搬迁。卫生防护距离内禁止新增居民点、学校、医院、行政办公机构等敏感目标。; 符合. 污染物排放管控; ①入园建设项目污水排放须严格控制在园区污水处理设施的处理能力和污染物总量指标范围内，项目不得单独设置污水排放口。加快推进新排污混合区深海排放管建设。在A4和A17排污混合区设置完毕，且新深海排放管建成前，暂缓近期规划项目排放污水。 ②入园建设项目主要污染物排放应控制在区域环境承载能力范围内，并确保完成广西壮族自治区及钦州市下达的主要污染物排放总量削减的约束性任务，保障环境质量达标。 ③园区应实施严格的地下水保护措施，加强地下水水质监测和巡查，企业要制定详细、可靠的地下水监测计划并报园区管理部门备案。 ④园区应妥善处理制浆过程产生的各类固体废物，危险废物应集中收集、暂存、并交由有资质危险废物处理单位接收处置； 一般工业固体废物应按照“资源化、减量化、无害化”原则进行处置。 ⑤由于规划存在不确定性，在规划实施过程中，每隔5年进行一次环境影响跟踪评价，根据区域环境质量情况、园区发展情况、区域“三线一单”管控要求以及相关生态环境保护管理要求等重新核算园区污染物排放总量。; ①拟建项目处理的废水依托钦州港大榄坪深海污水排放区（GX070DIV）即A2排污口排放，项目不新增污水排放口，不新增污水排放。 ②根据规划，远期钦州林浆纸产业园区需控制NOx的排放，项目产生的废气主要为恶臭气体和少量的沼气，沼气为清洁能源，经现有锅炉燃烧经配套的脱硝措施排放极少量的氮氧化物，不会超过区域环境承载能力范围，根据现状监测，项目所在区域属于达标区，大气环境质量监测因子均能达标。项目不新增污水排放。③金桂浆纸已按照相关规定制定了运营期地下水监测计划，建设单位根据园区要求报园区管理部门备案。 ④拟建项目产生的各类一般工业固体废物均得到综合利用或处理，危险废物均委托有资质单位处置，均采用相关规范规定的可行技术。固体废物暂存设施应按相关标准要求建设、运行和管理。 ⑤配合园区提供相关资料数据。; 符合. 环境风险防控; ①建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制，制定园区突发环境污染事故应急预案。 ②建议园区在雨水出口前设置事故缓冲池，防止事故状态下园区和企业废水乱排；园区在雨水管道设置闸阀。防止园区直接与外界联通，清洁雨水经总排口进入海洋。 ③开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。 ④建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 ⑤企业应加强环境风险防范，设置一定储存能力的初期雨水、事故废水收集池，初期雨水、事故废水须进行有效处置，严禁直接外排；事故废水收集宜采用重力流，收集池宜采取地下式。 ⑥企业应严格落实安全防护距离要求；对安全防护距离内存在的居民点、村庄等应配合政府部门制定搬迁计划，在项目投产前做好搬迁安置工作。; ①②③④报告针对各风险源提出了有效的风险防范措施和应急措施。现有工程设有总容积32000m3应急事故池 ，事故发生后事故废水进入上述事故池暂存并逐步打回污水处理站进行处理，不直接进入外环境。报告建立了项目与区域环境风险应急预案的联动机制，提出了运行期编制环境风险应急预案要求。 ⑤金桂浆纸主体工程项目现有6000m3初期雨水池1座，用以收集木片堆场区域初期雨水，设有总容积32000m3应急事故池 。 ⑥拟建项目用地为金桂浆纸现状用地。经分析，拟建项目的建设对周边敏感目标的影响较小。; 符合. 资源开发利用要求; 单位工业增加值能耗0.98吨标煤/万元。 万元工业增加值能耗0.5吨标煤/万元。 水资源总量上限30.88万m3/d。 土地资源总量上限（协调“三区三线”划分方案之后）643.187hm2。; 项目不涉及燃煤使用，不新增用水，不新增用地。; 符合. 同时，拟建项目为现有林浆纸产业配套辅助工程，不涉及主体工程。符合入园区项目正面清单要求。 |
| 其他符合性分析 | - 相关产业政策符合性分析 - 1、产业政策符合性分析 经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于鼓励类中的“第四十二条环境保护及资源节约综合利用中的第10项‘三废’综合利用及治理技术、装备、工程”产业，因此项目符合产业政策。 2、项目与《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）符合性分析 拟建项目与《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）中制浆造纸废水治理技术符合性分析见下表。 表1-4《制浆造纸废水治理工程技术规范》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 综合废水应设置粗格栅渠，当不设置纤维回收间或未提高回收纤维质量时，应设置细格栅渠。粗格栅间隙应为10-20mm。细格栅间隙应为2-5mm; 项目不设置纤维回收间，设置有卧筒格栅对综合废水进行一级处理，卧筒格栅机格栅间隙为1mm。; 符合. 2; 当来水高程无法满足自流进入后续处理构筑物时，应设置废水提升泵站，泵站包含水泵间、集水池和出水设施。; 项目来水满足自流需要，经过卧筒格栅处理后，废水能够自流进入后续处理设施，无需设置提升泵站。; 符合. 3; 宜设置初沉池，也可根据进水水质情况设置混凝沉淀池或气浮池。; 项目设置有气浮池、絮凝沉淀池、初沉池; 符合. 4; 当一级处理后废水CODcr浓度大于2000mg/L时，宜采用厌氧+好氧处理工艺；当一级处理后废水CODcr浓度小于1200mg/L时，宜采用好氧处理工艺; 项目设计进水CODcr浓度3000mg/L，经过一级处理后废水CODcr浓度大于1200mg/L,项目设计“上流式多级厌氧反应器（UMAR）+二级A/O好氧处理”对污水进行处理; 符合. 5; 厌氧单元可采用升流式厌氧污泥床（UASB）、内循环升流式厌氧反应器和完全混合式厌氧反应器（CSTR）等工艺; UMAR厌氧反应器是在内循环厌氧反应器（IC）基础上发展的新一代高效厌氧反应器。属于一种内循环升流式反应器。; 符合. 6; 好氧单元宜选用有机负荷低、抗冲击能力强的延时曝气活性污泥处理工艺，如氧化沟、带选择区的完全混合曝气、序批式活性污泥（SBR）和两段好氧生化（A/O）处理工艺等。; 项目采用二级A/O好氧处理工艺; 符合. 7; 三级处理宜采用混凝沉淀（气浮）处理技术，若混凝沉淀或气浮处理出水水质达不到水质目标时，可采用高级氧化处理。; 项目三级处理工艺采用高级氧化工艺（Fenton氧化）对综合废水进行三级处理; 符合. 8; 污泥处理工艺应根据污泥的最终处置方式决定，其处理工艺包括污泥浓缩、污泥均质、污泥脱水和污泥暂存单。脱水后的污泥贮存在污泥临时堆场或污泥料仓内，堆场面积及料仓容积应根据污泥清运条件确定，并设置防雨水设施。; 项目设置有污泥浓缩池、污泥调理池、板框压滤机、污泥堆场设置对污泥进行处理。污泥堆场设施为半封闭，防止雨水冲走污泥。; 符合. 9; 污泥处置可采用综合利用、焚烧和填埋等方式，应优先考虑综合利用。; 项目产生污泥部分送往现有热电站锅炉掺烧进行综合利用，剩余部分外售广西田东力源宝科技有限公司做肥料处理。; 符合. 10; 应根据厌氧反应器进水水质和沼气产率确定沼气利用系统的建设规模。宜根据沼气利用的途径，对沼气进行脱硫和脱水的净化处理和贮存。应结合制浆造纸企业生产及废水治理工程的实际情况进行沼气利用，宜将沼气作为锅炉燃料。; 项目沼气送往现有工程热电站锅炉燃烧，设置有一套沼气燃烧器作为泄压及备用设施。; 符合. 11; 宜采用密闭、局部隔离及负压抽吸等措施，集中收集工艺过程（格栅池、调节池、污泥池、污泥脱水机等）中产生的臭气；污泥泵房、污泥脱水间、加药间等应设置通风或臭气收集设施，并确保排放废气符合现行国家标准的要求。宜采用物理、生物、化学除臭等工艺处理集中收集的臭气，常用的除臭工艺包括吸附、离子氧化、生物滤池等。; 项目采用半封闭与负压抽吸措施收集污水处理过程中的臭气；新建两套臭气处理系统，其中污水处理臭气处理系统收集初沉池、调节池、预酸化池、厌氧反应罐、缺氧池的臭气，采用工艺为“碱洗+生物滤池”，污泥处理臭气处理系统收集生化污泥浓缩池、化学污泥浓缩池、污泥调理池、滤液收集池、板框间、污泥堆场产生的臭气，采用工艺为两级碱洗。; 符合. 3、项目与《造纸工业污染防治技术政策》相符性分析 拟建项目与《造纸工业污染防治技术政策》中污染治理及综合利用相关的相符性分析见下表。 表1-5《造纸工业污染防治技术政策》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 制浆造纸企业综合废水应采用二级或三级处理后达标排放。其中，三级处理宜采用混凝沉淀、气浮或高级氧化等技术。; 拟建项目配套建设污水处理站采用三级处理工艺，其中，三级处理采用Fenton高级氧化技术。; 符合. 2; 造纸企业应通过合理的生产布局减少对厂界外噪声敏感目标的影响。鼓励采用低噪音设备，对高噪音设备应采取隔音、消音等降噪措施。厂界噪声稳定达到排放标准要求。; 监测结果显示，现有厂界噪声能够满足相应标准限值要求；拟建项目采取隔声降噪、消声措施，根据预测结果，项目建成后厂界噪声仍可达到相应限值要求。; 符合. 3; 鼓励采用低噪音设备，对高噪音设备应采取隔音、消音等降噪措施。厂界噪声稳定达到排放标准要求。; 拟建项目采取隔声降噪、消声措施，根据预测结果，项目建成后厂界噪声可达到相应限值要 求。; 符合. 4; 废水处理产生的污泥应浓缩脱水后安全处理处置。; 拟建项目污水处理站污泥进入厂区固废锅炉进行燃烧回收热量，剩余部分外售广西田东力源宝科技有限公司做肥料处理。; 符合. 5; 造纸厂区涉水和固体废物堆场应做好防渗，宜采取清污分流、雨污分流和管网防渗、防漏等措施，有效防范对地下水环境的不利影响。; 拟建项目实施“雨污分流”，同时实施“清污分流”。项目各管道均采取了防渗防漏等措施，可有效防范对地下水的污染。; 符合. 4、项目与《制浆造纸工业污染防止可行性技术指南》、《造纸行业木材制浆工艺污染防治可行技术指南（试行）》相符性分析 拟建项目不涉及制浆造纸废气，接受来自制浆造纸车间产生废水，项目与《制浆造纸工业污染防止可行性技术指南》与《造纸行业木材制浆工艺污染防治可行技术指南（试行）》中污染治理及综合利用相关的相符性分析见下表如表1-6与表1-7所示。 表1-6《制浆造纸工业污染防止可行性技术指南》的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 废水污染防治技术. 1; 化学浆：①一级（混凝沉淀）+②二级（活性污泥法）+③三级（Fenton氧化）; 本项目处理化学机械浆和白卡纸生产线产生的综合废水，项目采用“一级处理（格栅+絮凝沉淀+气浮）+二级处理（UMAR厌氧反应器+二级A/O）+三级处理（Fenton氧化）”，满足机械浆和白卡纸生产线处理技术要求。; 符合. 2; 化学机械浆：①一级（混凝沉淀）+②二级（活性污泥法）+③三级（Fenton氧化）. 3; 白卡纸：①一级（混凝沉淀或气浮）+②二级（活性污泥法）+③三级（混凝沉淀或气浮）. 固体污染防治措施. 4; 污水处理厂污泥——焚烧; 现有工程配套固废锅炉，用于处理项目产生污泥，剩余部分外售处理。; 符合. 噪声防治技术. 5; 设备噪声——厂房隔声、隔声罩、减振 高压排汽噪声——消声器风机噪声——消声器 泵类噪声——隔声罩; 各噪声源根据声源特性分别采取厂房隔声、基础减振、安装消声器、隔声罩等措施。; 符合. 表1-7《造纸行业木材制浆工艺污染防治可行技术指南（试行）》的相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 水污染治理技术. 1; 化学浆：一级处理宜采用过滤、重力沉降、气浮、混凝沉淀技术对废水进行处理； 化学机械浆：同化学浆。; 本项目一级处理采用“格栅+气浮+絮凝”工艺进行处理。; 符合. 2; 化学浆：二级处理可采用好氧生物技术（氧化沟、完全混合曝气）； 化学机械浆：二级处理可采用厌氧与好氧生物处理技术，常用的厌氧处理技术包括厌氧膨胀颗粒污泥床（EGSB）与内循环厌氧反应器（IC）；常用的好氧处理工艺包括：传统活性污泥法、改良式活性污泥法、序批式活性污泥法、氧化沟、百乐可（BLOLAK）工艺等。; 本项目二级处理采用厌氧+好氧生物处理。其中厌氧处理工艺为上流式多级厌氧反应器（UMAR），是一种在内循环厌氧反应器（IC）上发展来的反应器。好氧生物处理采用二级A/O工艺进行处理。; 符合. 3; 化学浆：三级处理可采用化学絮凝技术与高级氧化技术； 化学机械浆：同化学浆。; 项目采用Fenton氧化技术作为三级处理技术; 符合. 大气污染治理技术. 4; 废水厌氧生物处理过程是化学机械法制浆过程中废气可采用配有高效分离器的密闭式厌氧反应器，通过上部的气液分离器及相应的管道将沼气送脱硫装置脱硫后作为锅炉燃料。; 项目厌氧生物反应产生的沼气通过管道送现有工程热电站锅炉燃烧，并配备有一套沼气燃烧器作为泄压及备用设施。; 符合. 固体废物综合利用及处理处置可行技术. 5; 化学浆：消除生化污泥等有机固体废弃物，并实现综合利用； 化学机械浆：备料过程产生的树皮、木屑以及有机物污泥进行焚烧，回收热能。; 项目产生生化污泥送热电站锅炉掺烧，剩余部分外售处理。; 符合. - 用地规划符合性分析 拟建项目位于广西钦州林浆纸产业园范围内，用地主要为金桂浆纸1#污水处理站周边预留空地。项目用地不涉及三区三线永久基本农田。 因此，本项目符合用地规划，项目地理位置图详见附图1。 - 与《广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》相符性分析 项目位于钦州市钦州港，属于广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）中四大板块中的北部湾经济区。项目建设符合国家及地方产业政策，不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线内，满足自治区和北部湾经济区生态环境总体准入及管控要求，项目建设符合广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的要求，详见表1-8。 表1-8项目与《广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（北部湾经济区）要求对比表 适用分区; 适用对象; 管控要求类别; 生态环境准入及管控要求; 项目情况; 符合性. 自治区; 全自治区; 空间布局约束; 1．新建、改建、扩建工业项目应按照国家、自治区相关行业建设项目环境影响评价文件审批原则入园。新建企业应符合批准实施的国土空间规划、“十四五”规划纲要和相关专项规划。 2．禁止新建、扩建现行《产业结构调整指导目录》《广西工业产业结构调整指导目录》明确的淘汰类、禁止类项目；禁止引入不符合现行《市场准入负面清单》禁止准入类事项。新建项目要严格落实国家有关产业重大生产力规划布局要求，并符合广西优化主导产业布局、新发展格局下广西重点产业布局规划、广西制造强区建设中长期规划及相关产业规划布局。 3．鼓励和引导新建涉挥发性有机物VOCs排放的工业企业入园区（含工业园区、工业集中区、工业集聚区）。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。 4．建设项目使用林地，应当按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》审核和审批，严格保护和合理利用林地，促进生态林业和民生林业发展。公益林、天然林依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《国家级公益林管理办法》《国家级公益林区划界定办法》《天然林保护修复制度方案》等国家和自治区有关规定进行管理。 5．建设项目使用草地，应当按照《草原征占用审核审批管理规范》审核和审批，严格保护和合理利用草地。 6．严格执行能耗“双控”、碳排放强度、碳达峰和碳中和目标要求，新建项目能源利用效率应达到国内先进水平。 7．新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施；能效介于标杆水平和基准水平之间的存量项目，鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用，引导企业应改尽改、应提尽提；能效低于基准水平的存量项目，有序开展节能降碳技术改造或淘汰退出。 8．石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业新增主要污染物排放量的建设项目，应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求，主要污染物实行区域倍量削减或等量削减；市级生态环境主管部门审批的编制环境影响报告书的重点行业建设项目可参照执行。 9．依据国土空间规划和“三区三线”，明确减污降碳重点管控区域和相关管控要求，将碳达峰碳中和要求纳入“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）分区管控体系。 10．增强区域环境质量改善目标对能源和产业布局的引导作用。加大污染严重地区结构调整和布局优化力度，依法依规加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。 11．严格执行《广西生态保护正面清单（2022）》和《广西生态保护禁止事项清单（2022）》。 12．“准入及管控要求”涉及跨省（市）界有协议或相关规定的，从其规定。 13．“准入及管控要求”规定依据的法规、规章等发生变更的，从其规定。; 1.项目处于钦州林浆纸产业园内，在现有厂区内建设； 2.项目不属于《产业结构调整指导目录2024年本》限制类、淘汰类项目，为鼓励类，不在《市场准入负面清单》内； 3.项目处于化工园内； 4及5.项目用地属工业用地，不占用林地、草地； 6.项目不属于“两高”项目，能源利用效率达到国内先进水平； 7.项目不属于“两高”项目； 8.项目属于制浆造纸行业配套建设的污水工程，不新增污染物排放； 9.不适用； 10.不适用； 11.项目不涉及广西生态保护禁止事项清单中的负面清单事项； 12.不涉及； 13.不涉及；; 符合. 北部湾经济区 全部分区; 北部湾经济区（本清单适用于南宁市、北海市、钦州市、防城港市、玉林市、崇左市）; 空间布局约束; 1．坚持高质量发展和高水平保护并重，引领广西高质量发展的重要增长极和成为具有区域影响力和带动力的重要增长极，建设宜居宜业宜游蓝色生态湾区。 2．实行严格的资源环境生态红线管控，合理开发和节约资源，加强对水源林、防护林、湿地等生态系统的保护与修复。 3．加大滨海湿地保护和修复力度，对红树林、珊瑚礁、海草床等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护。加强沿海防护林体系建设，加强对防城江、北仑河、钦江等重要江河源头区、湖库型饮用水源地等区域水土流失预防。推进互花米草防治。 4．严格围填海管控，禁止在海域内实施连岛行动。保护北部湾自然岸线，严格控制岸线利用项目准入门槛。合理有序开发利用滩涂资源。 5．南流江流域、廉州湾海域超过环境承载力的县市区严格区域主要污染物管控要求，新改扩“两高”、重点行业建设项目实行主要污染物区域削减方案。廉州湾沿岸新设排污口选址必须符合《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》等有关规定。 6．依法依规推动落后产能有序退出。 7．严禁占用运河沿线两岸1公里范围内预留作为生态廊道的用地，科学规划平陆运河沿岸生态廊道空间和开发保护核心管制区。 8．执行平陆运河绿色工程防范管控重点清单、打造特色亮点清单，平陆运河绿色工程评估指标体系。; 1、2、3.不适用； 4、7.项目位于钦州林浆纸产业园内，在现有厂区内建设，不涉及围填海、不占用岸线，不占用运河生态廊道用地； 5.不适用； 6.不属于落后产能项目； 8.不适用。; 符合. 污染物排放管控; 1．坚持陆海统筹，强化重点海域、入海河流、海岸带的生态环境统筹协同管控，开展北部湾沿海城市生态环境综合治理。推行河长制、湖长制，持续推进钦江、南流江、九洲江等流域综合治理，鼓励施行生态养殖和清洁生产，从源头控制生产、生活污水排放。推行湾长制，协同推进近岸海域污染治理，实施蓝色海湾整治行动和北部湾入海河流综合治理工程，严格控制水产养殖污染、港口码头船舶污染、采砂污染。 2．围绕建设蓝色海湾城市群，深入推进北钦防生态环境基础设施一体化，统筹推进北钦防三市生态环境齐保共治。加强港口码头环境保护基础设施建设，重点加强有色矿产、硫磺、煤等堆场配套环保设施建设。建立生态环境联防联治平台和机制，推动建立北部湾城市群跨行政区生态环境保护和生态补偿机制。 3．推进区域大气污染联防联控。共同开展重点行业污染整治和重污染天气联合应对，加强挥发性有机化合物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同控制，协同应对区域多污染物，联合开展空气污染综合治理，改善空气质量。严格城市空气质量达标管理，改善城市环境空气质量，对大气质量改善进度进行监督和考核。 4．严格控制“两高”行业项目布局和建设，提升“两高”行业清洁生产和减污降碳水平。以碳达峰、碳中和愿景为导向，推动产业转型升级、能源结构优化。开展碳排放权、排污权交易试点。重点管控行业建设项目无主要污染物排放指标来源的，应提出有效的区域削减方案，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 5．以平陆运河、北部湾港为重点，加强船舶和港口污染防治，加快淘汰老旧船舶，鼓励引导高能耗船舶技术改造升级和提前退出。推动新能源、清洁能源动力船舶应用，加快港口供电设施建设，提高船舶岸电设施使用率。 6．平陆运河沿线城市实施生活污水集中处理设施能力提升全覆盖工程，开展城市污水处理设施差别化精准提标改造。; 1、2.不涉及； 3.项目沼气燃烧排放氮氧化物，沼气属于清洁能源，氮氧化物排放量很小； 4.项目不属于“两高”项目； 5、6.不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1．强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控。 2．建立和完善海上溢油、危险化学品泄漏、赤潮应急反应预案，提升应对海洋突发环境事件能力，防范海上溢油、危险化学品泄漏等重大环境风险。加强海洋环境监测，实施海洋环境预警预报工程。 3．实行严格的核污染监控管理，提升核安全治理能力，提高核设施安全水平，降低核安全风险，推进放射性污染防治，确保辐射环境质量保持良好，强化核辐射安全监管体系，消除核安全隐患。; 项目按要求设置风险防范措施，编制突发环境事件应急预案；不使用放射性设施。; 符合. 资源开发利用效率要求; 1．严格执行能耗“双控”，新建项目能源利用效率应达到国内先进水平。 2．实施水资源消耗总量和强度“双控”。; 项目主要使用水和电能，水循环利用率高，能源利用效率可达到国内先进水平。; 符合. - 钦州市生态环境分区管控动态更新成果的相符性分析 根据钦州市生态环境局关于印发〈钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）〉的通知，项目所在位置属钦州港经济技术开发区重点管控单元，不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线内，符合钦州市生态环境分区管控要求 - 表1-9项目与钦州市生态环境分区管控动态更新成果的符合性分析 管控 类别; 生态环境准入及管控要求; 项目情况. 空间布局约束; 1.自然保护地、水源保护区、公益林、天然林等具有法律地位，有管理条例、规定、办法的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管控规定和要求。; 相符。项目不涉及自然保护地、森林公园、湿地公园、水源保护区、公益林、天然林等生态保护红线管理的各类自然保护地。. 2.红树林依据《广西壮族自治区红树林资源保护条例》进行管理。开展红树林修复要依法依规进行，并符合红树林资源保护规划等相关要求。; 相符。项目用地范围不涉及红树林。. 3.重要湿地依据《中华人民共和国湿地保护法》《国家湿地公园管理办法》《广西壮族自治区湿地保护条例》进行管理。; 相符。项目不涉及重要湿地。. 4.禁止城镇和工业发展占用自然保护区、湿地保护区及生态环境极为敏感地区，对已有的工业企业逐步搬迁，减缓城镇空间和生态空间叠加布局对生态空间的破坏和侵占程度。禁止在水源保护区、湿地、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等地区建设和开发，严格限制自然保护区和湿地保护核心区人类活动；严格限制“两高”产业在十万大山、五皇山、六万大山、茅尾海等生物多样性保护区及水源涵养区等重点生态功能区的布局，鼓励发展生态保护型旅游业、生态农业，统筹推进特色农业和旅游业融合发展。; 相符。项目在现有厂区内建设，用地不占用自然保护区、湿地保护区及生态环境极为敏感地区；项目选址不在水源保护区、湿地、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等地区；项目选址不在十万大山、五皇山、六万大山、茅尾海等生物多样性保护区及水源涵养区等重点生态功能范围内。. 5.以供给侧结构性改革为导向，坚持培育新增产能与淘汰落后产能相结合，严格审批，防止新增落后产能。严格控制“两高”和产能过剩行业新上项目，遏制高耗能产业无序发展和低水平扩张。; 相符。项目不属于产能过剩行业。. 6.全市产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）要求，限制布局炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃制造。; 相符。项目不属于其中的钦州市“全市”及“自贸区钦州港片区（钦州港经济技术开发区）”的限制产业。. 7.新建、扩建的石化、化工、焦化项目应按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 相符。项目不属于“两高”项目。. 8.禁止违法占用、损害自然岸线。海洋开发和海岸开发各类活动，大陆自然岸线保有率标准不低于 35%、无居民海岛岸线长度保有率标准不低于 85%。; 相符。项目不涉及海洋开发和海岸开发。. 9.推进海域资源市场化配置，严控新增围填海造地，完善围填海总量管控，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批，全面清理非法占用海洋生态保护红线区域的围填海项目。; 相符。项目在现有厂区内建设，不新增用地，不涉及围填海造地。. 10.科学论证在三娘湾海洋保护区、茅尾海中部海洋保护区及周边区域的开发利用活动，严格落实保护区管理要求。; 相符。项目不涉及三娘湾海洋保护区、茅尾海中部海洋保护区。. 11.严格按照相关法律法规及国土空间规划等要求，规范设置和监管入海排污口。禁止采挖海砂、设置直排排污口及其他破坏河口生态功能的开发活动。; 相符。项目排水利用已经批准的现有排污口，项目不新增排水量。. 12.严禁圈占沙滩和红树林，禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。对红树林、海草床、滨海湿地等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护，加大滨海湿地的保护和修复力度。禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。禁止毁坏海岸防护设施、沿海防护林、沿海城镇园林和绿地。; 相符。项目不占用沙滩和红树林，不涉及红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。. 13. 严格用途管制，坚持陆海统筹，严禁国家产业政策淘汰类、限制类项目在滨海湿地布局，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。; 相符。项目不涉及滨海湿地布局。. 14．禁止在氮磷浓度严重超标的近岸海域新增或者扩大投饵、投肥海水养殖规模。; 项目不属于养殖项目. 15．平陆运河沿线两岸原则上预留1公里作为生态廊道构建用地，将平陆运河沿线建设成为维护当地自然与文化特色的区域生物廊道、生境走廊、休闲绿道、风景廊道和绿色运河经济带等。; 项目不在平陆运河沿线两岸1公里范围. 16．禁止平陆运河建设违规占用环评批复范围之外的红树林，严格落实红树林生态恢复和管护要求。; 项目不属于平陆运河建设内容. 17．除上述空间布局约束外，还应遵循国土空间规划管控要求。; 相符。项目在现有厂区内建设，厂区处于工业园区范围内. 污染物排放管控; 1. 以有色金属、建材、制糖、石化化工、造纸等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理；新建、改建、扩建的制浆造纸、印染、纺织、煤化工、石化、煤电等建设项目新增主要污染物排放应控制在区域总量的要求，确保环境质量达标。; 相符。项目污染物可达标排放，污染物排放符合总量控制的要求。. 2. 持续加强工业集聚区污水集中处理设施建设，提高工业企业水循环利用率、污染物预处理能力及污染集中治理能力，补齐基础设施短板，按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理，入园企业在达到国家或地方规定的排放标准后接入园区集中式污水处理设施稳定达标排放；加快推进深海排放基础设施建设。; 相符。项目按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。生活污水排入大榄坪污水处理厂；本项目不新增生产废水外排水量。. 3. 开展陆海统筹流域治理，深化钦江、大风江、茅岭江、南流江等流域水环境综合整治，钦江、南流江流域切实开展截污、拔污、清污、治污专项行动，以“控磷除氮”为重点，抓好养殖、生活、工业、农业面源等污染综合治理和河道生态修复，推进河流入海断面水质持续改善，进一步削减入海河流总氮、总磷等的排海量。全面开展茅尾海、钦州湾等重点海域综合整治。严厉打击非法用海抽砂行为，优化茅尾海等海域养殖规划布局，整治非法养殖。完善钦州港区污水截流及雨污分流、海上水产养殖尾水整治。; 相符。项目不涉及钦江、大风江、茅岭江、南流江等流域；项目不涉及海域养殖。. 4. 完善城镇污水处理厂配套管网建设，加强乡镇级污水处理设施及配套管网建设和改造，实施雨污分流改造，持续开展入河排污口整治，强化城镇生活污染源治理，建立健全生活污水收集、处理体系，推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸，提高污水收集处理率，污水处理设施应增加脱氮、除磷工序。持续推进市、县级城市黑臭水体整治。; 项目不涉及。. 5. 加强工业企业无组织废气排放控制，加强挥发性有机物（VOCs）排放企业综合防治，加快高效 VOCs 收集治理设施建设，大力提升 VOCs 排放收集率、去除率和治理设施运行率。推进工业涂装、石化、包装印刷、木材加工、汽修等行业和油品储运销的 VOCs 综合治理。; 项目不排放挥发性有机物。. 6. 完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，有条件的工业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 项目不涉及。. 7. 推进城镇生活垃圾处理基础设施扩能建设，强化渗滤液处理设施运营管理，防止渗滤液积存或违规倾倒垃圾渗滤液至市政管网；加强农村生活垃圾收运、处理体系建设，降低农村垃圾焚烧污染。; 项目不涉及。. 8. 新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。; 项目不涉及重点重金属排放。. 9. 新建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 相符。项目不属于“两高”项目。. 10. 加强海陆联动，严格控制陆源污染物排放。规范入海排污口设置，全面清理非法或设置不合理的入海排污口。加快推进钦州港三墩作业区配套深海排放管道工程。; 相符。项目不新增入海排污口。. 11. 积极治理船舶污染，推进与城市公共转运及处置设施的有效衔接，全面贯彻落实《广西北部湾港船舶污染物接收、转运、处置能力评估及相应设施建设方案》，建设完善船舶污染物接收处理设施，提高含油污水、化学品洗舱水、船舶垃圾等接收处置能力及污染事故应急能力。加强钦州港码头和船舶修造厂等绿色岸电、环卫设施、污水处理设施建设使用。; 项目不涉及船舶污染。. 12. 加强港口码头环保基础设施处理和建设。完善堆场防风抑尘设施，降低扬尘污染。港区实行雨污分流和污水分质处理，防止堆场废水通过雨水沟直排入海，完善配套污水处理设施和管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。; 项目不涉及港口码头环保基础设施。. 13. 污水离岸排放不得超过国家或者地方规定的排放标准。禁止向海域排放油类、酸液、碱液、剧毒废液和高、中水平放射性废水，严格控制向海域排放含有不易降解的有机物和重金属的废水，排放低水平放射性废水应当符合国家放射性污染防治标准，其他污染物的排放应当符合国家或者地方标准。含病原体的医疗污水、生活污水和工业废水必须经过处理，符合国家有关排放标准后，方能排入 海域。含有机物和营养物质的工业废水、生活污水，应当严格控制向海湾、半封闭海及其他自净能力较差的海域排放。向海域排放含热废水，必须采取有效措施，保证邻近渔业水域的水温符合国家海洋环境质量标准，避免热污染对水产资源的危害。; 相符。本项目不新增生产废水。. 14. 按照养殖容量控制养殖规模和养殖密度，发展健康、生态养殖方式，推动海水养殖环保设施建设，规范海水养殖尾水排放，加强对蓝圆鲹和二长棘鲷产卵场的保护。旅游休闲娱乐区的污水和垃圾应科学处置、达标排放，禁止直接排入海域。; 项目不涉及。. 15．推动造纸行业节能改造，加大有机废液、有机废物、生物质气体的回收利用，固体废物近零排放。; 项目为造纸行业环保工程，项目不属于造纸行业。. 环境风险防控; 1. 强化环境风险源精准化管理，健全企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据准确的风险源及敏感保护目标的数据库，准确掌握重点环境风险源分布情况，重点加强较大及以上风险等级风险源的环境风险防范和应急预警管理。; 企业已编制突发环境事件应急预案并备案，报告要求将项目增加的内容纳入全厂应急预案，并在当地行政主管部门备案，并与园区环境事件应急预案进行联动。. 2. 选择涉重涉危企业、化工园区、集中式饮用水水源地等重要区域开展突发环境事件风险、环境健康风险评估，实施分类分级风险管控。; 项目所在园区已经开展突发环境事件风险等风险管控措施。. 3. 强化饮用水水源地环境风险排查，加强环境风险源管理，建立健全饮用水水源地应急预案。推进县级及以上饮用水水源地自动监测 预警能力建设，实施水源地应急防护工程。加强大气污染防治协作和部门联动，建立健全大气污染联防联控机制。建立健全用地土壤 环境联动监督管理机制，实行联动监管。; 项目不涉及饮用水源地。. 4. 严格建设项目环境准入，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目；新（改、扩）建涉有毒有害物质可能造成防控土壤污染的建设项目，提出并落实污染防治要求。; 相符。项目选址不在永久基本农田集中区域，项目建成前后对土壤定期展开现状监测、跟踪监测，采取严格的环保措施，加强土壤污染风险管控。. 5. 强化全域矿产资源开发监管，建立矿石生态环境动态监测网络，禁止矿山废水、废气、废渣的无序排放。; 项目不涉及。. 6. 严格管控涉海重大工程环境风险，全面排查陆域环境风险源、海上溢油、危险化学品泄漏等环境风险隐患，健全完善海上溢油及危化品泄漏污染环境应急响应机制，完善分类分级的海上应急监测及处置预案，在石化基地、危化品储存区等邻近海域部署快速监测能力和应急处置物资设备。建立健全海洋生态补偿和生态损害赔偿制度。; 项目不涉及。. 7. 强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控，加强企业和园区环境应急物资储备。; 相符。企业已编制突发环境事件应急预案并备案，报告要求将项目增加的内容纳入全厂应急预案. 8. 加强海洋生态灾害应急体系建设，强化海水浴场、电厂取排水口等海洋生态灾害高风险区域联防联控。; 项目不涉及。. 9．加强倾倒区使用状况监督管理工作，做好废弃物向海洋倾倒活动的风险管控。; 相符。项目各类固废分类妥善处置，不向外倾倒。. 资源开发利用效率要求; 1. 能源：强化和完善能耗双控制度，严格落实《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021－2025 年）》等有关要求。推进绿色清洁能源生产，推进重点行业和重要领域绿色化改造，打造绿色园区和绿色企业，促进工业园区、产业集聚区低碳循环化发展。推动能源多元清洁发展，培育发展清洁能源和可再生能源产业，锂电池制造及风电、光伏发电、生物质发电等清洁能源产 业发展要符合相应能源规划和国土空间规划的要求；推动能源清洁低碳安全高效利用，合理控制煤炭消费。落实国家碳排放达峰行动方案，降低碳排放强度。海洋石油勘探开发严格执行《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例》要求。; 项目不属于列入自治区“两高”项目目录范围的项目。. 2. 土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。突出节约集约用海原则，合理控制规模，优化空间布局，提高海域空间资源的整体使用效能。; 相符。项目不新增用地。. 3. 水资源：实行水资源消耗总量和强度“双控”。严格用水总量指标管理，健全市、县（区、市）行政区域的用水总量控制指标体系，统筹生活、生产、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。; 相符。项目采取相应的节水措施，最大限度的利用循环水，符合相关要求。. 4. 矿产资源：严格执行自治区、市、县矿产资源总体规划中关于矿产资源开发管控和矿产资源高效利用的目标要求。着力提高资源开发利用效率和水平，加快发展绿色矿业；严格控制海岸线的开发建设、海砂开采活动，规范海砂资源开发秩序，加强海岸沙滩保护和矿产开发监管。; 项目不涉及。. 5. 岸线资源：涉及岸线开发的工业区和港区，应严格按照相关规划实施，控制占用岸线长度，提高岸线利用效率，加强污染防治。建设海岸生态隔离带；有效保护自然岸线和典型海洋生态系统，提高海洋生态服务功能，增强海洋碳汇功能。合理控制滨海旅游开发强度，科学有序发展海洋生态旅游。规范海岛资源开发，科学规划海岛岸线开发，保护海岛自然岸线。; 项目不涉及。. 6. 高污染燃料禁燃区：禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已经建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或其他清洁能源。; 项目不涉及高污染燃料。. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 广西金桂浆纸业有限公司（以下简称“金桂浆纸”）位于广西壮族自治区钦州市钦州港金光工业园。现有工程具有100万t/a化机浆产能，100万t/a白卡纸产能，90万t/a高档社会卡纸产能，30万t/a过氧化氢（浓度27.5%）产能。 已批在建项目为：年产180万吨高档纸板扩建项目、75万吨化机浆扩建项目、25万t/a丁苯胶乳项目。其中年产180万吨高档纸板扩建项目已建成1条90万t/a高档社会卡生产线，并于2023年1月11日完成自主验收，剩余1条90万t/a食品卡纸生产线在建；75万吨化机浆扩建项目，技改部分25万吨/年已建成并于2024年12月18日完成自主验收，剩余 50万t/a化机浆项目在建。 金桂浆纸目前配套有污水处理站两座，1#污水处理站设计处理规模为6万m³/d，于2010年10月份建成运行；2#污水处理站设计处理规模为4.5万m3/d，于2021年12月建成运行。1#污水处理站已纳入《广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目》，并于2011年12月通过环保竣工验收；2#污水处理站已纳入《广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目》环评报告书中进行评价，其中1条90万吨纸机生产线与2#污水处理站于2023年2月通过环保竣工验收。 现有1#污水处理站，采用“絮凝沉淀+SBR工艺+高效浅层气浮”工艺（在建75万吨化机浆扩建项目将在高效浅层气浮前增加Fenton深度处理工序（已验收）），主要处理现有1#~3#化机浆线、1#纸机及其配套辅助设施废水；现有 2#污水处理站，采用“絮凝沉淀+A/O+混凝沉淀/芬顿处理”工艺，主要处理2#纸机及其配套辅助设施废水。 目前1#污水处理站已连续运行15年，气浮池设备锈蚀、SBR曝气管道老化，在建的年产180万吨高档纸板扩建项目第二条造纸生产线和75万吨化机浆扩建项目投产后，可能导致1#污水处理站出水水质波动，为提高污水处理效果的稳定性，保障污水处理效率和排放指标达到国家和行业要求，广西金桂浆纸浆纸业有限公司决定建设本项目，为公司年产180万吨高档纸板扩建项目、年产75万吨化机浆扩建项目、林浆纸一体化项目的实施提供有力支持。 本项目拟新建设1套污水处理系统，并对现有1#污水处理站进行升级改造。项目新建工程处理废水为造纸车间与配套辅助设施混合废水，本项目不涉及纸浆、造纸生产线的产能扩建，不新增废水排放，不增产不增污。新建系统处理废水依托现有废水排放口排放，不新建废水排放口。改造工程包括1#污水处理站气浮池、冷却塔、SBR池设备的改造，并在1#污水处理站新增1套螺旋压榨机。 项目实施后，从1#污水处理站现有进水中抽调约20497.5m3/d进水进入新建污水处理系统，高级氧化工段依托2#污水处理站芬顿工艺，其余污水处理设施各自单独使用。 项目建成后，现有工程1#污水处理站、2#污水处理站处理规模不变，仍为60000m3/d与45000m3/d，新建污水处理系统设计规模为21000m3/d。项目建成后全厂总处理规模为126000m3/d。 - 项目工程内容 项目拟对现有1#污水处理站周边空地进行开发利用，占地面积约14000m2，项目主要建设内容为一套污水处理系统、1#污水处理站部分老旧设备改造升级。 （1）新建工程内容 新建一套污水处理系统，设计处理水量21000m³/d，接收现有厂区生产生活废水。工艺为“格栅+气浮+絮凝沉淀+UMAR厌氧反应器+二级AO+Fenton处理”，深度处理工艺依托现有工程2#污水处理站内芬顿系统。 ①主体工程 1.一级处理工艺 项目新建一套“格栅+絮凝+气浮”污水预处理工艺。 2.二级处理工艺 新建一套“UMAR厌氧反应器+二级A/O。”工艺。 3.三级处理工艺 新建三级反应池1座、终沉池1座、中转水池1座，中转水池用于接纳项目去往2#污水处理站芬顿系统的污水。 ②环保工程 1.臭气处理系统 新建两套臭气处理系统，分别收集污水处理系统臭气与污泥处理系统臭气。初沉池、调节池、预酸化池、厌氧反应罐、缺氧池产生的臭气通过加盖密闭与抽风收集进入污水处理臭气处理系统进行处理，工艺为“碱洗+生物滤池”；污泥浓缩池、调理池、滤液收集池、板框间、污泥堆场产生的臭气通过半封闭与负压抽吸进行收集，收集的臭气进入污泥处理臭气处理系统进行处理，工艺为“二级碱洗”。 2.污泥处理系统 新增污泥脱水板框间1座与污泥堆场1座。用于处理项目产生的污泥。 - 改造工程内容 现有1#污水处理站采用“物化+好氧处理（序批式活性污泥法工艺（SBR））+深度处理（Fenton）+高效浅层气浮”工艺，设计处理能力60000m3/d。具体如下： ①冷却塔改造 从逆流式冷却塔改为横流式冷却塔，旧冷却塔为木结构，要求全部拆除更换，保留出水池，出水池靠SBR池进水管位置增设溢流挡墙，防止稀释水被泵抽空。 ②螺旋压榨机项目 增加1套污泥处理设备（国产螺压机，产能30绝干吨/天），提升现有1#污水处理站污泥处理系统处理量。 ③气浮池修复 现有气浮已有两台锈蚀，钢板腐蚀，传动系统损坏不能修复，无法维持2天以上大水量排水，因此需要新增平流式斜板高速气浮设备2台（每套处理量650m³/h），提升排水处理能力。 ④SBR曝气池曝气系统改造 项目拟将现有SBR池曝气系统进行升级改造，替换曝气管。 （3）进水方案 项目实施后，从1#污水处理站现有进水中抽调约20497.5m3/d进入新建污水处理系统，其余不变，项目实施前后如下图所示。 图2-1 项目实施前污水处理系统废水排放方案 图2-2 项目实施后全厂污水处理系统排放方案 项目主要建设内容如下表所示： 表2-1项目主要建设内容 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 新建 厌氧 污水处理系统; 预处理系统; 卧筒格栅机; 设计处理能力10000m3/d；去除废水中较大的悬浮物。; 新建. 调匀池; 新建1座调匀池，钢筋混凝土结构，有效容积1260m³。; 新建. 冷却塔; 新建闭式冷却塔1座，单套处理能力210m3/h；; 新建. 斜板气浮; 新增2套平流式斜板高速气浮机，单套处理能力12000m3/d; 新建. 气浮储泥池; 新建1座气浮储泥池，钢筋混凝土结构，有效容积80m³。; 新建. 一级混凝反应池; 新建1座混凝反应池，钢筋混凝土结构，有效容积：192m³。; 新建. 初沉池; 新建1座初沉池，钢筋混凝土结构，有效容积：1661m³。; 新建. 预酸化池; 新建1座预酸化池，钢筋混凝土结构，有效容积：3528m³。; 新建. 厌氧处理系统; UMAR反应器; 新建4座UMAR厌氧反应器，3用1备，材质：碳钢+防腐,单座有效容积4857m3,容积负荷11.8kgCOD/(m3•d); 新建. 厌氧污泥罐; 新建1座厌氧污泥罐，材质：碳钢+防腐，有效容积4928m3。; 新建. 二级A/O处理系统; 1#A池; 新建2座一级缺氧池，钢筋混凝土结构，单座有效容积：14400m³。; 新建. 1#O池; 新建2座一级好氧池，钢筋混凝土结构，单座有效容积：2880m³。; 新建. 2#A池; 新建2座二级缺氧池，钢筋混凝土结构，单座有效容积：4800m³。; 新建. 2#O池; 新建2座二级好氧池，钢筋混凝土结构，单座有效容积：1600m³。; 新建. 二沉池; 新建2座二沉池，钢筋混凝土结构，单座有效容积：3215m³。; 新建. 三级反应池; 新建1座三级反应池，钢筋混凝土结构+防腐，有效容积：634m³。; 新建. 终沉池; 新建2座终沉池，钢筋混凝土结构+防腐，单座有效容积：3060m³。; 新建. 中转水池; 新建1座中转水池，钢筋混凝土结构+防腐，有效容积：795m³。; 新建. 高级氧化工段; 芬顿工艺; 现有1套芬顿处理系统，位于2#污水处理站内，配备有3座芬顿反应器，单座处理规模为15000m3/d，1座中间水池。项目三沉池出水后进入中转水池，随后进入2#污水处理站内芬顿工艺处理设施。; 依托现有. 污泥处理系统; 3#浓缩池; 新建1座污泥浓缩池，钢筋混凝土结构，有效容积：794m³; 新建. 4#浓缩池; 新建1座污泥浓缩池，钢筋混凝土结构，有效容积：794m³; 新建. 污泥加药调理池; 新建4座污泥加药调理池，钢筋混凝土结构，有效容积：25m³; 新建. 污泥熟化调理池; 新建2座污泥熟化调理池，钢筋混凝土结构，有效容积：106m³; 新建. 生化污泥滤液池; 新建1座生化污泥滤液池，钢筋混凝土结构，有效容积：165m³。; 新建. 化学污泥滤液池; 新建1座化学污泥滤液池，钢筋混凝土结构，有效容积：165m³。; 新建. 污水脱泥间（板框间）; 新建1座污泥脱水间，钢筋混凝土结构，占地面积900m2; 新建. 污泥堆场; 新建1座污泥堆场，钢筋混凝土结构，占地面积765m2; 新建. 1#污水处理站改造部分; 气浮池; 现有气浮池1座尺寸L×B×H=27×27×4.2m，对气浮池进行技术改造，新增平流式斜板高速气浮机2套，设计单台处理能力5000m3/d; 改造. 冷却塔; 从逆流式冷却塔改为横流式冷却塔，现有冷却塔全部拆除，保留出水池; 改造. 螺旋压榨机; 新增螺旋压榨机1套，产能30绝干吨/天、旋转过滤机1套 产能30绝干吨/天; 改造. SBR池管道改造; SBR池曝气管道改造; 改造. 辅助工程; 化验室; 依托现有金桂厂区化验中心; 依托现有. 生活服务设施; 办公楼、倒班宿舍、食堂等; 依托现有. 综合房; 新建1座综合房，包含风机房、配电房、加药间等，钢筋混凝土结构，尺寸规格：L×B×H=40×8×6m; 新建. 公用工程; 给水; 生产用水依托现有给水处理站，原水由金窝水库供给。; 依托现有. 供电; 依托现有3台循环流化床锅炉与2×150MW超高压抽凝式汽轮发电机+90MW背压机组；同时配有220kV金桂变电站，变电站与钦州港变电站连接并网，外电源作为全厂事故电源; 依托现有. 排水; 现有污水处理厂区内分别建有污水系统和雨水系统，项目现有排污口1个，处于钦州港大榄坪深海污水排放区（GX070DIV）即A2排污口; 依托现有. 事故池; 依托现有3座单座10000m3事故池、1座2000m3事故池、1座500m3初期雨水池; 依托现有. 环保工程; 废气处理; 现有工程1#污水处理站配套1套臭气处理系统用于处理污泥处理工序臭气；2#污水处理站配套1套臭气处理系统用于收集处理预处理+缺氧池与污泥处理工序的臭气。现有两套臭气处理系统均采用碱洗工艺，分别设置有1根15m排气筒排放。 新建2套臭气处理系统，分别处理新建污水处理系统与污泥处理系统产生的臭气。污水处理系统配套1座碱洗塔+1座生物滤池，污泥处理系统配套2座碱洗塔，每套臭气处理系统配套1根15m排气筒。; 新建. 废水处理; 废水经过“预处理+UMAR厌氧处理+二级AO处理+芬顿氧化”工艺处理后依靠废水总排口排放; 新建，部分依托. 噪声治理; 选用低噪声设备，合理布局、吸声、隔声等降噪措施; 新建. 固废处理; 生活垃圾统一收集后由环卫部门清运，污泥经过污泥脱水装置脱水后送至热电站锅炉燃烧，多余部分外卖。; 依托现有. 项目主要生产设备见表2-2： 表2-2设备清单 序号; 构筑物名称; 设备名称; 规格; 单位; 总数; 备用; 备注. 一、污水处理系统. 1; 格栅系统; 卧筒格栅; 处理能力：300m3/h，滤网精度1mm; 台; 1; 新建. 2; 冲洗水泵; Q=35m³/h，H=65m; 台; 2; 1; 新建. 3; 气浮系统; 气浮机壳体; 处理量12000m3/d; 台; 2; 新建. 4; 管道混合器; 台; 4; 新建. 5; 溶气水泵; Q=40m³/h，H=60m; 台; 4; 2; 新建. 6; 高效溶气装置; 台; 2; 新建. 7; 链板式刮渣机; 台; 2; 新建. 8; 空压机; Q=2m³/min，P=0.8Mpa; 台; 2; 1; 新建. 9; 储气罐; Q=2m3，P=1.0Mpa; 台; 1; 新建. 10; 气浮污泥储池; 气浮储泥池搅拌器; 池型：4m×4m×5.5m; 台; 1; 新建. 11; 抽浆泵; Q=60m³/h，H=35m; 台; 2; 1; 新建. 12; 一级混凝反应池; 一级混凝反应池搅拌器; 池型：4m×3m×4.5m; 台; 2; 新建. 13; 一级絮凝反应池搅拌器; 池型：4m×3m×4.5m; 台; 2; 新建. 14; 初沉池; 初沉池刮泥机; Φ23.0×4.5m，有效水深4.0m; 套; 1; 新建. 15; 初沉池污泥泵; Q=100m³/h，H=35m; 台; 2; 1; 新建. 16; 调节池; 调节池搅拌器; 池型：21m×10m×6.5m; 台; 2; 新建. 17; 冷却塔供料泵; Q=210m³/h，H=25m，2台变频; 台; 3; 1; 新建. 18; 冷却塔; 闭式冷却塔; 单套处理能力：210m³/h；进水温度：进水：63℃；出水38℃；换热管径DN25,厚度0.8mm，换热面积939m2; 台; 3; 1; 新建. 19; 进水过滤器; 处理能力：500m3/h，过滤精度：6mm; 台; 2; 1; 新建. 20; 冷却水循环泵; Q=270m³/h，H=10m; 台; 4; 新建. 21; 一期冷却塔改造; 一期冷却塔改造; 处理能力：60000m3/d，从逆流式冷却塔改为横流式冷却塔，具体配置根据现场情况定，旧冷却塔为木结构，要求全部拆除更换，保留出水池，出水池靠SBR池进水管位置增设溢流挡墙，防止稀释水被泵抽空；进水50℃，出水38℃; 台; 1; 改造. 22; 低浓稀释水泵; Q=400m³/h，H=12m，1台变频; 台; 3; 1; 新建. 23; 预酸化池; 预酸化池搅拌器; 射流器口径：DN50; 套; 32; 新建. 24; 射流循环泵; Q=960m³/h，H=15m; 台; 2; 新建. 25; UMAR厌氧反应器供料泵; Q=320m³/h，H=36m，4台变频; 台; 6; 2; 新建. 26; UMAR厌氧系统; UMAR反应器; 罐体直径15m，罐体高度28.0m; 座; 4; 1; 新建. 27; UMAR厌氧反应器循环泵; Q=800m³/h，H=10m，4台变频; 台; 8; 4; 新建. 28; 沼气稳压柜; 300m³; 座; 2; 新建. 29; 冷凝水箱; 非标; 座; 2; 新建. 30; 增压风机; Q＝25m³/min，P=45kPa，2台变频; 台; 2; 1; 新建. 31; 沼气燃烧器; 能力：1800m³/h; 套; 1; 新建. 32; 厌氧污泥储存系统; 厌氧污泥罐; 罐体直径15m，罐体高度28.0m; 台; 1; 新建. 33; 厌氧污泥泵; Q=40m³/h，P=0.4MPa; 台; 2; 新建. 34; 一级缺氧池; 缺氧池射流泵; Q=900m³/h，H=18m; 台; 2; 新建. 35; 缺氧池射流器; 口径DN50; 套; 60; 新建. 36; 一级好氧池; 风机; Q=115m³/min，90kPa，5台变频; 台; 5; 1; 新建. 37; 射流曝气器; 口径DN100; 套; 84; 新建. 38; 一级好氧射流循环泵; Q=2000m³/h，H=10m; 台; 6; 新建. 39; 一级硝化液回流泵; Q=900m³/h，H=10m，2台变频; 台; 4; 2; 新建. 40; 二级缺氧池; 二级缺氧池射流泵; Q=450m³/h，H=18mm; 台; 2; 新建. 41; 缺氧池射流器; 口径DN50; 套; 60; 新建. 42; 二级好氧; 射流曝气器; 口径DN100; 套; 28; 新建. 43; 二级好氧射流循环泵; Q=2000m³/h，H=10m; 台; 2; 新建. 44; 二级硝化液回流泵; Q=400m³/h，H=10m，2台变频; 台; 4; 2; 新建. 45; 二沉池; 二沉池刮泥机; Φ32.0×4.5m，有效水深4.0m; 套; 2; 新建. 46; 二沉污泥回流泵; Q=900m³/h，H=12m，2台变频; 台; 3; 1; 新建. 47; 剩余污泥泵; Q=100m³/h，H=15m; 台; 3; 1; 新建. 48; 三级反应池; 三级混凝反应池搅拌器; 台; 4; 新建. 49; 三级絮凝反应池搅拌器; 台; 4; 新建. 50; 曝气搅拌风机; Q=12.8m3/min，P=60Kpa; 台; 1; 新建. 51; 曝气器; 孔径Φ6mm，间距200mm，间错开孔，气体流; 套; 8; 新建. 速：3m/s. 52; 终沉池; 终沉沉池刮泥机; 宽度17m，行走距离15m; 套; 2; 新建. 53; 斜板; 斜长2m，板间距80mm，安装角度65°，板厚6mm，框架壁板厚度12mm; m2; 510; 新建. 54; 斜板支撑及出水堰; 批; 1; 新建. 55; 终沉池污泥泵; Q=150m³/h，H=15m; 台; 3; 1; 新建. 56; 中转水池; 中转提升泵; Q=500m³/h，H=30m，（1台变频）; 台; 3; 1; 新建. 二、污泥处理系统. 1; 3#污泥浓缩池; 3#污泥浓缩池刮泥机; Φ15.0×4.5m，有效水深4.0m; 台; 1; 新建. 2; 3#污泥浓缩池污泥泵; Q=100m³/h，H=20m; 台; 2; 1; 新建. 3; 4#污泥浓缩池; 4#污泥浓缩池刮泥机; Φ15.0×4.5m，有效水深4.0m; 台; 1; 新建. 4; 4#污泥浓缩池污泥泵; Q=100m³/h，H=20m; 台; 2; 1; 新建. 5; 加药污泥调理池; 加药污泥调理池搅拌器; 台; 4; 新建. 6; 污泥熟化调理池; 污泥熟化调理池搅拌器; 台; 4; 新建. 7; 生化污泥脱水; 板框压滤机; 过滤面积：600m2；滤室体积：11.96m3; 台; 2; 新建. 8; 高压进料泵; Q=30-40m³/h，P=1.2Mpa（2台变频）; 台; 2; 新建. 9; 低压进料泵; Q=30-120m³/h，P=0.6Mpa（2台变频）; 台; 2; 新建. 10; 压榨泵; Q=16m³/h，P=2.0Mpa，2台变频; 台; 2; 新建. 11; 化学污泥脱水; 板框压滤机; 过滤面积：600㎡；滤室体积：11.96m3; 台; 4; 1; 新建. 12; 高压进料泵; Q=30-40m³/h，P=1.2Mpa（2台变频）; 台; 4; 1; 新建. 13; 低压进料泵; Q=30-120m³/h，P=0.6Mpa（2台变频）; 台; 4; 1; 新建. 14; 洗布水罐; 20m³; 台; 1; 新建. 15; 清洗水泵; Q=20m³/h，P=5Mpa; 台; 2; 1; 新建. 16; 压榨水罐; 20m³; 台; 1; 新建. 17; 压榨泵; Q=16m³/h，P=2.0Mpa，4台变频; 台; 4; 1; 新建. 18; 空压机（配套冷干机）; Q=10m³/min；P=0.8MPa; 台; 2; 1; 新建. 19; 反吹用储气罐; 容积10m³，压力1.0MPa; 个; 1; 新建. 20; 仪表用储气罐; 容积2.5m³，压力1.0MPa; 个; 1; 新建. 21; 分皮带输送机; 皮带宽度800mm，长度约12m; 台; 6; 新建. 22; 总皮带输送机; 皮带宽度1200mm，长度约25m; 台; 1; 新建. 23; 污泥破碎机; 处理量：30m³/h，出料粒径：50～80mm; 台; 3; 新建. 24; 生化污泥滤液池; 生化污泥滤液回流泵; Q=100m³/h，H=20m; 台; 2; 1; 新建. 25; 化学污泥滤液池; 化学污泥滤液回流泵; Q=100m³/h，H=20m; 台; 2; 1; 新建. 三、加药系统. 1; PAC加药系统; PAC卸料泵; Q=50m³/h，H=20m; 台; 2; 1; 新建. 2; PAC储罐（含搅拌器）; 容积：50m3; 台; 2; 新建. 3; 气浮PAC投加泵; Q=0.3m³/h，H=20m，3台变频; 台; 3; 1; 新建. 4; 絮凝池PAC投加泵; Q=0.3m³/h，H=20m，2台变频; 台; 2; 1; 新建. 5; 污泥PAC投加泵; Q=2m³/h，H=30m，3台变频; 台; 3; 1; 新建. 6; 一期预处理PAC投加泵; Q=2m³/h，H=30m，3台变频; 台; 3; 1; 新建. 7; 盐酸加药系统; 盐酸卸料泵; Q=50m³/h，H=15m; 台; 2; 新建. 8; 盐酸储存罐（带酸雾吸收器）; 容积：50m3; 台; 1; 新建. 9; 盐酸投加泵; Q=0.3m³/h，H=20m，3台变频; 台; 3; 1; 新建. 10; 污水预处理PAM加药系统; 污水预处理PAM自动溶药机; 溶药能力8.0m³/h，配药浓度0.1%~0.3%; 台; 1; 新建. 11; 预处理PAM熟化罐（带搅拌器）; 8m3; 台; 1; 新建. 12; 气浮PAM投加泵; Q=2m³/h，P=0.3Mpa，3台变频; 台; 3; 1; 新建. 13; 絮凝池PAM投加泵; Q=2m³/h，P=0.3Mpa，2台变频; 台; 2; 1; 新建. 14; 一期预处理PAM投加泵; Q=1m³/h，P=0.3Mpa，3台变频; 台; 3; 1; 新建. 15; 深度处理PAM加药系统; 污水深度处理PAM自动溶药机; 溶药能力8.0m³/h，配药浓度0.1%~0.3%; 台; 3; 新建. 16; 深度处理PAM熟化罐（带搅拌器）; 8m3; 台; 1; 新建. 17; 深度处理PAM投加泵; Q=7m³/h，P=0.3MPa，3台变频; 台; 3; 1; 新建. 18; 污泥调理PAM投加泵; Q=7m³/h，P=0.3MPa，3台变频; 台; 3; 1; 新建. 19; 污泥处理PAM加药系统; 污泥处理PAM自动溶药机; 单槽溶药罐容积1.5m³，总溶药罐容积4.5m³，干粉投加速度4.5～13.5kg/h，溶药能力4.5m³/h，配药浓度0.1%~0.3%，配加药保温装置，且料斗容积满足200kgPAM粉末量; 台; 1; 新建. 20; 污泥处理PAM投加泵; Q=7m³/h，P=0.3MPa，3台变频; 台; 3; 1; 新建. 21; 净水剂加药系统; 净水剂卸料泵; Q=50m³/h，H=15m; 台; 2; 1; 新建. 22; 净水剂储罐（空气搅拌）; 容积：100m3; 台; 2; 新建. 23; 净水剂投加泵; Q=7m³/h，H=20m，3台变频; 台; 3; 1; 新建. 24; 浓硫酸加药系统; 浓硫酸卸料泵; Q=50m³/h，H=15m; 台; 2; 1; 新建. 25; 浓硫酸储罐; 容积：50m3; 台; 2; 新建. 26; 浓硫酸投加泵; Q=1.5m³/h，P=0.3Mpa，3台变频; 台; 3; 1; 新建. 27; 除臭碱投加系统; 液碱投加泵; Q=0.5m3/h，p=0.3Mpa; 台; 2; 1; 新建. 28; 消泡剂加药装置; 消泡剂投加泵; Q=150L/h，p=0.3Mpa; 台; 2; 1; 新建. 29; 预处理除臭系统; 1#除臭离心风机; 风量：15000m³/h；全压：3500Pa; 台; 2; 1; 新建. 30; 预处理碱洗塔; 处理能力：15000m3/h; 座; 1; 新建. 31; 预处理碱洗循环水泵; Q=24m³/h，H=20m; 台; 2; 1; 新建. 32; 一体化生物滤池; 处理能力：15000m3/h，停留时间≥21s; 座; 1; 新建. 33; 预洗段循环水泵; Q=24m³/h，H=15m; 台; 2; 1; 新建. 34; 生物段循环水泵; Q=24m³/h，H=15m; 台; 2; 1; 新建. 35; 循环水箱; 800×800×800mm; 台; 2; 新建. 36; 1#排放排气筒; DN600,高度≥15m; 座; 1; 新建. 37; 板框间除臭系统; 2#除臭离心风机; 风量：40000m³/h；全压：3500Pa; 台; 2; 1; 新建. 38; 板框间臭气碱洗塔; 处理能力：40000m3/h; 座; 1; 新建. 39; 板框间臭气碱洗循环水泵; Q=85m³/h，H=20m; 台; 2; 1; 新建. 40; 2#排放排气筒; DN1000,高度≥15m; 座; 1; 新建. 41; 污泥堆场除臭系统; 3#除臭离心风机; 风量：60000m³/h；全压：3500Pa; 台; 2; 1; 新建. 42; 板框间臭气碱洗塔; 处理能力：60000m3/h; 座; 1; 新建. 43; 板框间臭气碱洗循环水泵; Q=130m³/h，H=20m; 台; 2; 1; 新建. 44; 2#排放排气筒; DN1200,高度≥15m; 座; 1; 新建. 五、1#污水处理站螺旋压榨机项目. 1; 螺旋压榨机; 产能30绝干吨/天; 台; 1; 改造. 2; 旋转过滤机; 处理能力：40000m3/h; 座; 1; 改造. 六、1#污水处理站气浮池修复改造. 1; 平流斜板气浮机; 650m³/h(单台); 台; 2; 改造. 2; 回流水泵; Q=65m³/h，H=55m; 座; 4; 改造. 3; 溶气系统; 气浮配套; 座; 2; 改造. 七、1#污水处理站SBR池系统改造. 1; SBR池曝气管道改造; 批; 1; 改造. 八、公用系统. 1; 行车; 风机房电动葫芦; T=3吨; 台; 1; 新建. 2; 污泥间行车; T=20吨; 台; 1; 新建. 3; 洗眼器; 洗眼器; 台; 2; 新建. 4; 地坑提升泵; 泵壳提升泵; Q=10m3/h，H=10m; 台; 2; 新建. 5; 整套系统; 安装辅材; 批; 1; 新建. 6; 整套系统; 管道阀门; 批; 1; 新建. 7; 整套系统; 仪表自控; 批; 1; 新建. 8; 整套系统; 电气电缆; 批; 1; 新建. - 项目原辅料清单 新建污水处理系统建成后，废水来源主要为抽调现有1#污水处理站部分原进水，因此项目实施后1#污水处理站减少相应废水量，处理工艺不发生改变。1#污水站部分絮凝剂与营养盐减少相应用量，其余不变，项目投产后1#污水处理站原辅料使用情况见表2-4。 拟建项目新建污水处理系统需要主要原辅材料见表2-3。 表2-3新建污水处理系统主要原辅材料清单 序号; 项目; 单位; 总量; 主要用途; 备注. 1; 尿素; t/a; 613.2; 投入水解酸化池，为厌氧反应器污泥提供营养素. 2; 磷酸三钠; t/a; 383.25. 3; 阴离子PAM; t/a; 50.589; 絮凝剂; 现有工程PAM消耗不计入. 4; 阳离子PAM; t/a; 252.945. 5; PAC(10%); t/a; 521.2. 6; 净水剂（10%）; t/a; 30660; 投入三级反应器. 7; 浓硫酸（98%）; t/a; 19162.5; 投入三级反应池酸析木质素. 8; 消泡剂; t/a; 53.655; 好氧池消泡. 9; 双氧水（27.5%）; t/a; 9198; 芬顿工艺用药. 10; 硫酸亚铁（FeSO4≥85%); t/a; 15330. 11; 自来水消耗; t/a; 36500. 12; 电力消耗; 万kWh/a; 2866.71. 表2-4 项目投产后1#污水处理站原辅料清单 序号; 项目; 单位; 现有工程用量; 消减量; 项目投产后用量. 1; 固体PAC; t/a; 1200; 521.2; 678.8. 2; 固体PAM; t/a; 5; 0; 5. 3; 尿素; t/a; 1300; 613.2; 686.8. 4; 磷酸盐; t/a; 3400; 383.25; 3016.75. 主要原辅料化学品物化性质如下： ①磷酸三钠：分子式Na3PO4，无色晶体，溶于水，不溶于乙醇，不燃，对黏膜有轻度刺激作用。 ②尿素：分子式CH4N2O（或CO(NH2)2），白色结晶粉末，无味无臭，易溶于水、乙醇和苯，微溶于乙醚、氯仿。尿素在常温常压下稳定。对热不稳定，加热至150~160℃将脱氨成缩二脲。 ③阴离子PAM：阴离子聚丙烯酰胺（AnionicPolyacrylamide，简称APAM）是一种高分子聚合物，分子式为(C3H5NO)n，通过丙烯酰胺（AM）单体聚合而成，分子链上带有负电荷基团（如羧酸根）。干粉APAM为白色或微黄色粉末（颗粒状），胶体APAM为无色或浅黄色透明胶体，易溶于水（20℃时100mL水溶解108g），难溶于乙醇、丙酮等有机溶剂，在常温下稳定，高温（>120℃）时会分解，失去絮凝活性。水溶液在高温下易降解，需现配现用，本身无毒，但残留的丙烯酰胺单体（AM）有毒（神经性致毒剂）。用于饮用水处理时，残留AM含量需≤0.05%；工业应用时，残留AM含量通常≤0.2%。 ④阳离子PAM：阳离子聚丙烯酰胺（CationicPolyacrylamide，简称CPAM）是一种高分子聚合物，分子式为(C3H5NO)n（带有正电荷基团，如季铵盐），通过丙烯酰胺与阳离子单体（如丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵）共聚而成。干粉CPAM为白色或微黄色粉末（颗粒状），胶体CPAM为无色或浅黄色透明胶体。在常温下稳定，高温（>120℃）时会分解，失去絮凝活性。水溶液在高温下易降解，需现配现用。本身无毒，但残留的丙烯酰胺单体（AM）有毒（神经性致毒剂）。此外，CPAM中的阳离子基团（如季铵盐）可能对皮肤和黏膜有刺激性。用于饮用水处理时，残留AM含量需≤0.05%；工业应用时，残留AM含量通常≤0.2%。 ⑤聚合氯化铝（PAC）：聚合氯化铝（PolyaluminiumChloride，简称PAC）是一种介于AlCl3和Al(OH)3之间的水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m（n=1~5，m为聚合度）。PAC分为液体和固体两种形态。液体PAC为无色或淡黄色透明液体；固体PAC为金黄色、红褐色或白色树脂状固体（饮用水级固体PAC颜色更浅，如金黄色)。易溶于水，水溶液呈酸性（pH3.5~5.0，1%水溶液），常温下稳定，高温（>500℃）时会分解，失去结晶水并逐渐炭化。本身无毒，对皮肤和黏膜无刺激性。但高浓度溶液可能刺激呼吸道，需避免直接接触。 ⑥浓硫酸：分子式H2SO4，强酸，无色油状液体，吸水性极强，可与水混溶，混合时释放出大量的热量，本身不燃，但与有机物、金属粉末混合可能引发剧烈反应或爆炸。强腐蚀性，接触皮肤或吸入蒸汽会导致严重灼伤；蒸汽刺激呼吸道。 ⑦双氧水：化学式为H2O2，常温下为无色透明液体，沸点150℃（分解），易溶于水和乙醇，具有强氧化性，常温下缓慢分解为水和氧气，高温或催化条件下剧烈分解，释放大量热量和氧气，可能引发爆炸。其水溶液呈弱酸性（pH≈3.7），高浓度蒸气刺激呼吸道，接触皮肤或眼睛可致灼伤，误服可导致消化道损伤 ⑧硫酸亚铁：化学式为FeSO4·7H2O，常温下为蓝绿色晶体，密度约1.897g/cm³，易溶于水形成浅绿色酸性溶液（pH≈3.7），难溶于乙醇。在潮湿空气中易氧化为棕黄色碱式硫酸铁，高温（>500℃）分解生成SO2和Fe2O3。作为还原剂，可与强氧化剂（如双氧水）反应生成Fe3+，溶液具有弱酸性，粉尘刺激呼吸道，误服可能引起腹痛、便血等中毒症状。 - 进出水量与水质 进入厂区污水站的污水主要为主要来自广西金桂浆纸业有限公司生产所产生的综合废水，上述污水混合后的主要特征为含纤维悬浮物SS及有机污染物BOD5、CODCr。根据企业提供资料，现有工程1#污水设计处理规模60000m3/d，目前企业实际处理进水45550m3/d，出水水质达到GB3544-2008制浆和造纸联合生产企业排放标准。 根据项目设计，新建污水处理系统设计水处理规模为21000m3/d。设计进排水水量、进排水水质见下表： - 表2-5废水处理系统进水设计参数 水量 (m³/d); pH值; CODcr (mg/L); BOD5(mg/L); SS (mg/L); 氨氮(mg/L); 总氮(mg/L); 总磷(mg/L); 温度（℃）. ≤21000; 6~9; ≤3000; ≤1200; ≤1800; ≤35; ≤60; ≤5; ≤50. 新建污水处理系统出水水质执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准，具体指标详见下表。 - 表2-6废水处理系统出水设计参数 水量 (m³/d); pH值; 色度 （稀释倍数）; CODcr(mg/L); BOD5(mg/L); SS (mg/L); 氨氮(mg/L); 总氮(mg/L); 总磷(mg/L). ≤21000; 6~9; ＜50; ＜90; ＜20; ＜30; ＜8; ＜12; ＜0.8. 根据企业提供资料，现有工程（已批未建项目投产后）1#污水处理站进水量为45550m3/d,拟建项目预计将1#污水处理站进水量的45%约20497.5m3/d引入到新建废水处理系统，剩余25052.5m3/d生产废水仍进入1#污水处理站进行处理。 - 施工安排 项目建设周期1年，2026年1月-2026年12月。 第1至3个月：项目前期阶段，完成项目筹备、可行性研究报告编制、论证及评估，项目正式立项等工作。 第3至6个月：项目准备阶段，完成勘探、优化初步设计、施工图设计、工程招标。 第6至12个月：项目施工阶段，进行施工、竣工验收并投入使用。按项目建设时序计划安排进行分批次施工和竣工验收。 - 劳动定员 项目实施后从现有工程调配人员进行管理，不新增员工。全年工作天数为365天。 - 项目平面布置 1.平面布置原则及合理性分析 （1）布置原则 ①满足国家相关的规范要求，满足规划、消防、交通等要求； ②功能分区明确，构筑物布置紧凑，减少占地面积。 ③站内外衔接顺畅，合理布置站区出入口位置及出入口数量。 ④污水处理构建筑物满足工艺流程要求，力求简短、顺畅，避免迂回重复。 ⑤站区绿化面积不小于规范要求，总平面布置满足消防要求。 ⑥站区总平面布置除了遵循上述原则外，具体应根据站址主导风向、运输方式、进线方向、工艺流程特点及站址地形、地质条件等因素进行综合布置，既要考虑流程合理、管理方便、经济实用，还要考虑建筑造型、站区绿化及与周围环境相协调等因素。 （2）平面布置情况 本项目新建污水处理系统位于1#污水处理站周边预留空地，按照工艺流程及功能进行统筹布局。其中新建的预处理系统（调匀池、初沉池、事故池、水解酸化池）、UMAR厌氧反应器及污泥罐与配套除臭系统，位于污水处理站西北角；二级AO处理工艺位于污水处理站东北侧；二沉池、终沉池与二级混凝池等构筑物与污泥堆场及其配套除臭措施位于污水处理站东南侧；污泥脱水机房位于污水处理站东侧；Fenton工艺则依托现有2#污水处理站内Fenton反应设施。 - 竖向布置 - 布置原则 1）污水进入站区内，经提升泵提升后能自流流经各处理构筑物，并尽量减少提升扬程，节省能源； 2）工艺流程、竖向设计充分利用地形，尽量减少站区挖、填方量，降低能耗，平衡土方； 3）站区不受淹，考虑防洪排涝要求； 4）站区与周围道路、地面能顺畅的衔接； 5）污水处理尽量自流排放，避免提升，以节省能耗； 6）有利于站区排水。 - 竖向布置情况 本工程位于广西金桂浆纸业有限公司用地范围内，厂区地面标高根据广西金桂浆纸业有限公司厂平标高综合考虑。各处理构筑物标高根据尾水自排，站区地形优化、土方平衡等条件要求综合确定，各构筑物根据工艺需求及水头损失依次推算，并留有一定的富裕量。 详细平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为广西金桂浆纸业有限公司场区内配套污水处理设施改扩建工程，不涉及主体工程的改造，现有主体工程维持原有生产不变，因此现有工程工艺流程仅针对现有污水处理站进行评价。 - 现有工程污水处理站工艺流程 - 芬顿反应系统 现有工程在2#污水处理站内建设有一套芬顿反应系统，配备有中转水池1座、3座芬顿反应塔与1座中和脱气池。3座芬顿反应塔为平行关系，可分别独立进水，单座处理规模15000m3/d，1#污水处理站与2#污水处理站二级生化处理出水COD浓度较高时可以进入芬顿反应系统处理。 （2）1#污水处理站工艺流程 1#污水处理站设计处理规模60000m3/d，采用工艺为“絮凝沉淀+SBR+高效浅层气浮/芬顿工艺”。项目仅对1#污水处理站部分老旧设备进行更换，改扩建后1#污水处理站处理工艺不变。 ①一级预处理系统 生产污水经过格栅去除大颗粒悬浮物，然后自流进入集水调节池均化水质，经污水泵提升至高速过滤机后进入絮凝池进一步将污水中的悬浮物絮凝沉淀，随后流入初沉池，并在初沉池完成固液分离。初沉池出水经冷却塔进水泵提升至冷却塔，污水降温后进入SBR反应池。 ②二级生化处理系统 二级生化处理系统采用SBR法，称为间歇式活性污泥法，在SBR池完成进水、曝气反应、沉淀、排水、排泥等过程。SBR池出水后进入二沉池。 ③深度处理系统 1#污水处理站采用两套深度处理工艺，当SBR出水池COD＜100mg/L时，进入三级反应池，三级深度处理工段采用高效浅层气浮法。当SBR出水池COD＞100mg/L时，则进入2#污水处理站内现有芬顿处理系统配套中间水池，之后进入现有工程芬顿反应系统处理，经过芬顿系统处理的污水回到高效浅层气浮系统处理完后达标排放。 ④污泥处置系统 初沉池浮渣和SBR生物污泥经重力浓缩后，由泵提升到污泥混合池，滤渣、初沉池污泥、气浮浮渣直接进入污泥混合池，经混合后的污泥由污泥进料泵提升至污泥脱水机脱水，干泥送热电站锅炉做燃料。 现有1#污水处理站工艺流程图见图2-1。 ⑤臭气处理系统 1#污水处理站对污泥处理工序产生的恶臭进行了收集处理并采用碱洗工艺对收集的臭气进行处理，处理后的臭气通过1根15m高排气筒排放（DA013），设计风量40000m3/h。 图2-1 1#污水处理站工艺流程图 （3）2#污水站废水处理工艺流程 2#污水处理站设计处理规模45000m3/d，工艺为“絮凝沉淀+A/O+混凝沉淀/芬顿工艺”。 ①一级预处理系统 2#污水处理站预处理系统工艺与1#污水处理站污水预处理系统工艺类似，生产污水首先经格栅去除大的悬浮物及漂浮物，然后自流进入集水调节池，经均化水质、调节水量与PH，调节池出水经污水泵提升到高速过滤机回收部分纸浆后进入絮凝池，后自流进入沉淀池完成固液分离。初沉池出水经冷却塔进水泵提升至冷却塔，污水降温后进入SBR反应池。 ②二级生化处理系统 2#污水处理站生化处理工艺与1#污水处理站生化处理工艺类似，二级生化处理系统采用SBR法，由进水、反应、沉淀、排水及排泥、待机等五个工序所组成，五个工序在同一构筑物（SBR池）内进行。每个SBR池每天运行4个周期，每个周期6个小时，其中进水1.5小时，曝气3小时（进水0.5小时后开始曝气），沉淀1.5小时，排水及排泥1小时。 ③三级深度处理系统 2#污水处理站三级深度处理采用混凝沉淀/芬顿氧化工艺，芬顿反应系统为2#污水处理站内现有芬顿反应系统。三级混凝沉淀系统、芬顿系统并联运行，A/O工段出水进入二沉池后，若污水CODcr浓度大于100mg/L则进入中间水池，从中间水池泵入芬顿塔进行处理，现有工程设置有芬顿塔三座，单座处理能力为15000m3/d；反之则进入三级混凝沉淀系统进行处理，随后进入三沉池进行沉淀，三沉池出水流入回用水池，部分水进行回用，剩余排放至A2排污口。 ④污泥处置系统 初沉池浮渣经重力浓缩后，由泵提升到污泥混合池，初沉池污泥直接进入污泥混合池，二沉池、三沉池污泥先经污泥浓缩池浓缩后再进入污泥混合池。混合后的污泥由污泥进料泵提升至污泥脱水机脱水，干泥送热电站锅炉做燃料。污泥浓缩池上清液及污泥脱水机压滤液回流至集水调节池进行处理。 ⑤臭气处理系统 2#污水处理站对污水预处理工段构筑物及缺氧池产生的恶臭和污泥处理工序产生的恶臭均进行加盖/密闭收集，并采取碱洗的除臭措施对收集的臭气进行处理，处理后的臭气通过1根15m高的排气筒排放（DA024），设计风量40000m3/h。 图2-2 2#污水处理站工艺流程图 二、新建污水处理系统工艺流程 本项目在常规的“预处理+二级生物处理+深度处理+污泥处理”中的二级生物处理前端增加厌氧工艺处理，以降低进水前端难降解的COD浓度；同时还需要在深度处理中增加高级氧化工艺，通过物理化学组合方法，进一步提高污水处理效果，确保出水稳定达标。项目废水来源为金桂浆纸现有生产车间，项目处理废水由车间泵送进入预处理系统进行预处理后，排入新建污水处理系统进行处理，废水经处理后依托现有废水排放口排放，排放口位于钦州港大榄坪深海污水排放区（GX070DIV）即A2排污口。产生的污泥经收集后经过污泥脱水后送入热电站锅炉进行燃烧，多余部分委外处理。 - 预处理工段 - 卧筒格栅机 格栅机去除废水中较大的悬浮物，格栅渠卧筒格栅机出水流入调匀池。 - 调匀池 格栅渠卧筒格栅机出水流入调匀池，调匀池作为污水创造一定的兼氧环境，污水在兼氧环境下发生水解酸化反应。同时，调匀池起到稳定水质水量的作用，调匀池设置机械搅拌，防止悬浮物沉淀淤积，调匀池出水泵送至闭式冷却塔进行降温处理。 - 闭式冷却塔 设置闭式冷却塔将废水降低到适合微生物生存的温度。板式换热器出水自流至斜板气浮。 - 斜板气浮 设置斜板气浮初步降低废水中的SS及部分COD。斜板气浮自流至絮凝池。 - 絮凝池 集水池出水进入絮凝池，在絮凝池中根据水质情况投加盐酸/液碱调节pH，经调整pH后再向絮凝池中投加PAC、PAM，在药剂的作用下发生混凝反应，絮凝池出水自流至初沉池进行泥水分离。 - 初沉池 废水在初沉池中静置沉淀，去除废水中细小悬浮物。沉淀的污泥送至污泥浓缩池。初沉池出水进入调节池进行水质、水量调节。 - UMAR厌氧反应工段 - 水解酸化池 在水解酸化池中投加液碱/盐酸调节PH，以满足微生物所需的PH环境，在水解酸化池中投加厌氧反应所需的N/P营养盐，以满足厌氧反应的反应条件。水解酸化池给废水创造了一定的兼氧环境进行水解酸化，发生厌氧处理的酸化过程，将难降解的物质分解成容易降解的有机底物。在该池中设置拌器，以使废水预酸化反应均匀、充分。 - UMAR反应器 废水自水解酸化池泵入UMAR反应器，通过电磁流量计控制厌氧反应罐的进水，以保持一个恒定的输入流量。在UMAR反应器设置循环泵，使预酸化后的废水和部分UMAR反应器出水进行混合，稳定水质，保证厌氧罐保持一定的上升流速。UMAR反应器由布水系统、多级反应区、三项分离器、内循环系统与出水系统组成，是新一代高效厌氧反应器，工艺原理如下所示： ①水流与混合：废水经布水系统进入反应器底部，与来自内循环的泥水混合液充分混合，形成均匀的进水环境。 ②厌氧降解：混合液向上流经多级颗粒污泥床区（通常为2-3级），在产酸菌（将复杂有机物分解为短链脂肪酸、氢气等中间产物）和产甲烷菌（将中间产物转化为甲烷和二氧化碳）的协同作用下，实现有机物的逐步降解。 ③气提与内循环：每一级反应区产生的沼气（主要为甲烷）通过三相分离器收集，形成气提作用，将沼气、污泥和水的混合物沿提升管上升至反应器顶部的气液分离器。沼气在此分离并导出，泥水混合物则通过下降管返回反应器底部，与进水再次混合，形成内循环（循环流量可达进水流量的2-5倍）。 ④分级处理：每一级反应区的污泥浓度（颗粒污泥）和水力停留时间（HRT）不同，前级（底部）污泥浓度高、HRT长，主要降解高浓度有机物；后级（顶部）污泥浓度低、HRT短，主要处理剩余有机物，确保出水水质稳定。 UMAR工艺具有高COD去除率、高容积负荷、强抗冲击能力的特点，适用于高浓度有机废水（淀粉、造纸、酒精等工艺废水）。当使用UMAR工艺处理木薯淀粉废水（COD可达6000mg/L）时，反应器容积负荷为26kgCOD/（m3·d）、水力停留时间为6h时，UMAR反应器对COD的去除率可达92%。 厌氧反应器出水后自流至一级缺氧池。 - 二级AO处理工段 - 缺氧1#A池 反硝化菌在缺氧环境中将硝态氮转换为氮气从而去除水体中的总氮。活性污泥将废水中的有机质吸附于表面，为下一阶段的硝化做准备。缺氧1#A池出水自流入1#O池。 - 1#O池 废水在1#O池中进行好氧生化处理，通过好氧微生物代谢活动，进一步降解废水中的有机物。出水自流入缺氧2#A池。 - 缺氧2#A池 反硝化菌在缺氧环境中将硝态氮转换为氮气从而去除水体中的总氮。活性污泥将废水中的有机质吸附于表面，为下一阶段的硝化做准备。缺氧2#A池出水自流入2#O池。 - 2#O池 废水在2#O池中进行好氧生化处理，通过好氧微生物代谢活动，进一步降解废水中的有机物。出水自流入二沉池。 - 二沉池 二沉池设计为辐流沉淀式，在此进行泥水分离，产生的部分污泥回流至1#O池前端，剩余污泥通过污泥泵输送到污泥浓缩池中进行浓缩。二沉池出水自流至三级反应池。 - 深度处理工段 - 三级反应池（二级混凝池） 二沉池出水进入三级反应池，在三级反应池中投加PAC、PAM，在药剂的作用下发生混凝反应，三级反应池出水自流至终沉池进行泥水分离。 - 终沉池 废水在终沉池中静置沉淀，去除废水中细小悬浮物。沉淀的污泥送至污泥浓缩池。终沉池出水进入中转水池。 - 中转水池 终沉池出水自流入中转水池。在中转水池设置提升泵，将污水泵送至原有二期芬顿系统处理。 - 依托现有工程芬顿处理系统 现有工程2#污水处理站内设置有中间水池1座、芬顿反应塔3座，项目废水经过三级反应池处理后先进入终沉池静置，随后进入中转水池，通过中转水池设置的污水提升泵泵入芬顿处理系统配套中间水池中，随后中间水池设置的污水提升泵将污水泵入芬顿塔进行处理，芬顿反应塔单座处理能力15000m3/d，3座合计45000m3/d处理能力，目前因现有工程1#污水处理站、2#污水处理站二级生化处理后出水水质通常＜100mg/L，现有工程芬顿反应塔尚未处理污水，可以容纳项目废水，污水经过现有工程芬顿反应系统处理后，回到1#污水处理站气浮池处理后经1#污水处理站明渠最后通过A2排污口排放。 - 污泥处理系统 废水处理系统中初沉池、二沉池、终沉池、气浮池、UMAR厌氧反应器、二级AO工段都会产生污泥。其中厌氧反应器产生的颗粒污泥送至厌氧污泥罐后回流使用。二级AO工段中好氧池产生的污泥回流至1#缺氧池。二沉池污泥部分回流至缺氧池补充污泥浓度，剩余部分污泥泵送至污泥浓缩池。初沉污泥、终沉污泥、剩余污泥等泵送至污泥浓缩池，经过初步浓缩后经泵送至污泥调理池，在污泥调理池中投加污泥PAM、PAC等，将污泥絮凝后送至污泥脱水机进行污泥脱水，脱水后的污泥进入生物质焚化炉焚烧处理。污泥浓缩池上清液及板框压滤液收集至滤液水池，在通过泵送至好氧生化系统进行后续处理。气浮污泥进入气浮污泥储池后进行处理；原有二期芬顿污泥进入原有污泥处理系统。 - 臭气处理系统 本项目属于工业污水站臭气，工业污水站除臭工艺是由市政污水处理厂除臭工艺发展并改进的，但与市政污水臭气相比工业污水臭气具有成分复杂、气量大、浓度高等特点，现有工程1#污水处理站、2#污水处理站分别配有一套臭气处理系统，本项目新增两套除臭系统分别处理项目污水处理工段与污泥处理工段的臭气，污水处理过程中产生的臭气拟采用一级碱洗+生物滤池除臭工艺，污泥脱水间拟采用碱洗法除臭工艺。 （1）污水处理配套除臭系统 通常，水洗只能去除可溶或部分微溶于水的恶臭物质，如氨等；碱洗则适于去除硫化氢、低级脂肪酸等酸性恶臭物质，反应详见如下： NaOH（少量）+H2S==NaHS+H2O 2NaOH（过量）+H2S==Na2S+2H2O 项目将污水系统中初沉池、调匀池、预酸化池、厌氧反应器、缺氧池的臭气收集后，通过一级碱洗塔将臭气中的大部分硫化氢等酸性臭气去除，再通入生物滤池进一步处理。生物滤池是将除臭填料填充到除臭滤床中后，通过挂膜，使其表面形成一定厚度的生物膜，把具有脱臭能力的各种优势菌群固定。含臭气体自下向上通过填料空间，恶臭成分被截留并分解；填料上部间歇喷水，保证填料的湿润，为生物新陈代谢和繁衍提供有利条件。微生物除臭分为三步： A、臭气同水接触并溶解到水中； B、水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内； C、进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。 （2）污泥脱水间除臭系统 污水脱水间除臭系统采用二级碱洗法对臭气进行去除，原理同污水处理配套除臭系统中碱洗工艺。将生化污泥浓池、化学污泥浓缩池、污泥调理池、滤液收集池、板框间和污泥堆场的臭气收集后接入二级碱洗系统进行臭气处理。 工艺流程图如图2-3所示，项目完工后1#污水处理站、2#污水处理站、新建污水处理系统与芬顿反应系统的衔接情况如图2-4所示。 图2-3工艺流程图及产排污情况 图2-4 各处理工艺衔接情况图 三、1#污水处理站改造工程 1#污水站SBR池曝气系统已使用15年，目前处理效率低下，本次改造4组SBR池进水管和曝气系统，提升COD处理效率。增加1套污泥处理设备（国产螺压机，产能30绝干吨/天），提升现有污泥处理系统处理量。现有气浮已有两台锈蚀，钢板腐蚀，传动系统损坏不能修复，无法维持2天以上大水量排水，因此增加平流式斜板高速气浮设备2台（每套处理量650m³/h），提升排水处理能力。 1#污水站仅对部分设备进行改造，不改变原处理工艺，1#污水站设计处理能力60000m3/d，沿用“絮凝沉淀+好氧处理（SBR工艺）+深度处理（Fenton）+高效浅层气浮”处理工艺。 改造工程内容如下所示： 1.一级预处理系统 项目对现有冷却塔进行改造，从逆流式冷却塔改为横流式冷却塔，设计处理规模不变，原结构全部拆除，保留出水池。 2.二级生化处理系统 因SBR设备老化，项目拟对SBR曝气管道进行改造升级。 3.深度处理系统 目前气浮池设备两台锈蚀，传动系统损害不能修复，无法维持2天以上大量排水。项目拟新增平流式斜板高速气浮设备2台（每套处理量650m³/h）。 4.污泥处置系统 增加1套污泥处理设备（国产螺压机，产能30绝干吨/天），提升现有污泥处理系统处理量。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程概况 （1）现有工程相关环保手续审批及验收情况 广西金桂浆纸业有限公司（以下简称“金桂浆纸”）位于广西壮族自治区钦州市钦州港金光工业园。本项目为金桂浆纸配套的污水处理系统，1#污水处理站纳入《广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目》，2#污水处理站纳入《广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目》环评报告书中进行评价。本次评价仅针对以上两个项目相关环保手续审批及验收情况进行阐述： 2005年1月27日，原国家环境保护总局以环审〔2005〕105号文批复了金桂林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目，产品及规模为30万t/a化机浆，配套60万t/a白卡纸。项目在建设过程中进行了变更，2010年12月27日，原环境保护部以环审〔2010〕418号文对项目变更环境影响报告书进行了批复，变更主要内容为单条30万t/a化机浆生产线调整为2×15万t/a化机浆生产线（1#化机浆线、2#化机浆线），60万t/a白卡纸未变（1#纸机），产品及产能未变，项目配套建设1×670t/h循环流化床锅炉（1#锅炉）、6万m3/d污水处理站（1#污水处理站）。2011年12月30日，原环境保护部以环验〔2011〕378号文对该项目制浆、抄浆工程部分予以竣工环境保护验收；2014年4月9日，原环境保护部以环验〔2014〕59号文对造纸工程予以竣工环境保护验收。 2017年，实施180万t/a高档纸板扩建项目，主要包括1条90万t/a高档社会卡生产线、1条90万t/a食品卡纸生产线，以及热电站（1×670t/h循环流化床锅炉，3#锅炉）、4.5万m3/d污水处理站（2#污水处理站）等配套设施。2017年12月29日，原钦州市环境保护局以钦港环管字〔2017〕33号文对项目环境影响报告书进行了批复；2023年1月11日通过了第一台纸机子项目自主验收（建设内容主要包括90万吨/年高档社会卡生产线（2#纸机）、1×670t/h循环流化床锅炉（3#锅炉），4.5万m3/d污水处理站（2#污水处理站）），3#锅炉执行超低排放限值，目前该项目其余部分（建设内容主要为90万吨/年食品卡纸生产线，即3#纸机）正在建设中。 2020年，在现有厂区内建设年产75万吨化机浆项目，分两期进行：一期建设内容是对现有工程的1#~3#化机浆生产线进行技改（包括改造1#~2#化机浆生产线，产能分别由原来的25万t/a扩建为30万t/a，改造3#化机浆生产线，产能由原来的25万t/a扩建为40万t/a）及现有1#污水处理站增加一套深度处理设施；二期建设内容是新增50万t/a化机浆生产线（4#化机浆线）、新增备料系统及碱回收车间等工程。项目完成后，全厂的化机浆产能将达到150万t/a。2020年5月25日，广西壮族自治区生态环境厅以桂环审〔2020〕152号文对该项目予以批复。目前该项目技改部分25万吨/年已建成并于2024年12月18日完成自主验收，新增4#化机浆线在建。 表2-7项目相关现有及已批在建项目环评及竣工验收情况一览表 序号; 项目名称; 环评审批情况; 竣工验收情况. 1; 广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目; 2005年1月，原国家环境保护总局以环审〔2005〕105号文对项目予以批复。; 2011年12月，原环境保护部以环验〔2011〕378号文对项目（制浆、抄浆工程部分）予以验收。 2014年4月，原环境保护部以环验〔2014〕59号文对项目（造纸工程部分）予以验收。. 2; 广西金桂浆纸业有限公司林浆纸一体化工程年产60万吨高档纸板项目变更; 2010年12月，原环境保护部以环审〔2010〕418号文对项目变更予以批复。. 3; 广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目; 2017年12月29日，原钦州市环境保护局以钦港环管字〔2017〕33号文对该项目予以批复。; 90万t/a高档社会卡生产线已于2023年1月11日完成自主验收。90万t/a食品卡纸生产线在建。. 4; 广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化机浆扩建项目; 2020年5月25日，广西壮族自治区生态环境厅以桂环审〔2020〕152号文对该项目予以批复。; 技改部分25万吨/年已建成并于2024年12月18日完成自主验收，新增4#化机浆线在建。. （2）排污许可变更情况 2017年6月，金桂浆纸首次申领了《排污许可证》，编号为9145070075124492X7001P。后续企业经变更、延续，于2024年5月变更了排污许可证。目前仍处于排污许可证有效期范围内。 - 现有工程工艺流程 现有工程工艺流程详见“工艺流程及产排污环节”，此处不再赘述。 - 现有工程污染物产排情况 本项目为广西金桂浆纸业有限公司场区内配套污水处理设施改扩建工程，不涉及主体工程的改造，现有主体工程维持原有生产不变，因此现有工程污染物产排情况仅针对现有污水处理站进行评价。 现有工程污染源分析主要根据建设单位提供的资料及原环评报告、竣工验收监测报告等进行分析。目前现有工程已批建设项目审批情况详见表2-7。 （1）废水 现有工程配套污水处理站两座，1#污水处理站设计处理能力60000m3/d，采用“物化+好氧处理（SBR工艺）+深度处理（Fenton）+高效浅层气浮”主要处理现有 1#~3#化机浆线、1#造纸车间及其配套辅助设施废水，2#污水处理站设计处理能力45000m3/d，采用“絮凝沉淀+A/O+絮凝沉淀/芬顿处理”工艺，主要处理 2#造纸车间及其配套辅助设施废水。废水处理达标后经排海管线通过废水总排口深海排放。 现有工程废水排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中制浆和造纸联合生产企业排放限值要求。 表2-8《制浆造纸工业水污染物排放标准》污染物排放限值 污染因子; 标准限值; 单位; 污染物排放监测位置. pH; 6-9; 无量纲; 企业废水总排放口. 色度; 50; 稀释倍数; 企业废水总排放口. 悬浮物; 30; mg/L; 企业废水总排放口. CODcr; 90; mg/L; 企业废水总排放口. BOD5; 20; mg/L; 企业废水总排放口. 氨氮; 8; mg/L; 企业废水总排放口. 总氮; 12; mg/L; 企业废水总排放口. 总磷; 0.8; mg/L; 企业废水总排放口. 二噁英; 30; pgTEQ/L; 企业废水总排放口. 单位产品基准排水量; 40; 吨/吨（浆）; 排水计量位置与污染物排放监控位置一致. 考虑180万吨高档纸板扩建项目中2#90万吨/年白卡纸生产线，以及项目配套的2#污水处理站等设施已建成验收运行，已产生实际排污，目前仅剩3#90万吨/年白卡纸生产线在建中。本次计算180万吨高档纸板扩建项目在建部分依据环评进行折算后给出。 在建75万吨化机浆扩建项目一期（现有1#、2#、3#化机浆生产线扩建，共增加化机浆产能25万吨/年）目前已建成，并于2024年12月18日完成自主验收，已产生实际排污，二期（新建4#化机浆生产线，增加化机浆产能50万吨/年）在建中。本次计算将75万吨化机浆扩建项目一期污染物排放纳入现有工程核算范围；在建75万吨化机浆扩建项目污染物排放量主要考虑该项目二期排放量，根据环评二期废水量为4793m3/d。现有及在建项目排水量情况见表2-9。 表2-9现有已批已建及在建工程排水量 序号; 生产车间; 已批已建 （m3/d）; 已批在建 （m3/d）; 合计 （m3/d）. 1; 备料车间; 1387; 462; 1849. 2; 1#~3#化机浆车间; /; /; /. 3; 碱回收车间; 6045; 1260; 4785. 4; 2#碱回收车间; 0; 5591; 5591. 5; 1#造纸车间; 28706; 0; 28706. 6; 1#化学水车间; 400; 0; 400. 7; 1# 、2#热电站; 149; 0; 149. 8; 1# 、2#热电站脱硫脱硝; 144; 0; 144. 9; 热电站冷却塔; 1076; 0; 1076. 10; 过氧化氢车间; 198; 0; 198. 11; 生活用排水; 514; 0; 514. 12; 1#污水处理站; 822; 0; 822. 13; 其他用排水; 1316; 0; 1316. 1#污水处理站合计; 40757; 4793; 45550. 1; 2#造纸车间; 19359; 0; 19359. 2; 3#造纸车间; 0; 19211; 19211. 3; 2#污水处理站; 630; 0; 630. 4; 生活用水; 54; 0; 54. 5; 3#热电站锅炉排水; 74; 0; 74. 6; 3#热电站脱硫脱硝; 72; 0; 72. 7; 2#化学水车间; 130; 0; 130. 8; 给水处理站; 526; 0; 526. 2#污水处理站合计; 20845; 19211; 40056. 总计; 61602; 24004; 85606. 以此核算现有工程污染物排放情况见表2-10。 表2-10现有工程废水污染物排放情况 污染物名称; 1#污水处理站; 2#污水处理站; 合计. 已批已建; 已批在建; 已批已建; 已批在建; 已批已建; 已批在建; 已建+在建. 废水量（m3/d）; 40757; 4793; 20845; 19211; 61602; 24004; 85606. COD（t/a）; 859.16; 101.04; 510.29; 470.29; 1369.44; 571.32; 1940.76. BOD（t/a）; 187.07; 22.00; 106.31; 97.98; 293.38; 119.98; 413.36. SS（t/a）; 216.18; 25.42; 113.40; 104.51; 329.57; 129.93; 459.50. 氨氮（t/a）; 18.01; 2.12; 9.21; 8.49; 27.23; 10.61; 37.84. 总氮（t/a）; 33.95; 3.99; 17.36; 16.00; 51.31; 20.00; 71.31. 总磷（t/a）; 2.22; 0.26; 1.13; 1.05; 3.35; 1.31; 4.66. 注：已批在建项目包括“180万吨纸项目”与“75万化机浆项目”中未完成验收部分。即“90万吨/年白卡纸”与“50万吨/年化机浆”相应排放量。 金桂浆纸废水总排口已安装在线监测装置，且定期委托第三方机构开展自行监测。现有工程废水总排口2023年、2024年在线监测及自行监测结果见表2-11、表2-12。由监测结果可知，现有工程废水排放口各类污染物均可满足《制浆造纸工业水污染排放标准》（GB3544-2008）表2中制浆和造纸联合生产企业的排放限值要求。 表2-11现有工程废水总排放口2023年在线监测、自行监测结果mg/L 项目; pH; 色度; BOD5; CODcr; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 在线监测; 6.51~7.36; /; /; 12.56~73.72; /; 0.012~3.762; 0.248~8.481; 0.002~0.379. 自行监测; /; 2~10; 0.8~13.1; /; ND~22; /; /; /. 标准; 6~9; 50; 20; 90; 30; 8; 12; 1.8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表2-12现有工程废水总排放口2024年在线监测、自行监测结果 mg/L 项目; pH; 色度; BOD5; CODcr; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 在线监测; 6.62~7.49; /; /; 29.36~40.20; /; 0.2~1.032; 2.25~3.97; 0.011~0.026. 自行监测; /; 2~3; 3.9~7.9; /; 13; /; /; /. 标准; 6~9; 50; 20; 90; 30; 8; 12; 1.8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （2）废气 现有污水处理站废气排放源包括有组织废气与无组织废气，有组织废气来自1#、2#污水处理站中污水处理设施收集后经碱洗排放的恶臭气体，无组织废气为污水处理站的臭气。 1.有组织废气 1#污水处理站对污泥处理工序产生的恶臭进行了收集处理并采用碱洗工艺对收集的臭气进行处理，处理后的臭气通过1根15m高排气筒排放（DA013）。2#污水处理站对污水预处理工段和缺氧池产生的恶臭和污泥处理工序产生的恶臭均进行加盖/密闭收集，也采取碱洗的除臭措施对收集的臭气进行处理，处理后的臭气通过1根15m高的排气筒排放（DA024）。 1#、2#污水处理站臭气碱洗治理设施排放口监测结果见表2-13，由监测结果可知，1#、2#污水处理站废气排放口的H2S、NH3和臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值。 表2-13现有工程1#、2#污水处理站2025年5月例行监测结果 项目; NH3; H2S; 臭气浓度. mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h; 无量纲. 1#污水处理站臭气排放口(DA013); 2.60~3.46; 0.11~0.15; 0.134~0.206; 0.00556~0.00867; 733~977. 标准; /; 4.9; /; 0.33; 2000. 达标情况; /; 达标; /; 达标; 达标. 2#污水处理站臭气排放口（DA024）; 3.27~4.10; 0.13~0.17; 0.395~0.484; 0.02; 977~1303. 标准; /; 4.9; /; 0.33; 2000. 达标情况; /; 达标; /; 达标; 达标. 2.无组织废气 2024年厂界无组织排放TSP、氨、硫化氢、臭气浓度的自行监测结果见表2-14；由监测结果可知，厂界无组织排放的H2S、NH3、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建项目二级标准的要求。 表2-14现有工程厂界无组织自行监测结果 监测日期; 氨 mg/m3; 臭气浓度 无量纲; 硫化氢 mg/m3. 2024.11.06; 0.02~0.24; ＜10~14; /. 2024.7.12; 0.79~0.97; ＜10; /. 2024.4.7; 0.38~0.68; ＜10; 0.001ND. 2024.1.4; 0.12~0.19; ＜10; /. 标准限制; 1.5; 20; 0.06. 达标情况; 达标; 达标; 达标. - 固体废物 项目相关现有工程产生固体废物有污泥、生活垃圾。现有工程1#污水处理站劳动定员4人，2#污水处理站劳动定员3人，则现有工程污水处理站生活垃圾产量为2.38t/a。其中污泥为一般固体废物，部分污泥经过脱水干化后外售广西田东力源宝科技有限公司做生态废料使用，广西田东力源宝科技有限公司目前环评批复有机废物处理量为40万吨（制糖滤泥、造纸污泥、畜禽粪便等），能够容纳项目产生的造纸污泥。详见附件7；其余送现有流化床锅炉燃烧。具体情况见表2-15与表2-16。 表2-15 现有工程固体废物产生及处理情况 序号; 名称; 产生量（t/a）; 固体成分; 固废性质; 处理方式. 2023年; 2024年; 2025年. 1; 污泥; 145705; 199058; 181697; 微生物; 一般固废; 现有循环流化床锅炉燃烧处理，剩余部分外售处理. 2; 生活垃圾; 2.38; 2.38; 2.38; 残羹、纸屑等; 一般固废; 环卫部门收集处理. 表2-16 现有工程污泥近三年处置量一览表 单位：t/a 年份; 污泥掺烧量; 污泥外售量; 污泥总产量. 2023; 31095; 114610; 145705. 2024; 31610; 167448; 199058. 2025; 30540; 151157; 181697. - 现有工程主要环保问题及整改措施 - 主要问题 （1）1#污水处理站已连续运营15年，存在一定的设备老化问题。目前，项目现有气浮已有两台钢板腐蚀，传动系统损坏不能修复；SBR池曝气系统已使用15年。 （2）现有工程污泥送散发恶臭对周边居民产生影响。 （3）1#污水处理站目前仅收集污泥系统臭气，未对污水池臭气进行收集处理，污水池恶臭气体以无组织形式外排。 - 整改措施 （1）1#污水处理站整改方案 ①新建一套污水处理系统，设计处理水量21000m3/d，接收现有厂区生产生活废水，减少现有污水处理站处理负荷，提高出水水质稳定性。 ②新增平流式斜板高速气浮设备2套（每套处理量650m3/h）。 ③对4组SBR池进水管和曝气系统进行改造，提高COD处理效率。 （2）污泥散发恶臭整改方案 污泥脱水机房保持良好的通风条件，定时清洗污泥脱水机，及时将污泥进行处置，避免因污泥长时间堆放发生厌氧反应产生臭气。在污水处理站运行调试阶段，如遇到污水营养盐不够，需要另行投加高营养含量的物质来培养污泥时，应选取臭气浓度较低的营养物，减轻调试期污水处理站恶臭气体对周围环境的影响；在污水处理站周围及厂区广植花草树木，厂内道路两边种植乔木、灌木等，厂界边缘地带形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响。 （3）1#污水处理站臭气收集措施整改方案 对各污水池均进行加盖/密闭处理，各池子利用抽风系统将臭气进行收集，与污泥系统收集的臭气一起经现有1#污水处理站配套的碱洗设施进行除臭处理后，由现有15m高排气筒（DA013）排出。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 （1）空气达标区判断 本项目所在地位于广西壮族自治区钦州市钦州港金光工业园，区域达标判定引用广西壮族自治区生态环境厅公布的《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号）数据，区域空气质量现状评价情况见表3-1。 根据广西壮族自治区生态环境厅发布的《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），2024年钦州市环境空气质量监测项目中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，因此，本项目所在区域是空气质量达标区。 - 表3-1钦州市环境空气质量现状评价表 年度; 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3）; 标准值(μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 2024年; SO2; 年平均质量浓度; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均质量浓度; 160; 达标. （2）补充监测数据现状评价 为了解项目区域特征因子氨、硫化氢及恶臭气体的环境质量现状，建设单位于2025年10月15日至10月21日委托广西恒沁检测科技有限公司对污水处理站下风向处进行了环境空气质量现状监测。监测布点及监测因子如表3-2所示： - 表3-2环境空气质量现状监测布点及监测因子 编号; 监测点名称; 与规划区相对方位; 监测日期; 监测因子; 实施标准. G1; 上硫磺山村; 园区南面（下风向350m）; 2025.10.15至2025.10.21连续检测7天，每天采样4次; 氨、硫化氢、臭气浓度; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 采用单因子污染指数法对评价区大气质量进行评价，其计算公式如下： Ii=Ci/C0i 式中：Ci为某种污染物的平均实测浓度； C0i为某污染物国家浓度评价标准； Ii为某污染物的单因子污染指数，＞1为超标。 对监测结果统计整理，计算出各评价因子浓度范围、超标率、最大浓度占标率。 本次补充监测结果见表3-3，由表可知， 表3-3环境空气质量现状监测结果 监测点; 污染物; 平均时间; 评价标准（µg/m3）; 监测浓度范围（µg/m3）; 最大浓度 占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. G1上硫磺山村; 氨; 小时值; 200; 0; 达标. 臭气; 小时值; /; 0; /. 硫化氢; 一次值; 10; 0; 达标. 本次补充监测结果显示，G1监测点处氨与硫化氢浓度均达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值，臭气浓度无标准，本次仅做背景值调查。 - 地表水环境质量现状 项目现有排污口处于钦州港大榄坪深海污水排放区（GX070DIV）：位置是以E108˚39′12.0″、N21˚39′15.0″为中心，半径1km的海域，周围设0.5km水质过渡带。本报告海洋监测数据引用广西壮族自治区海洋环境监测中心站钦州各站点海水水质、沉积物、生物质量内容。2024年7月~11月，广西壮族自治区海洋环境监测中心站在项目排污口附近海域即钦州湾海域布设了共4个水质调查站位，2个沉积物调查站位。本次评价仅引用水质监测结果。 - 监测站位 站位分布详见表3-4。 表3-4海洋生态环境调查站位信息表 站位; 东经; 北纬; 监测内容; 数据来源. GX002; 108°32′53.49″; 21°47′58.20″; 海水水质、海洋沉积物; 广西壮族自治区海洋环境监测中心站. GX005; 108°33′27.50″; 21°43′2.50″; 海水水质. GX006; 108°41′11.60″; 21°39′28.40″; 海水水质. GX008; 108°37′10.60″; 21°37′59.40″; 海水水质、海洋沉积物. 图3-1调查点位分布 - 监测因子 选取的监测项目为：pH、水温、盐度、悬浮物、化学需氧量、溶解氧、无机氮、活性磷酸盐、石油类、铜、铅、镉、汞、锌、总铬、砷、镍、锰共18项。 - 执行标准 评价海域执行《海水水质标准》（GB3097－1997）中第二类、第三类标准，详见表3-5。 - 表3-5《海水水质标准》（摘录）单位：mg/L，pH值除外 序号; 项目; 海水水质标准. 第一类; 第二类; 第三类; 第四类. 1; 水温; 人为造成当地水温升夏季不超过1℃，其他季节不超过2℃; 人为造成当地水温升不超过4℃. 2; pH值; 7.8～8.5，同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位; 6.8～8.8，同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位. 3; 悬浮物; 人为增加的量≤10; 人为增加的量 ≤100; 人为增加量的≤150. 4; 溶解氧 ＞; 6; 5; 4; 3. 5; 化学需氧量 ≤; 2; 3; 4; 5. 6; 生化需氧量≤; 1; 3; 4; 5. 7; 无机氮(以N计) ≤; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50. 8; 非离子氨(以N计) ≤; 0.020. 9; 活性磷酸盐（以P计）≤; 0.015; 0.030; 0.045. 10; 石油类 ≤; 0.050; 0.30; 0.50. 11; 汞 ≤; 0.00005; 0.0002; 0.0005. 12; 铅 ≤; 0.001; 0.005; 0.010; 0.050. 13; 镍 ≤; 0.005; 0.010; 0.020; 0.050. 14; 砷 ≤; 0.020; 0.030; 0.050. 15; 锌 ≤; 0.020; 0.050; 0.10; 0.50. 16; 镉 ≤; 0.001; 0.005; 0.010. 17; 铜 ≤; 0.005; 0.010; 0.050. 18; 总铬 ≤; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50. 19; 六价铬≤; 0.005; 0.010; 0.020; 0.50. 20; 硫化物 ≤; 0.02; 0.05; 0.10; 0.25. 21; 氰化物 ≤; 0.005; 0.10; 0.20. 22; 挥发性酚 ≤; 0.005; 0.010; 0.050. 23; 硒≤; 0.001; 0.020; 0.050. （4）评价方法 采用水质指数法进行评价： 式中：Si，j—评价因子i的水质指数； Ci，j—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L； Csi—评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 DO的标准指数为：DOj≤DOf DOj>DOf 式中：SDO，j——溶解氧的标准指数； DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L； DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L； DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海口、近岸海域，； S——实用盐度符号，量纲为1； T——水温，°C。 pH值指数计算公式： pH＞7.0 pH≤7.0 式中：SpH，j—pH值的指数； pHj—pH值实测统计代表值； pHsu—评价标准中规定的pH上限； pHsd—评价标准中规定的pH下限。 水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。 （5）海水水质分析结果与评价 项目监测统计结果如下表3-6， - 表3-6 GX002、GX005站点水质调查结果单位：mg/L，注明除外 监测时间; 检测项目; 标准限值; 监测点位; 检测结果. GX002; GX005. 2024年10月11日~2024年11月8日; pH值（无量纲）; 6.8-8.8; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 悬浮物; 10; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 化学需氧量; 3; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 溶解氧; 5; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 无机氮; 0.3; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 100. 最大超标倍数; 0; 0.026. 活性磷酸盐; 0.03; 监测值. Pi值. 达标情况; 不达标; 不达标. 超标率; 100; 100. 最大超标倍数; 0.333; 0.567. 石油类; 0.05; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 铜; 0.01; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 铅; 0.005; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 镉; 0.005; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 汞; 0.0002; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 锌; 0.05; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 总铬; 0.1; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 砷; 0.03; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 镍; 0.01; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 锰; /; 监测值. 水温（℃）; 人为造成的海水温升不超过当时当地4℃; 监测值. 盐度（‰）; /; 监测值. - 表3-7 GX006、GX008站点水质调查结果单位：mg/L，注明除外 监测时间; 检测项目; 标准限值; 监测点位; 检测结果. GX006; GX008. 2024年10月11日~2024年11月8日; pH值（无量纲）; 6.8-8.8; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 悬浮物; 10; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 化学需氧量; 3; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 溶解氧; 5; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 无机氮; 0.3; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 活性磷酸盐; 0.03; 监测值. Pi值. 达标情况; 不达标; 达标. 超标率; 100; 0. 最大超标倍数; 0.067; 0. 石油类; 0.05; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 铜; 0.01; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 铅; 0.005; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 镉; 0.005; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 汞; 0.0002; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 锌; 0.05; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 总铬; 0.1; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 砷; 0.03; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 镍; 0.01; 监测值. Pi值. 达标情况; 达标; 达标. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 锰; /; 监测值. 水温（℃）; 人为造成的海水温升不超过当时当地4℃; 监测值. 盐度（‰）; /; 监测值. 由以上监测结果可知，引用监测报告中的4个海水调查站位分别为：GX002、GX005、GX006、GX008。监测时间为2024年10月~11月。监测因子为pH、水温、盐度、悬浮物、化学需氧量、溶解氧、无机氮、活性磷酸盐、石油类、铜、铅、镉、汞、锌、总铬、砷、镍、锰共18项。GX002、GX005的活性磷酸盐超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准要求，其余监测因子满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准要求；GX006的活性磷酸盐超过《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准要求，其余监测因子均满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准要求；GX008其余监测因子均低于《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准要求。 - 声环境质量现状 为了解项目周边声环境质量，建设单位委托广西恒沁检测科技有限公司于2025年10月15日至10月16日对项目厂界与周边敏感点进行了声环境现状监测。 - 监测布点 本次共布设7个声环境监测点，声环境质量监测点位详见下表。 - 表3-8 噪声监测布点情况 编号; 点位名称; 经纬度; 点位性质; 监测频次; 监测因子. N1; 项目厂界东; N21.719940°，E108.695470°; 厂界噪声; 连续检测2天，每天昼间、夜间各检测1次; 等效连续A声级（LeqA）. N2; 项目厂界南（厂区南侧临时安置房旁）; N21.708025°，E108.687091°. N3; 项目厂界西; N21.724179°，E108.685701°. N4; 项目厂界北; N21.729228°，E108.696286°. N5; 龙狗坑村; N21.726329°，E108.686354°; 敏感点噪声. N6; 鹿耳环小学; N21.721338°，E108.701251°. N7; 上硫磺山村东北侧; N21.707694°，E108.685678°. （2）评价标准 厂界东侧、西侧、北侧噪声执行《声环境质量标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界南侧（临时安置房）与上硫磺山村东北侧靠近滨海公路（G228），执行《声环境质量标准》4a类标准，环境敏感点噪声执行《声环境质量标准》中2类标准。 （3）监测结果 项目所在地及周边声环境现状监测结果见表3-9。 表3-9噪声监测结果 检测日期; 检测点位; 测量值Leq[dB(A)]; 标准限值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2025.10.15; N1厂界东侧1m; 65; 55; 达标. N2厂界南侧1m; 70; 55; 达标. N3厂界西侧1m; 65; 55; 达标. N4厂界北侧1m; 65; 55; 达标. N5龙狗坑村; 60; 50; 达标. N6鹿耳环小学; 60; 50; 达标. 2025.10.16; N1厂界东侧1m; 65; 55; 达标. N2厂界南侧1m; 70; 55; 达标. N3厂界西侧1m; 65; 55; 达标. N4厂界北侧1m; 65; 55; 达标. N5龙狗坑村; 60; 50; 达标. N6鹿耳环小学; 60; 50; 达标. 由上表可知厂界东侧、西侧、北侧昼夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界南侧（临时安置房）与上硫磺山村东北侧环境敏感点昼夜间噪声满足《声环境质量标准》4a类标准，环境敏感点昼夜间噪声满足《声环境质量标准》中2类标准。 四、生态环境现状 项目建设位于金桂浆纸厂区内，项目不新增用地。根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》（试行），本次评价不开展生态环境现状调查。 - 五、地下水与土壤环境 本项目各类池体及管道均采取防泄漏、防渗措施，同时在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备，对地下水和土壤影响较小，故本项目不进行地下水及土壤环境质量现状调查。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘察结果项目周边环境保护目标情况如下所示： （1）声环境敏感目标 金桂浆纸厂界外扩50m范围内的声环境敏感点有临时安置房、龙狗坑村、鹿耳环小学。 （2）大气环境敏感目标 金桂浆纸厂界外扩500m方位内大气敏感点位有黄竹根、蚝蜊坳、临时安置房、龙狗坑村、鹿耳环小学、钦州港开发区第七小学、硫磺山村、鹿耳环村。 （3）地下水环境敏感目标 场址边界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定涉及地下水的环境敏感区； 项目影响区域属于碎屑岩类裂隙孔隙水含水层，有具开发潜力的潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层。 经调查，项目500m范围大气、500m范围地下水、50m声环境保护目标如表3-10所示，具体情况见附图4。 表3-10主要环境保护目标一览表 序号; 敏感点名称; 与厂界距离; 户数; 人口; 饮用水情况; 环境要素. 1; 临时安置房; 南，50m; 10; 30; 自来水; 大气，声. 2; 鹿耳环小学; 东，45m; /; 120; 自来水; 大气，声. 3; 鹿耳环村; 东，120m; 410; 1250; 自来水; 大气. 4; 蚝蜊坳; 北，373m; 190; 808; 自来水; 大气. 5; 黄竹根; 西，427m; 33; 100; 自来水; 大气. 6; 钦州港开发区第七小学（硫磺山）; 南，425m; /; 188; 自来水; 大气. 7; 硫磺山村; 南，164m; 127; 495; 自来水; 大气. 8; 龙狗坑村; 西，25m; 50; 200; 自来水; 大气，声. 9; 大坑村; 东南，470m; 107; 450; 自来水; 大气. 10; 区域具开发潜力的碎屑岩类裂隙孔隙水含水层; /; /; /; /; 地下水. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气排放标准 - 施工期 本项目施工期主要产生的污染物为颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值 表3-11《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 污染物名称; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 运营期 项目运营期产生的废气排放主要为污水处理设施产生的恶臭气体，主要成分包括氨、硫化氢与臭气。项目对调匀池、水解酸化池、初沉池等设施采取加盖并收集臭气，臭气经收集后经过处理通过15m高排气筒排放。 - 有组织废气 运营期产生的执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值，具体情况见表3-12。 表3-12《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2（摘录） 污染物名称; 排气筒高度; 排放速率（kg/h）; 标准来源. NH3; 15m; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. H2S; 0.33. 臭气浓度（无量纲）; 2000. - 无组织废气 项目产生的无组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界浓度执行表1中“新改扩建”二级标准。具体情况见表3-13。 表3-13《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1（摘录） 污染物名称; 排放量（mg/m3）; 标准来源. NH3; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. H2S; 0.06. 臭气浓度（无量纲）; 20. - 废水排放标准 项目处理废水依托现有A2 排污口排放，位于钦州港大榄坪深海污水排放区（GX070DIV）：位置是以E108˚39′12.0″、N21˚39′15.0″为中心，半径1km的海域，周围设0.5km水质过渡带。项目及现有工程废水排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中制浆和造纸联合生产企业排放限值要求。 表3-14水污染物排放限值 污染因子; 标准限值; 单位; 污染物排放监测位置. pH; 6-9; 无量纲; 企业废水总排放口. 色度; 50; 稀释倍数; 企业废水总排放口. 悬浮物; 30; mg/L; 企业废水总排放口. CODcr; 90; mg/L; 企业废水总排放口. BOD5; 20; mg/L; 企业废水总排放口. 氨氮; 8; mg/L; 企业废水总排放口. 总氮; 12; mg/L; 企业废水总排放口. 总磷; 0.8; mg/L; 企业废水总排放口. 二噁英; 30; pgTEQ/L; 企业废水总排放口. 单位产品基准排水量; 40; 吨/吨（浆）; 排水计量位置与污染物排放监控位置一致. - 噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期厂界声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准，其中南侧紧邻滨海公路的厂界执行4类，其他厂界执行3类。上述标准限值见表3-14与表3-15。 表3-14《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录） 厂界外声环境功能区类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3; 65; 55. 4; 70; 55. 表3-15《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）（摘录） 项目; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 标准; 70; 55. /; 夜间噪声最大声级超过限值幅度不得高于15dB（A）. - 固废排放标准 拟建项目产生的一般工业固体废物应满足《造纸行业排污许可证申请与核发技术规范》的相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据钦州市生态环境局最新核发的排污许可证（编号为9145070075124492X7001P），目前企业主要污染物许可排放量为。本项目为污水处理站技改升级项目，不新增废水排放。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期大气污染防治措施 施工期废气污染源主要来源于施工扬尘，其次为施工车辆等燃油燃烧排放的SO2、NO2、CO等污染物。 项目施工扬尘主要来自土方的挖掘及堆放、建筑材料的搬运及堆放、人来车往造成的现场扬尘等。为减少施工期扬尘对周围环境的影响，在施工过程中应严格遵守相关规定，施工单位在施工期间认真落实以下各项防治措施： （1）文明施工，严格管理。渣土车及其它车辆要搞好车辆外部清洁，及时清洗车辆；运送材料的车辆在运输沙、石等建筑材料时，不得装载过满，采取压实表面、洒水、加盖蓬布等措施，以减少洒落、飞扬。 （2）在易产生扬尘的作业时段，作业环节采用洒水的办法减轻总悬浮颗粒物的污染。 （3）易起尘的建筑材料在运输过程和露天堆放时，应将建筑材料覆盖。 （4）施工车辆必须定期检查，破损的车厢应及时修补，防止渣土运输过程中沿途抛撒，污染周边环境。 （5）设计合理的施工流程，进行合理的施工组织安排，减少重复作业等。 （6）加强机械设备的保养与合理操作，减少其废气的排放量。 二、施工期水污染防治措施 施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。施工期废水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，因此必须做好施工期废水的污染防治措施。 （1）在施工期间必须制定严格的施工环保管理制度，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。 （2）工程施工人员的生活污水经收集后，进入现有污水站处理。 （3）在施工期间，施工场地四周应建有排洪沟及排水前的沉砂池，让雨水在沉淀池内经充分沉淀处理后方可外排。尽量减少雨季施工，避免冒雨施工。施工产生的施工废水主要污染物是悬浮物，该部分废水数量较少，设简易沉淀池进行处理后回用。 （4）在施工过程中还应加强对机械设备的检修和维护，以防止设备漏油现象的发生。 三、施工期噪声防治措施 建设项目施工期噪声主要是各种机械噪声和车辆行驶的交通噪声。项目施工噪声对周围环境的影响虽然是暂时的，随着施工期的结束而自动消除，但由于施工时噪声值较大，为了最大限度地减轻施工噪声对周围境的影响，应采取如下具体污染防治措施： （1）合理安排施工计划和施工机械设备组合，禁止高噪设备在夜间（22:00～06:00）作业。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中的规定。 （2）选择低噪声设备，加强设备的运行维护。 （3）注意做好接触高噪声人员的劳动保护，采取轮岗、缩短接触高噪声时间、戴防声耳塞、耳罩等措施减轻噪声的影响程度。 （4）在施工期间，加强施工管理，落实各项减震降噪措施。 四、施工期固体废物防治措施 施工期的固体废物主要包括施建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，须对这些固废妥善收集、合理处置，应采取如下措施： （1）对工程产生的弃土、建筑垃圾和其他固体废物，需收集并运送至相关部门指定的地方处置。 （2）废混凝土块、散落的砂浆、碎砖渣等尽量回用于场地平整，金属、包装材料等废物可回收利用；废油漆桶、废涂料桶应统一收集后交由生产商或由有资质单位回收处理，不得随意处置。 （3）对施工场地人员产生的生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集，由环卫部门统一收集运送至垃圾处理厂集中处理，禁止随意堆放、倾倒垃圾和固体废物。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响和保护措施 本项目运营期产生的废气主要为各污水处理工艺单元及污泥处理单元产生的恶臭气体，废气主要成分是H2S和NH3。 1.废气源强 ①污水处理臭气源强核算 （1）拟建工程臭气源强核算 目前污水处理臭气污染源源强核算没有相关标准规范，本次评价根据企业监测数据推算臭气源强系数并对臭气源强进行核算； 因1#污水处理站仅对污泥处理工序臭气进行了收集处理，而2#污水处理站对污水处理与污泥处理工段的臭气都进行了收集处理，因此本次评价以参考2#污水处理站的臭气源强，根据现有2#污水站废气排放监测结果进行反推，得出产生系数为NH3为0.00196kg/m3水；H2S为0.00023kg/m3水。则拟建项目臭气源强见下表。 表4-1 臭气源强系数 污染源; 处理水量 m3/d; 污染物; 臭气源强系数 kg/m3; 产生情况. 产生速率(kg/h); 产生量(t/a). 新建污水 处理系统; 20497.5; 氨气; 0.00196; 1.67; 14.66. 硫化氢; 0.00023; 0.20; 1.72. 项目对各污水池均进行加盖/密闭处理，各池子利用抽风系统将臭气进行收集采用碱洗+生物滤池措施处理后由15m高排气筒排放，根据工程设计，收集风量为40000m3/h，收集效率取80%。根据企业运行经验，碱洗除臭措施对臭气的去除率约90%，目前现有污水处理站未采用生物滤池设施，因此生物滤池除臭处理效率参照来宾市城东（黄花）污水处理厂验收监测，生物滤池除臭系统对硫化氢的去除率约83%，对氨气的去除率约为81%，对臭气浓度的去除率约为80%。本次评价臭气综合去除率取90%。拟建项目新增污水处理站预处系统恶臭污染物排放情况见下表。 表4-2新建污水处理系统新增有组织废气排放源强表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放形式. 产生速率 （kg/h）; 产生量(t/a); 排放速率（kg/h）; 排放量 (t/a). 新建污水处理系统; 氨气; 1.34; 11.73; 经碱液+生物滤池处理后，由新建配套15m排气筒排出; 0.134; 1.17; 有组织排放. 硫化氢; 0.16; 1.38; 0.016; 0.14. 表4-3 新建污水处理系统无组织废气排放源强表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放形式. 产生速率 （kg/h）; 产生量 (t/a); 排放速率 （kg/h）; 排放量(t/a). 新建污水处理系统; 氨气; 0.335; 2.93; 污水池周边加强绿化，喷洒除臭剂; 0.335; 2.93; 无组织排放. 硫化氢; 0.039; 0.344; 0.039; 0.344. （2）现有1#污水处理站臭气源强核算 项目建成后，1#污水处理站处理废水量减少，相应臭气产生量减少；并新增收集污水处理系统臭气。本次评价对1#污水处理站臭气源强进行重新核算。污水处理臭气污染源源强产生量参考企业监测数据推算臭气源强系数并对臭气源强进行核算。因1#污水处理站仅对污泥处理工序臭气进行了收集处理，而2#污水处理站对污水处理与污泥处理工段的臭气都进行了收集处理，因此本次评价以参考2#污水处理站的臭气源强，根据现有2#污水站废气排放监测结果进行反推，得出产生系数为NH3为0.00196kg/m3水；H2S为0.00023kg/m3水。1#污水处理站臭气处理系统，经抽风系统将臭气收集后采取碱洗的除臭措施处理后由15m高排气筒（DA013）排出。本次评价收集效率取80%，未收集部分以无组织废气形式排放；碱洗对臭气的去除率约90%。核算情况见表4-4~4-6。 表4-4 现有工程1#污水处理站臭气源强核算一览表 污染源; 处理水量 m3/d; 污染物; 臭气源强系数 kg/m3; 产生情况. 产生速率(kg/h); 产生量(t/a). 1#污水处理站; 25052.5; 氨气; 0.00196; 2.05; 17.92. 硫化氢; 0.00023; 0.24; 2.10. 表4-5项目实施后1#污水处理站有组织废气排放源强表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放形式. 产生速率（kg/h）; 产生量(t/a); 排放速率（kg/h）; 排放量(t/a). 1#污水处理站; 氨气; 1.64; 14.34; 经碱洗处理后，由15m排气筒排出（DA013）; 0.164; 1.43; 有组织排放. 硫化氢; 0.192; 1.68; 0.0192; 0.168. 表4-6项目实施后1#污水处理站无组织废气排放源强表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放形式. 产生速率（kg/h）; 产生量(t/a); 排放速率（kg/h）; 排放量(t/a). 1#污水处理站; 氨气; 0.409; 3.58; 污水池周边加强绿化，喷洒除臭剂; 0.409; 3.58; 无组织排放. 硫化氢; 0.048; 0.42; 0.048; 0.42. ②污泥系统臭气源强核算 目前污泥处理臭气源强核算尚未有标准规范，因此本次评价参考《污水厂恶臭防治对策及环境影响评价研究》（薛松）、《城市污水处理厂恶臭气体影响及分析对策》（王喜红，洛阳市环境保护设计研究所）研究中污泥处理系统臭气污染源强NH3产生量参数与H2S产生量参数，具体数值见下表。 表4-7污水处理厂主要处理设施NH3和H2S产生强度 构筑物名称; NH3产生强度(mg/s·m2); H2S产生强度(mg/s·m2). 储泥池/脱水机房; 0.103; 0.03×10-3. 污泥处理工序产生的恶臭通过加盖密闭（污泥浓缩池、调理池等）与半封闭负压抽吸（污泥堆场、板框间）收集后采取二级碱洗的除臭措施进行处理。 拟建项目污泥调理池、污泥浓缩池等污泥处理构筑物采取加盖密闭处理，经抽风系统将臭气收集后采取二级碱洗的除臭措施处理后由15m高排气筒排出，收集效率取80%，其余恶臭气体以无组织废气的形式排放；采用碱洗的除臭措施对臭气的去除率约90%。 表4-8 污泥处理系统恶臭气体源强 构筑物名称; 产生系数; 面积; 产生速率; 产生量. NH3 mg/s·m2; H2S mg/s·m2; m2; NH3 kg/h; H2S kg/h; NH3 t/a; H2S t/a. 化学污泥滤池; 0.085; 0.00003; 40; 0.012; 0.0000043; 0.335; 0.000012. 生化污泥滤池; 0.085; 0.00003; 40; 0.012; 0.0000043; 0.335; 0.000012. 3#污泥浓缩池; 0.085; 0.00003; 176.7; 0.054; 0.0000191; 0.148; 0.000052. 4#污泥浓缩池; 0.085; 0.00003; 78.5; 0.024; 0.0000085; 0.66; 0.000023. 污泥加药调理池; 0.085; 0.00003; 25; 0.008; 0.0000027; 0.0210; 0.0000074. 污泥熟化调理池; 0.085; 0.00003; 53; 0.016; 0.0000057; 0.0444; 0.000016. 板框间; 0.085; 0.00003; 900; 0.275; 0.0000972; 0.75; 0.000266. 污泥堆场; 0.085; 0.00003; 765; 0.234; 0.0000826; 0.64; 0.000226. 合计; 0.636; 0.0002244; 1.742; 0.000615. 表4-9污泥处理系统恶臭气体有组织排放量 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放形式. 产生浓度（mg/m3）; 产生量(t/a); 排放浓度（mg/m3）; 排放量 (t/a). 新建污污泥处理系统; 氨气; 1.59; 1.39; 经二级碱洗处理后，由新建配套15m排气筒排除; 0.159; 0.139; 有组织排放. 硫化氢; 0.00056; 0.00049; 0.000056; 0.000049. 表4-10 污泥处理系统无组织废气排放量 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放形式. 产生量(t/a); 产生速率kg/h); 排放量(t/a); 排放速率kg/h). 新建污污泥处理系统; 氨气; 0.348; 0.0397; 污泥池周边加强绿化，喷洒除臭剂; 0.348; 0.0397; 无组织排放. 硫化氢; 0.000123; 0.000014; 0.000123; 0.000014. ③沼气燃烧源强 （1）沼气产生量 本项目废水在UMAR反应器进行厌氧发酵过程产生沼气，沼气经过脱硫净化后去往现有工程热电站锅炉燃烧，通常情况下，沼气能够全部进入锅炉进行焚烧；考虑到热电站检修或发生突发事件，项目设置1套沼气燃烧器作为应急使用。根据废水核算可知，去除COD量约为22150.74t/a。理论上每削减1kgCOD可产生0.35m3甲烷，则本项目甲烷产生量为775.28万m3/a，沼气产生量为1107.54万m3/a，项目沼气通往现有工程热电站锅炉焚烧。沼气是一种混合气体，它的主要成分是甲烷，其次有二氧化碳、硫化氢(H2S)、氮及其他一些成分。沼气成分见表4-11。 - 表 4-11沼气主要成分一览表 成分; CH4; CO2; N2; H2S; NH3; CO; H2; H2O; 合计. 体积分数%; 70%; 25%; 2%; 1%; 0.10%; 0.20%; 0.20%; 5%; 100%. （2）沼气燃烧烟气量 根据沼气燃烧反应方程式：CH4+2O2=CO2+2H2O可知，在CH4充分燃烧时，气体的总体积不变，即尾气量等于CH4与所需的空气量总和，所需理论空气里体积为CH4体积的10倍。根据表4.8可知，沼气中CH4的含量约为70%，燃烧产生的尾气量计算如下式所示： V尾=V尾+10·α·C甲烷·V沼气 式中：V尾气——单位时间内燃气燃烧产生尾气体积，Nm3/h； V沼气——单位时间沼气燃烧产生沼气体积，Nm3/h； C甲烷——沼气中CH4的含量，本项目取70%。 α——空气过剩系数，本项目取1.15。 项目沼气燃烧按照平均每天工作24h计，则沼气燃烧量为1264.31m3/h，则尾气排放量为：V尾气=1264.31×9.05≈11442Nm3/h。因此，本项目沼气燃烧尾气排放量为11442Nm3/h，年排放量为10023.20万Nm3/a。 根据《锅炉产排污量核算系数手册》天然气燃烧SO2与NOX的产污系数为0.02S(含硫量）kg/万m3-原料、15.87kg/万m3-原料。沼气中硫化氢的含量为1%，沼气的量为170.09t/a，则含硫量为1535.7mg/m3。本项目沼气燃烧的污染产生排放情况如表4-12。 - 表4-12本项目沼气燃烧废气排放情况一览表 废气来源; 废气量 （万Nm3/a）; 污染物; 污染物产生量; 处理措施; 去除率; 污染物排放量. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 热电站锅炉燃烧废气; 10023.20; SO2; 3.88; 34.02; 石灰石-石膏脱硫+SCR脱硝后通过锅炉配套120m排气筒排出; 0.95; 0.19; 1.70. NOx; 2.01; 17.58; 0.80; 0.10; 0.88. 现有工程热电站锅炉配套有炉外石灰石-石膏湿法脱硫，设计脱硫效率＞95%；选择性催化还原法（SCR）脱硝，设计脱硝效率＞80%。沼气的主要成份是甲烷，燃烧后的主要产物为CO2和水，属于清洁能源，燃烧后产生的SO2、NOx处理后依托现有热电站120m排气筒外排。 表4-13有组织废气排放汇总表 来源; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 污染物去向. 新建污水 处理系统; NH3; 11.73; 1.34; 碱洗+生物滤池; 1.17; 0.134; 新建1根15m排气筒排放. H2S; 1.38; 0.16; 0.14; 0.016. 新建污泥 处理系统; NH3; 1.39; 0.159; 二级碱洗; 0.139; 0.0159; 新建1根15m排气筒排放. H2S; 0.00049; 0.000056; 0.000049; 0.0000056. 热电站锅炉燃烧废气; SO2; 34.02; 3.88; 石灰石-石膏脱硫+SCR脱硝后通过锅炉配套120m排气筒排出; 1.70; 0.19; 依托现有热电站锅炉配套排气筒排放. NOx; 17.58; 2.01; 0.88; 0.10. 1#污水处理站有组织废气; NH3; 14.34; 1.64; 碱洗处理; 1.43; 0.168; 由15m排气筒排出（DA013）. H2S; 1.68; 0.192; 0.168; 0.0192. 合计; NH3; 27.46; 3.14; /; 2.74; 0.31; /. H2S; 3.06; 0.35; 0.308; 0.0352. SO2; 34.02; 3.88; 1.70; 0.19. NOx; 17.58; 2.01; 0.88; 0.10. 表4-14无组织废气排放汇总表 来源; 污染物; 产生量; 产生速率kg/h; 处理措施; 排放量; 排放速率; 污染物去向. 新建污水处理系统; NH3; 2.93; 0.335; 污水池周边加强绿化，喷洒除臭剂; 2.93; 0.335; 无组织排放. H2S; 0.344; 0.039; 0.344; 0.039. 新建污泥处理系统; NH3; 0.348; 0.0397; 0.348; 0.0397. H2S; 0.000123; 0.000014; 0.000123; 0.000014. 1#污水处理站无组织废气; NH3; 3.58; 0.409; 污水池周边加强绿化，喷洒除臭剂; 3.58; 0.409. H2S; 0.42; 0.048; 0.42; 0.048. 合计; NH3; 6.86; 0.78; /; 6.86; 0.78; /. H2S; 0.76; 0.087; 0.76; 0.087. 2.达标排放情况 本项目通过新建两根15m排气筒对项目废气进行排放。根据可行性研究报告相关资料，其中污水预处理臭气排气筒设计风量40000m3/h，内径0.6m，污泥处理臭气排气筒设计风量100000m3/h，内径1.2m。污水预处理臭气排气筒排放项目污水预处理系统产生废气，污泥处理臭气排气筒排放项目污泥处理系统产生废气。排放标准参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放限值。达标情况如下表所示。 表4-15项目有组织废气达标排放情况 排气筒编号; 设计风量 m3/h; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. NH3; H2S; NH3; H2S. 污水预处理臭气排气筒; 排放量; 40000; 0.14; 0.016; 3.5; 0.4. 标准限值; 4.9; 0.33; /; /. 达标情况; 达标; 达标; /; /. 污泥处理臭气排气筒; 排放量; 100000; 0.0159; 0.0000056; 1.39; 0.000492. 标准限值; 4.9; 0.33; /; /. 达标情况; 达标; 达标; /; /. DA013（1#污水处理站）; 排放量; 40000; 0.168; 0.0115; 4.2; 0.2875. 标准限值; 4.9; 0.33; /; /. 达标情况; 达标; 达标; /; /. - 污染治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）可知：产生恶臭气体的工段废气治理可行性技术又生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附。本项目废气处理采取碱洗与生物过滤，为可行技术。 - 废气排气口基本情况 项目废气排放口基本情况见表4-16。 表4-16项目废气排放口基本情况 排放口名称; 排放口基本情况; 备注. 高度（m）; 内径（m）; 排气温度; 类型. 污水预处理臭气排气筒; 15; 0.6; 25; 一般排放口; 新增. 污泥处理排气筒; 15; 1.2; 25; 一般排放口; 新增. DA013（1#污水处理站）; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 现有. - 大气环境影响评价结论 综上所述，本项目对污水处理系统和污泥处理系统产生臭气单元进行加盖封闭和半封闭负压抽吸处理，经收集处理后引至配套的臭气处理系统处理后分别经过两根15m排气筒排放，排放浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的限值。无组织废气通过厂内绿化措施吸收。项目产生的废气对周围空气环境影响较小。 - 水环境影响和保护措施 1.废水源强 ①新建污水处理系统 本项目新建污水处理系统设计处理污水量为21000m3/d，劳动定员从现有工程劳动定员中调配，不新增劳动定员，因此不新增生活污水排放。 项目实施后，经1#污水处理站调配约为20497.5m3/d进入本项目新建污水处理系统。污水处理设施所接纳的污水主要为金桂纸业生产综合废水，根据《制浆造纸废水治理工程技术规范》考虑到废水污染物中的累积效应，并根据项目现有工程产排水情况，确定本项目进水污染物浓度为COD2529mg/L；BOD51177mg/L；SS1552mg/L；氨氮8.2mg/L；总磷0.3mg/L；总氮12mg/L。设计处理效率工艺参考现有工程1#污水处理站处理效率。新增污水处理系统进出水浓度及产排情况见表4-17。项目出水水质要求满足GB3544-2008制浆和造纸联合生产企业标准。 表4-17项目新建污水处理系统进出水污染物浓度及产排情况 处理规模m3/d; 污染物; 进水水质mg/L; 产生量t/a; 出水浓度mg/L; 排放量t/a; 标准限制; 处理效率 %. 20497.5; pH; 6~9; /; 6~9; /; 6~9; /. CODcr; 2529; 18920.93; 62; 463.86; 90; 97.55%. BOD; 1177; 8805.83; 13.5; 101.00; 20; 98.85%. SS; 1552; 11611.42; 15.6; 116.71; 30; 98.99%. 氨氮; 8.2; 61.35; 1.3; 9.73; 8; 84.15%. 总氮; 12; 89.78; 2.45; 18.33; 12; 79.58%. 总磷; 0.3; 2.24; 0.16; 1.20; 0.8; 46.67%. ②1#污水处理站 项目实施后，1#污水处理站生产工艺不变，只针对部分老旧设备进行更换，废水量降低，废水来源不变，因此水质不变。 项目出水水质要求满足《制浆造纸工业水污染物排放标准 》（GB3544-2008）制浆和造纸联合生产企业标准。新增污水处理系统进出水浓度及产排情况见下表。 表4-18 1#污水站进出水污染物浓度及产排情况 处理规模 m3/d; 污染物; 进水水质mg/L; 产生量t/a; 出水浓度mg/L; 排放量t/a; 标准限制; 处理效率 %. 25052.5; pH; 6~9; /; 6~9; /; 6~9; /. CODcr; 2529; 23125.59; 62; 566.94; 90; 97.55%. BOD; 1177; 10762.68; 13.5; 123.45; 20; 98.85%. SS; 1552; 14191.74; 15.6; 142.65; 30; 98.99%. 氨氮; 8.2; 74.98; 1.3; 11.89; 8; 84.15%. 总氮; 12; 109.73; 2.45; 22.40; 12; 79.58%. 总磷; 0.3; 2.74; 0.16; 1.46; 0.8; 46.67%. 表4-19项目实施后1#污水处理站进出水变化情况一览表 污染物名称; 现有工程; 项目实施后. 新建污水处理系统; 1#污水处理站原设施; 合计. 废水量（m3/d）; 45550; 20497.5; 25052.5; 45550. COD（t/a）; 960.2; 463.86; 566.94; 960.2. BOD（t/a）; 209.07; 101.00; 123.45; 209.07. SS（t/a）; 241.6; 116.71; 142.65; 241.6. 氨氮（t/a）; 20.13; 9.73; 11.89; 20.13. 总氮（t/a）; 37.94; 18.33; 22.40; 37.94. 总磷（t/a）; 2.48; 1.20; 1.46; 2.48. ③生物滤池废水 新建污水处理系统污水预处理工序收集的臭气采用“碱洗+生物滤池”进行除臭，项目设置生物滤池1套，每台生物滤池喷淋循环水量为5m3/d。通过连续少量置换，使喷淋水pH保持在在6–8、且保持营养平衡与微生物活性。喷淋水置换量为0.5m3/d。更换的新水采用处理达标的尾水，产生的废水进入污水处理系统处理，因此项目不新增废水排放。 图4-1生物滤池用水情况图 2.可行性分析 本项目执行GB3544-2008制浆和造纸联合生产企业标准，项目采用“预处理+UMAR厌氧反应器+二级AO+深度处理+污泥处理”工艺对项目接纳废水进行处理，通过物理化学组合方法，提高污水处理效果，确保出水稳定达标。根据《制浆造纸工业污染防治可行性技术指南》（HJ2302-2018）6.1章节废水污染治理技术提出的废水治理技术见表4-20。 表4-20《制浆造纸工业污染防治可行性技术指南》污水治理可行性分析 处理工段; 技术指南; 技术指南参考 污染物去除率; 项目实际情况; 技术 可行性. 预处理; 过滤; COD：15%~30% BOD5:5%~10% SS：40~50%; 格栅过滤+絮凝沉淀+气浮; 可行. 沉淀; COD：15%~30% BOD5:5%~10% SS：40~50%. 混凝; COD：15%~30% BOD5:5%~10% SS：40~50%. 厌氧处理; 水解酸化; COD：10%~30% BOD5:10%~20% SS：30~40%; 水解酸化+ UMAR（升流式多级内循环厌氧反应器，一种新型的高效厌氧反应器）; 可行. UASB; COD：50%~60% BOD5:60%~80% SS：50%~70%. EGSB; COD：50%~60% BOD5:60%~80% SS：50%~70%. 好氧技术; 完全混合活性污泥法; COD：60%~80% BOD5:80%~90% SS：70%~85%; 二级A/O工艺; 可行. 氧化沟; COD：70%~90% BOD5:70%~90% SS：70%~80%. A/O; COD：75%~85% BOD5:70%~90% SS：40%~80%. SBR; COD：75%~85% BOD5:70%~90% SS：70%~80%. 三级处理; 混凝沉淀; /; 高级氧化技术 （Fenton）; 可行. 气浮; /. 高级氧化技术 （Fenton）; COD：70%~90%. 本项目属于《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）附录B中推荐的技术，根据所给出工艺污染物参考去除率，计算后废水中CODcr、BOD5、SS的排放浓度均能达到排放水质要求。综上，本项目污水处理技术可行。 - 废水排放口具体情况 项目新建污水处理系统处理的废水外排依托现有排污口，与现有1#污水站和2#污水站共用，现有排污口位于钦州港大榄坪深海污水排放区（GX070DIV）：位置是以E108˚39′12.0″、N21˚39′15.0″为中心，半径1km的海域，周围设0.5km水质过渡带。具体位置见图4-2。 - 水环境影响分析 本项目废水来源于现有工程造纸生产废水和生活污水，该股废水原进入现有1#污水站进行处理后达标外排，为降低1#污水站污水处理负荷，拟将20497.5m3/d废水调度进入本项目新建污水处理系统，项目建成后不会新增废水外排，经对1#污水站部分设备进行改造后，废水处理效率能得到一定的提高，因此项目建成后外排废水总量不变，废水中污染物浓度进一步降低，对纳污海域水环境影响有所降低。 图4-2排水布置图 - 噪声影响分析 - 噪声源强 ①设备噪声源强 项目运营期新增主要噪声声源为水泵、污泥泵、风机、板框压滤机等设备运行时产生的噪声，其噪声源强再70~90dB（A）之间，设备全天24h持续运转，年工作365天，各设备噪声源强详见表4-21。 表4-21项目新增设备噪声源强 序号; 构筑物名称; 设备名称; 总数; 噪声源强; X; Y; Z; 治理措施; 采取措施后的源强. 1; 格栅系统; 冲洗水泵; 2; 85; -19.63; 36.64; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 2; 气浮系统; 溶气水泵; 4; 85; -14.32; 46.27; .12; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 3; 链板式刮渣机; 2; 85; -15.69; 43.43; 3; 70. 4; 空压机; 2; 85; -16.95; 39.65; 1.2; 70. 5; 气浮污泥储池; 气浮储泥池搅拌器; 1; 80; -15.57; 47.42; -5; 选用低噪声设备，基础减震; 65. 6; 抽浆泵; 2; 85; -16.47; 48.32; 1.2; 70. 7; 一级混凝反应池; 一级混凝反应池搅拌器; 2; 80; -4.1; 49.18; -5; 选用低噪声设备，基础减震; 65. 8; 一级絮凝反应池搅拌器; 2; 80; -0.5; 47.55; 1.2; 65. 9; 初沉池; 初沉池刮泥机; 1; 85; -6.05; 36.2; 2; 70. 10; 初沉池污泥泵; 2; 85; -3.57; 31.79; -5; 70. 11; 调节池; 调节池搅拌器; 2; 80; -16.18; 34.99; -5; 选用低噪声设备，基础减震; 65. 12; 预酸化池; 预酸化池搅拌器; 32; 80; -15.3; 34.6; -5; 选用低噪声设备，基础减震; 65. 13; 射流循环泵; 2; 85; -12.7; 44.6; 1.2; 70. 14; UMAR厌氧反应器供料泵; 6; 85; -4.08; 62.59; 1.2; 70. 15; UMAR厌氧系统; UMAR厌氧反应器循环泵; 8; 85; -15.95; 70.8; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 16; 增压风机; 2; 90; -25.26; 51.45; 1.2; 75. 17; 厌氧污泥储存系统; 厌氧污泥泵; 2; 85; -20.39; 73.5; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 18; 一级缺氧池; 缺氧池射流泵; 2; 85; 182.99; -35.46; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 19; 一级好氧池; 风机; 5; 90; 163.13; -100.04; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 75. 20; 一级好氧射流循环泵; 6; 85; 252.2; -73; 1.2; 70. 21; 一级硝化液回流泵; 4; 85; 176.67; -47.05; 1.2; 70. 22; 二级缺氧池; 二级缺氧池射流泵; 2; 85; 243.68; -83.7; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 23; 二级好氧; 二级好氧射流循环泵; 2; 85; 237.37; -96.63; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 24; 二级硝化液回流泵; 4; 85; 170.92; -56.78; 1.2; 70. 25; 二沉池; 二沉池刮泥机; 2; 85; 121.28; -218.98; 3; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 26; 二沉污泥回流泵; 3; 85; 127.64; -254.19; 1.2; 70. 27; 剩余污泥泵; 3; 85; 127.64; -254.19; -5; 70. 28; 三级反应池; 三级混凝反应池搅拌器; 4; 80; 74.08; -243.27; -5; 选用低噪声设备，基础减震; 65. 29; 三级絮凝反应池搅拌器; 4; 80; 59.49; -234.99; 1.2; 65. 30; 曝气搅拌风机; 1; 90; 100.41; -230.25; 1.2; 75. 31; 终沉池; 终沉沉池刮泥机; 2; 85; 56.14; -243.51; 3; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 32; 终沉池污泥泵; 3; 85; 70.18; -250.67; -5; 70. 33; 中转水池; 中转提升泵; 3; 85; 52.14; -233.63; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 34; 3#污泥浓缩池; 3#污泥浓缩池刮泥机; 1; 85; 79.5; -255.07; 3; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 35; 3#污泥浓缩池污泥泵; 2; 85; 83.32; -247.82; -5; 70. 36; 4#污泥浓缩池; 4#污泥浓缩池刮泥机; 1; 85; 120.21; -263.81; 3; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 37; 4#污泥浓缩池污泥泵; 2; 85; 117.67; -268.05; -5; 70. 38; 加药污泥调理池; 加药污泥调理池搅拌器; 4; 80; 69.64; -216.46; -5; 选用低噪声设备，基础减震; 65. 39; 污泥熟化调理池; 污泥熟化调理池搅拌器; 4; 80; 82.51; -223.09; -5; 选用低噪声设备，基础减震; 65. 40; 生化污泥脱水; 板框压滤机; 2; 85; 87.3; -212.34; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 41; 高压进料泵; 2; 85; 82.14; -210.41; 1.2; 70. 42; 低压进料泵; 2; 85; 77.3; -207.83; 1.2; 70. 43; 压榨泵; 2; 85; 73.43; -205.89; 1.2; 70. 44; 化学污泥脱水; 板框压滤机; 4; 85; 96.98; -216.85; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 45; 高压进料泵; 4; 85; 100.85; -219.12; 1.2; 70. 46; 低压进料泵; 4; 85; 105.36; -221.37; 1.2; 70. 47; 清洗水泵; 1; 85; 93.75; -215.57; 1.2; 70. 48; 压榨泵; 4; 85; 107.41; -233.17; 1.2; 70. 49; 空压机（配套冷干机）; 2; 90; 62.83; -213; 1.2; 75. 50; 污泥破碎机; 3; 85; 94.6; -201.27; 1.2; 70. 51; 生化污泥滤液池; 生化污泥滤液回流泵; 2; 85; 91.91; -224.86; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 52; 化学污泥滤液池; 化学污泥滤液回流泵; 2; 85; 95.72; -227.56; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 79; 预处理除臭系统; 1#除臭离心风机; 2; 90; -25.4; 39.31; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 75. 80; 预处理碱洗循环水泵; 2; 85; -29.33; 41.77; 1.2; 70. 81; 预洗段循环水泵; 2; 85; -27.49; 40.43; 1.2; 70. 82; 生物段循环水泵; 2; 85; -30.17; 40.72; 1.2; 70. 83; 板框间除臭系统; 2#除臭离心风机; 2; 90; 92.05; -254.82; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 75. 84; 板框间臭气碱洗循环水泵; 2; 85; 89.39; -259.58; 1.2; 70. 85; 污泥堆场除臭系统; 3#除臭离心风机; 2; 90; 97.36; -230.12; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 75. 86; 板框间臭气碱洗循环水泵; 2; 85; 96.11; -220.44; 1.2; 70. 87; 螺旋压榨机改造 项目; 螺旋压榨机; 1; 85; 112.03; -152.26; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 88; 旋转过滤机; 1; 85; 110.58; -161.72; 1.2; 70. 89; 气浮改造项目; 回流水泵; 4; 85; -11.91; 42.45; 1.2; 选用低噪声设备，基础减震; 70. 90; 溶气系统（溶气水泵、溶气罐等）; 2; 85; -14.08; 37.79; 1.2; 70. 注：本预测以1#污水处理站中心点为零点（0，0），正东方向为X轴，正北方向为Y轴。 ②预测方法 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （1）单个室外点声源在预测点的倍频带声压级 在只考虑几何发散衰减时，计算预测点的声级公式如下： LA(r)＝LA(r0)－Adiv 式中：LA(r)—距声源r处的A声压级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 无指向性点声源几何发散衰减Adiv＝20lg(r/r0)。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为jt，则项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mti100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 2.预测结果 金桂浆纸厂区边界噪声值见表4-22。 表4-22噪声预测结果 厂界位置; 类型; 贡献值; 现状监测值; 预测值; 执行标准; 达标情况. 金桂浆纸厂界南面（临时安置房）; 昼间; 47.0; 58.2; 70; 达标. 夜间; 54.0; 55; 达标. 金桂浆纸厂界东面; 昼间; 22.0; 57.5; 65; 达标. 夜间; 52.8; 55; 达标. 金桂浆纸厂界西面; 昼间; 29.6; 55.1; 65; 达标. 夜间; 50.7; 55; 达标. 金桂浆纸厂界北面; 昼间; 14.2; 55.7; 65; 达标. 夜间; 52.2; 55; 达标. 龙狗坑; 昼间; 18.5; 52.6; 60; 达标. 夜间; 42.7; 50; 达标. 鹿耳环小学; 昼间; 15.5; 53.5; 60; 达标. 夜间; 41.4; 50; 达标. 3.噪声环境影响结论 根据结果可知，上述设备经距离衰减、减震等因素，项目南侧厂界昼夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其他厂界满足3类标准，周边敏感点满足2类标准。运营期噪声对周围环境影响不大，为最大程度减少运营期噪声对周围环境的影响，建设单位应该采取相应的隔声降噪措施，减少运营期噪声对环境的不利影响，建议如下： ①做好设备的保养，使其保持良好的运行状态。 ②尽量完善设备的减震措施，从而使设备噪声对周围环境的影响降到最低。 - 固废影响分析 项目固体废物主要为污泥。 - 1#污水处理站污泥 项目建成后1#污水处理站处理污水量减少，本次评价重新核算1#污水处理站污泥产生量。根据《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）表4制浆造纸废水治理工程污泥产量。初沉污泥产量为1.0kgDS/kgSS，好氧剩余污泥产量为0.3-0.4kgDS/kgCODcr，混凝沉淀污泥产量为1.0-1.2kgDS/kgSS。本次评价保守考虑取较大值作为污泥产量。则项目建成后1#污水处理站各工段污染物去除率见下表。 表4-23 1#污水处理站各工段SS、COD污染物去除情况一览表 处理水量m3/d; 污染物; 进水浓度mg/L; 一级处理; 二级处理; 三级处理. 去除率%; 出水浓度; 去除率%; 出水浓度; 去除率%; 出水浓度. 25052.5; CODcr; 2529; 56.40; 1102.64; 80; 220.53; 72; 55.13. SS; 1552; 95.30; 72.94; 6.70; 68.06; 77.7; 15.18. 由上表可得项目实施后1#污水处理站一级处理工艺去除SS的量为13524.73t/a，二级处理工艺去除COD的量为8066.20t/a，三级混凝沉淀池去除SS的量为483.54t/a。项目实施后1#污水处理站污泥产生量见下表。 表4-24 项目实施后1#污水处理站污泥产量 污泥来源; 去除量t/a; 工艺污泥产量参数; 污泥产量t/a. 初沉污泥; 13524.73; 1kgDS/kgSS; 13524.73. 好氧剩余污泥; 8066.20; 0.4kgDS/kgCODcr; 3226.48. 混凝沉淀污泥; 483.54; 1.2kgDS/kgSS; 580.25. 合计; 17331.46. （2）新建污水处理系统污泥 根据《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）表4制浆造纸废水治理工程污泥产量。初沉污泥产量为1.0kgDS/kgSS，厌氧剩余污泥产量为0.05-0.2kgDS/kgCODcr，好氧剩余污泥产量为0.3-0.4kgDS/kgCODcr，三级物化污泥产量为1.5-3.5kgDS/kgSS。本次评价保守考虑取较大值作为污泥产量。则项目建成后新建污水处理系统各工段污染物去除率见下表。 表4-25新建污水处理系统各工段SS、COD污染物去除情况一览表 处理水量; 污染物; 进水浓度; 一级处理; 厌氧处理; 二级处理; 三级处理. 去除率%; 出水浓度; 去除率%; 出水浓度; 去除率%; 出水浓度; 去除率%; 出水浓度. 20497.5; CODcr; 3000; 56.4; 1308; 60; 523.2; 50; 261.6; 72; 73.25. SS; 1200; 95.3; 56.4; /; 85; 8.46; 80; 1.69. 由上表可得项目实施后项目新建污水处理系统一级处理工艺去除SS的量为11065.69t/a，厌氧工艺去除COD的量为5871.55t/a，二级生化处理工艺去除COD的量为7828.73t/a，三级物化处理去除COD的量为1663.61t/a。项目实施后新建污水处理系统污泥产生量见下表。 表4-26新建污水处理系统污泥产量 污泥来源; 去除量t/a; 工艺污泥产量参数; 污泥产量t/a. 初沉污泥; 8555.94; 1kgDS/kgSS; 8555.94. 厌氧剩余污泥; 5871.55; 0.2kgDS/kgCODcr; 1174.31. 好氧剩余污泥; 7828.73; 0.4kgDS/kgCODcr; 3131.49. 三级物化处理; 1409.17; 3kgCODcr; 4227.52. 合计; 17089.26. 根据《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012），本项目产生的污泥含水率在90%~99%。项目1#污水处理站产生的污泥依托现有污泥处理系统配套的螺旋压榨机进行脱水处理，污泥脱水后含水量为30%；拟建工程污水处理系统产生的污泥进入新建的板框间进行处理，根据企业提供资料，拟建项目污泥经过脱水后含水率可以降低至60%以下。项目产生污泥部分外售至广西田东力源宝科技有限公司用作生态肥料，剩余部分送入热电站锅炉焚烧回收热量。 本项目所产生污泥根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）的规定判断：项目废水中主要污染因子为CODcr、氨氮，不含有重金属污染物。因此，项目产生污泥为一般固体废物。脱水后的污泥及时清运。本项目新建一套污泥处理系统：包含污泥堆场、板框间、污泥浓缩池、污泥调理池等设施，用于处理存污泥，并按要求设置防雨、防渗等措施，避免污泥外泄。根据原环境保护部《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办〔2010〕157号）：“五、规范污泥运输。从事污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施”，项目应委托具有道路货物运营资质的单位运输沉砂及污泥，污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施，并尽量避开夜间及中午休息时间进行运输，运输路线尽量远离周围敏感点，采取必要措施后可减少对周围环境的影响。 为降低污泥堆存过程中产生的恶臭气体对周边环境的影响，环评要求采取以下措施： 污泥脱水机房保持良好的通风条件，定时清洗污泥脱水机，及时将污泥进行处置，避免因污泥长时间堆放发生厌氧反应产生臭气。在污水处理站运行调试阶段，如遇到污水营养盐不够，需要另行投加高营养含量的物质来培养污泥时，应选取臭气浓度较低的营养物，减轻调试期污水处理站恶臭气体对周围环境的影响；在污水处理站周围及厂区广植花草树木，厂内道路两边种植乔木、灌木等，厂界边缘地带形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响。 综上，项目产生的生化污泥属于一般工业固废；产生的污泥应做到及时清运，避免堆存过程中产生的恶臭影响，且运输过程中应采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施，采取相应的措施后，项目产生的生化污泥对环境影响较小。 （3）废沼气脱硫剂 沼气在综合利用、沼气燃烧前需经脱硫，项目使用活性物质氧化铁作为脱硫剂净化沼气；根据大气污染源强核算的内容，沼气中H2S产生量为170.94t/a，氧化铁对沼气中硫化氢进行干法脱硫效率为90%以上。因此，H2S的去除量约为153.85t/a。 按1t活性物质氧化铁吸附至饱和状态约可吸附0.3t硫化氢计，废脱硫剂年产生量为153.85/0.3+153.85≈666.68t/a。项目更换下来的废脱硫剂约为666.68t/a，主要成分为S、Fe2S3、Fe2O3等。由原厂家回收再生利用。 综上，本项目固体废物产生及处置情况见表4-27。根据企业提供资料，2025年企业外售污泥量为151157t，掺烧污泥量为30540t,总计181697t。掺烧污泥量约为16.8%。项目完工后年污泥产量约为177036.55t。近三年企业污泥处置量见表2-17。因此，项目产生的固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 表4-27固体废物产生及处置情况 固废名称; 固废产生量t/a; 固体成分; 固废类型; 处理措施. 新建污水处理系统污泥; 17089.26; 微生物; 一般固废; 送热电站锅炉焚烧，剩余部分外售做肥料. 1#污水处理站; 17331.46. 脱硫剂; 666.68; 硫化铁、氧化铁; 厂家回收. - 地下水环境影响分析 - 污染途径 本项目设计处理能力为21000m3 /d，主要接纳金桂浆纸生产车间综合废水，项目区域无集中式地下水饮用水水源，项目周边用水均为自来水公司集中供水；因此，项目正常情况下，不会发生渗漏情况，对地下水环境产生的影响较小；事故状态下，当厂区因防渗层老化发生渗漏或污水管网发生泄露等事故时，可能会对地下水环境产生影响。项目厂区下游无地下水集中式饮用水水源，发生泄露的情况下，不会对下游居民造成饮水影响。 - 地下水防控措施 厂区各新建生产装置、辅助设施及公用工程设施的污染防控措施应该依据污染控制的难易程度以及污染物的性质、产生量和排放量，划分为重点防渗区和一般防渗区。因此新建污水处理系统设置为重点防渗区，其包气带防污性能中等，污染物属其他类型，但污水处理池均为半地下式，一旦发生泄漏难以发现和处理。其防渗措施为：按相关规范新建污水处理系统的水池应建设在均匀和强度较高的地基上，不能发生不均匀沉降，按有关规范建设，设置下垫粘土，池体采用钢砼结构，全池涂环氧树脂防腐防渗，使其防渗层等效于大于6米的粘土层，渗透系数≤10-7cm/s，切实防止污水渗漏污染地下水。 - 土壤环境影响分析 项目污水处理系统及污水管道均进行防渗建设，正常情况下废水不会发生泄漏，可大大降低污水渗漏对土壤环境的影响。企业应安排人员加强巡视、检查工作，一旦发生管道泄漏应立即停止废水输送，使用备用管道，并及时修复损坏管道或更换新管道以备用；污水处理系统的池子发生泄漏时，将废水导入事故池中，并及时对污水处理系统的池子进行检修。 - 环境风险影响分析 根据《金桂污水处理绿色升级改造项目环境风险影响专项评价》可知：项目最大可信事故为硫酸、沼气泄漏引起的环境风险事故。根据分析结果，在落实各项风险防范措施和应急处理措施的前提下，项目大气、地表水和地下水的环境风险可防控，不会对外环境敏感目标造成影响。因此，在落实本环评提出的各项风险防范措施和应急处理措施，加强环境风险管理和制定完善的风险预案的前提下，环境风险可接受。 - 环境监测计划 结合《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ821-2017）、《造纸行业排污许可证申请与核发技术规范》，本项目监测计划如下： 表4-28项目运营期监测计划 监测类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织; 污水预处理臭气排气筒排放口; 臭气浓度、氨、硫化氢; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）. 污泥处理臭气排气筒排放口. 无组织; 厂界; 氨、硫化氢; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）. 臭气浓度; 1次/月. 废水; 废水总排口; 流量、pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 自动监测; 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008），化学需氧量、氨氮分别按照 90mg/L、8mg/L 控制. 悬浮物、色度; 1次/日. 五日生化需氧量; 1次/周. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m各设置1个监测点; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 七、环境管理与“三同时”验收 建设单位需根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）和《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ1083-2020）、《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ821-2017）和《造纸行业排污许可证申请与核发技术规范》（HJ1083-2020）等相关要求，建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。建设单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。在项目环境影响评价报告通过审批后，需及时办理排污许可证变更和自主验收等环保管理工作。 - 环境管理的目的 本项目运行会对周边环境产生一定的影响，须通过环境保护措施来减缓和消除不利的环境影响。为保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 - 环境管理机构及职责 建议项目成立专门的环保机构，安排专人负责环保工作，做好日常生产活动中污染物排放的管理工作，严格落实环保措施，制定突发环境事件应急预案。要确保各项污染物排放指标达到国家相应标准和环保部门的要求，将污染控制在周围环境能够接受的水平。环境管理机构的主要环境管理职责如下： ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行； ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③定期对各环保设施运行情况进行全面检查； ④强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。 3、“三同时”验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。本项目“三同时”验收内容见表4-34。 表4-29环境保护“三同时”验收一览表 类别; 环保措施; 验收内容; 验收项目; 验收监测点位; 验收执行标准. 废气; 碱洗加一体化生物滤池除臭装置; 除臭工艺技术，除臭效率; NH3、H2S、臭气浓度; 污水预处理臭气排气筒排放口; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 二级碱洗除臭装置; 除臭工艺技术，除臭效率; 污泥处理臭气排气筒排放口. 加强绿化; 厂界无组织废气排放浓度; 厂界四周. 废水; “预处理+UMAR厌氧反应器+二级AO+深度处理+污泥处理”; 工艺基本设施建设情况、尾水处理后是否达标排放; 废水量、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 废水排放口; 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）. 噪声; 消声器、基础减振等降噪措施; 是否采用低噪声设备、是否安装消声器、基础减振等降噪措施，噪声排放是否达标; 等效连续A声级; 厂界四周; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）一级A标准. 固体废物; 污泥：污泥处理设施; 是否建设污泥配套处理设备; /; /; 送入现有循环流化床锅炉燃烧处理，剩余部分外售处理. 环境风险; 厂区硬化、消防栓等; 厂区硬化等建设情况，消防栓的设置情况等; /; /; 区域联防联控机制，应急预案及相关应急物资. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水预处理臭气排气筒 | NH3、H2S、臭气浓度 | 碱洗加一体化生物滤池除臭装置 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 污泥处理臭气排气筒 |  | 二级碱洗除臭装置 |  |
| 地表水环境 | 废水总排口 | 废水量、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | “预处理+UMAR厌氧反应器+二级AO+深度处理+污泥处理” | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008） |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 消声器、基础减振等降噪措施 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 施工期：废土石方、建筑垃圾等尽量回收有用材料或作为填方使用，不能利用的部分应由市政渣土办统一清运处理。 运营期：污泥送往配套热电站锅炉焚烧，剩余外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 选用材质较好的非金属管道，金属管道均做好管外、管内防腐，本项目污水处理厂加强地面防渗，正常情况下，不会发生废水泄漏事故，不会对地下水、土壤环境造成影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目施工过程中土方的开挖可能会造成一定程度的生态破坏和水土流失，施工过程采取相应的水土保持措施；项目建成后场地进行硬化并绿化，生态得到一定的恢复。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①厂区内安排巡检，必须严格实行 24 小时值班制度。 ②对管道、污水池、设备进行定期与不定期检修，及时维修或更换不良部件。 ③加强污水处理厂工作人员的理论知识及操作技能的培训等。 ④建立健全消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。 ⑤制定应急预案，建立区域联防联控应急机制，建立应急联动。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据生态环境部门要求，安装在线监测设施；按照《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）和《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ821-2017）要求，定期开展自行监测；按要求更新排污许可证。 |  |  |  |

# 六、结论

项目营运期在严格采取本次评价提出的各项污染治理措施后，各项污染物可稳定达标排放，对区域环境影响较小。因此，评价认为，建设单位须认真贯彻执行国家和地方的相关法律法规，在项目设计、施工和投产运行中切实落实环境影响报告提出的各项环境保护措施，确保污染治理措施的正常和稳定运行，严格执行环保“三同时”要求的前提下，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3(t/a) | 5.86 |  |  | 9.60 | 3.31 | 12.15 | +6.29 |
|  | H2S(t/a) | 0.029 |  |  | 1.072 | 0.022 | 1.079 | +1.05 |
|  | SO2(t/a) | 0 |  |  | 1.70 |  | 1.70 | +1.70 |
|  | NOx(t/a) | 0 |  |  | 0.88 |  | 0.88 | +0.88 |
| 废水 | 废水量(m3/d) | 61602 |  | 24004 | 20497.5 | 20497.5 | 85606 | 0 |
|  | CODcr(t/a) | 1369.44 |  | 571.32 | 463.86 | 463.86 | 1940.76 | 0 |
|  | BOD5(t/a) | 293.38 |  | 119.98 | 101 | 101 | 413.36 | 0 |
|  | SS(t/a) | 329.57 |  | 129.93 | 116.71 | 116.71 | 459.5 | 0 |
|  | 氨氮(t/a) | 27.23 |  | 10.61 | 9.73 | 9.73 | 37.84 | 0 |
|  | 总氮(t/a) | 51.31 |  | 20 | 18.33 | 18.33 | 71.31 | 0 |
|  | 总磷(t/a) | 3.35 |  | 1.31 | 1.2 | 1.2 | 4.66 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 污泥(t/a) | 181697 |  |  | 17089.26 | 21749.71 | 177036.55 | -4660.44 |
|  | 脱硫剂(t/a) | 0 |  |  | 666.68 | / | 666.68 | +666.68 |
|  | 生活垃圾 | 2.38 |  |  | 0 | 0 | 2.38 | 0 |

注：1.⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，2.本次评价排放量汇总表仅包含金桂浆纸厂区配套1#、2#污水处理站。其中废水为污水处理废水及污染物量，固废为产生量。