广西金桂浆纸业有限公司污水处理站绿色升级改造项目

环境风险专题评价

编制单位：广西博环环境咨询有限公司

编制时间：二〇二五年十二月

目录

1 项目概况	2

2 编制依据	2

2.1国家法律法规	2

2.2技术规范	2

3 环境风险调查	3

3.1风险源调查	3

3.2 环境敏感目标调查	3

4 环境风险潜势初判及评价等级确定	5

4.1危险物质及工艺系统危险特性（P）的分级确定	5

4.2环境风险潜势划分及评价等级判定	9

5 环境风险识别	10

5.1风险物质识别	11

5.2生产系统危险性识别	12

5.3伴生/次生环境风险辨识	13

5.4风险识别结果	13

6 风险事故情形分析	13

6.1项目风险事故情形设定内容	13

6.2风险事故情形设定原则	14

6.3 本项目最大可信事故的确定	14

7 源项分析	15

7.1风险物质源强估算	15

8环境风险分析	18

8.1大气环境风险预测评价	18

8.2地表水风险预测分析	23

8.3地下水环境风险预测评价	24

9风险防范措施	24

9.1环境风险管理措施	24

9.2环境风险防范措施	26

10应急预案	32

10.1 编制目的	32

10.2 编制依据	32

10.3 适用范围	33

10.4 组织机构与职责	33

10.5 信息报告与应急响应	34

10.7 危险区隔离与现场处理	38

10.8 医疗救护与公众健康	39

10.9 应急环境监测	39

10.10 应急终止与恢复措施	39

10.11 人员培训与演练	40

10.12 应急救援保障	40

11.与区域环境风险应急预案的联动	41

12.评价结论	41

1 项目概况

- 项目名称：广西金桂浆纸有限公司污水处理站绿色升级改造项目

（2）建设单位：广西金桂浆纸业有限公司

（3）项目地点：广西壮族自治区钦州市钦州港金光工业园

（4）建设性质：技术改造

（5）建设内容及规模：建设内容包括两部分，第一部分为新建一套“预处理+UMAR厌氧反应器+二级AO+深度处理+污泥处理”厌氧污水处理系统并配套相应的环保工程，第二部分为对现有1#污水处理站的冷却塔、SBR曝气管、气浮池进行技改升级。

（6）总投资：13561.82元，项目为污水处理站技术改造升级，环保投资占比为100%。

2 编制依据

## 2.1国家法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年修订）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

- 《危险化学品安全管理条例》（2018年修正）；

- 《危险化学品目录》（2015年版）；

- 《国家危险废物名录》（2025年版）

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（13）《关于做好全区重点行业企业环境风险安全隐患大整改验收工作的通知》（桂环发〔2012〕20号）。

## 2.2技术规范

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（4）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）。

3 环境风险调查

## 3.1风险源调查

3.1.1风险物质分布情况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的环境风险物质主要包括生产用硫酸、沼气（甲烷）、双氧水等。

本项目涉及危险物质情况见下表。

表3.1-1  风险物质数量及分布情况

| 序号 | 风险物质名称 | 生产属性 | CAS号 | 最大储存量 （t） | 临界量（t） | 存放位置 | 存放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸（98%） | 原料 | 7664-93-9 | 183 | 10 | 储罐区 | 罐装 |
| 2 | 沼气（甲烷70%） | 副产品 | 74-82-8（CH4） | 0.395 | 10 |  | 储气柜装 |
| 3 | 双氧水（27.5%） | 原料 | 7722-84-1 | 24.2 | / |  | 罐装 |

3.1.2生产工艺特点

本项目为废水处理站，生产过程厌氧反应、三级反应等工序涉及风险物质的使用与产生。厂区设有2个硫酸储罐、2个沼气柜与双氧水储罐1个，硫酸储罐单座容积50m3，沼气柜单座容积300m3，双氧水储罐容积100m³。

项目三级反应中酸析废水中的木质素过程中涉及硫酸，具有腐蚀性。硫酸储罐区的危险物质为硫酸，储罐为常温常压罐。厌氧处理过程产生沼气（甲烷），具有易燃性，沼气柜为稳压储罐。双氧水为现有工程芬顿工艺投加用药，储罐为常温常压罐。

## 3.2 环境敏感目标调查

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中对敏感区的规定，敏感区系指需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。本项目所在区域不属于管理名录中规定的敏感区。项目周边主要敏感点分布表3.2-1。

表3.2-1  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离（m） | 属性 | 人口数（人） |
|  | 1 | 临时安置房 | 南 | 50 | 居住区 | 30 |
|  | 2 | 鹿耳环小学 | 东 | 45 | 学校 | 120 |
|  | 3 | 鹿耳环村 | 东 | 12 | 居住区 | 1250 |
|  | 4 | 蚝蜊坳 | 北 | 373 | 居住区 | 808 |
|  | 5 | 黄竹根 | 西 | 427 | 居住区 | 100 |
|  | 6 | 钦州港开发区第七小学（硫磺山） | 南 | 425 | 学校 | 188 |
|  | 7 | 硫磺山村 | 南 | 164 | 居住区 | 495 |
|  | 8 | 龙狗坑村 | 西 | 25 | 居住区 | 200 |
|  | 9 | 大坑村 | 东南 | 470 | 居住区 | 450 |
|  | 10 | 星海幼儿园（硫磺山） | 南 | 510 | 学校 | 100 |
|  | 11 | 老鸭坑 | 西 | 810 | 居住区 | 100 |
|  | 12 | 鲎泊潭 | 西 | 1300 | 居住区 | 50 |
|  | 13 | 新村 | 北 | 1500 | 居住区 | 300 |
|  | 14 | 榕树灶 | 东北 | 2274 | 居住区 | 100 |
|  | 15 | 粟地脚 | 东南 | 1870 | 居住区 | 100 |
|  | 16 | 新联初级中学 | 北 | 950 | 学校 | 200 |
|  | 17 | 新联村 | 西北 | 1500 | 居住区 | 400 |
|  | 18 | 平山村 | 东南 | 3400 | 居住区 | 1600 |
|  | 19 | 鸡墩头 | 西 | 1380 | 居住区 | 500 |
|  | 20 | 过山路 | 西 | 2520 | 居住区 | 200 |
|  | 21 | 钦州市第一中学 | 西 | 600 | 学校 | 1000 |
|  | 22 | 细垌环 | 西北 | 3220 | 居住区 | 200 |
|  | 23 | 独连车 | 西北 | 3321 | 居住区 | 100 |
|  | 24 | 黄泥水 | 东北 | 3860 | 居住区 | 100 |
|  | 25 | 旧田框 | 东南 | 2960 | 居住区 | 50 |
|  | 26 | 淡水湾 | 西 | 2678 | 居住区 | 200 |
|  | 27 | 大垌口 | 西北 | 2984 | 居住区 | 50 |
|  | 28 | 大鸡村 | 东南 | 3415 | 居住区 | 10 |
|  | 29 | 钦州港开发区第五小学 | 西北 | 941 | 学校 | 500 |
|  | 30 | 东港区第一幼儿园 | 西 | 1500 | 学校 | 200 |
|  | 31 | 金鼓社区 | 西南 | 3714 | 居住区 | 850 |
|  | 32 | 钦州港开发区第七小学 | 西南 | 600 | 学校 | 119 |
|  | 33 | 松柏港村 | 西北 | 3700 | 居民区 | 280 |
|  | 34 | 大灶村 | 东南 | 5435 | 居民区 | 2000 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 3641 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 10950 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 钦州港排污区-A2排污区 | 四类 |  |  | / |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  |  | 与排放点距离/m |
|  | 1 | 鹿耳环红树林区 | 敏感 |  |  | W，800m |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |

4 环境风险潜势初判及评价等级确定

## 4.1危险物质及工艺系统危险特性（P）的分级确定

项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B确定危险物质临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值(Q)和所属行业及生产工艺特点(M)，按导则附录C对危险物质及工艺系统危险性(P)等级进行判断。

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，危险物质数量与临界量比值（Q）是指项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；

Q=q1Q1+q2Q2+···qnQn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）与《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），拟建项目包含浓硫酸储罐两座，单座容积50m3；沼气稳压柜2座，单个容积300m3；双氧水储罐1座，容积100m3。涉及危险物质q/Q值计算见下表。

表4.1-1 建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质 | 存放方式 | 临界量（t） | 项目存储量（t） | q/Q | ∑（q/Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸（98%） | 防腐碳钢储存罐储存 | 10 | 183 | 18.3 | 18.823 |
| 2 | 沼气（70%甲烷） | 沼气柜储存 | 10 | 0.395 | 0.039 |  |
| 3 | 双氧水（27.5%） | 不锈钢罐储存 | 50 | 24.2 | 0.484 |  |

由表4.1-1可知，项目Q值=18.823，10≤Q＜100。

2、行业及生产工艺M的确定

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20 ；（2）10＜M≤20 ；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4 表示。

表4.1-2  行业及生产工艺（ M ）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 不涉及 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 不涉及 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 不涉及 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 不涉及 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 不涉及 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

本项目为污水处理技改升级项目，项目不涉及重点监管危险化学工艺，但包含浓硫酸危险物质的使用、贮存项目。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C中表C.1行业及生产工艺(M)的判定，本项目M=5，为M4。

3、危险物质及工艺系统危险性P分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表4.1-3 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目10≤Q=18.823＜100，M值为M4，因此，项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

4、环境敏感程度（E）的确定

分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判定。

（1）大气环境敏感程度分级

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表4.1-4  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m 范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于5万人；或周边500m 范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m 范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

根据调查，项目周边500范围内的总人口大于1000人，因此，大气环境敏感程度为E1环境高度敏感区。

（2）地表水环境敏感程度分级

根据事故状态危险物质泄漏到水体的排放点受纳对比水体功能敏感性，与下游环境目标情况，共分三种类型，E1为环境高度敏感、E2为环境中度敏感、E3为环境低度敏感。

表4.1-5 地表水环境敏感性分区表

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

项目设置有事故应急池，处于厂区南部地势较低处，硫酸罐区发生泄漏时硫酸首先被围堰阻挡，溢出围堰的硫酸会向南流入事故应急池，本项目属于污水处理升级改造工程，项目不新增产生废水；危险物质泄漏到水体的排放点，排放点进入海水水质分类第Ⅳ类，发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内未跨国界或跨省界。该项目地表水环境敏感特征分级为F3。

表4.1-6 地表水环境敏感目标分级

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道； 世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区； 具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目发生事故时，危险物质泄漏至近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，存在鹿耳环红树林区保护区域。地表水环境敏感目标分级（S）可判定为 S1。

表4.1-7 地表水环境敏感程度分级表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

根据上表判定，本项目地表水环境敏感程度为E2环境中敏感区。

（3）地下水环境敏感程度分级

根据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，G1 为环境高度敏感、G2 为环境中度敏感，G3 为环境低度敏感。

表4.1-8 地下水功能敏感性分区表

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区：除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区：未规定准保护区的集中饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分别区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 G3 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |
| 项目周围无集中式饮用水水源，无分散式饮用水水源地，无特殊地下水资源 |  |

表4.1-9 包气带防污性能分级表

| 分级 | 包气带岩土渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s ＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度 K：渗透系数 |  |

表4.1-10  地下水功能敏感性分区表

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

根据周边敏感目标调查，企业周边无集中式饮用水水源保护区等环境敏感区，无分散式饮用水水源地，无特殊地下水资源，根据地下水功能敏感区分区方法，为不敏感G3；所在区域包气带Mb为4m，渗透系数为2.08×10-5cm/s，包气带防污性能满足Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s的条件，故本项目包气带防污性能分级为D2。

综上，对照HJ169-2018表D.5，本项目地下水环境敏感程度分级定为环境低度敏感区E3。

（4）小结

综上分析，项目大气、地表水和地下水环境敏感程度分级情况见下表。

表4.1-11 项目各要素环境敏感程度分级一览表

| 序号 | 要素 | E的分级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | E1 |
| 2 | 地表水 | E2 |
| 3 | 地下水 | E3 |

## 4.2环境风险潜势划分及评价等级判定

1、环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ / Ⅳ +级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表4.2-1  建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1 ） | 高度危害（P2 ） | 中度危害（P3 ） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ + 为极高环境风险。 |  |  |  |  |

表4.2-2  本项目环境风险潜势判定

| 环境要素 | 大气 | 地表水 | 地下水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险物质及危险工艺危险性P分级 | P4 |  |  |
| 环境敏感程度 | E1 | E2 | E3 |
| 环境风险潜势划分 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

2、评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价等级划分依据详见表4.2-3。

表4.2-3  环境风险评价工作级别划分标准

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

表4.2-4 本项目环境风险等级

| 环境要素 | 大气 | 地表水 | 地下水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险潜势划分 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 评价工作等级 | 二级 | 三级 | 简单分析 |

3、评价范围

大气环境风险评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），二级评价的大气环境风险评价范围为距建设项目边界不低于5 km。

地表水环境风险评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），地表水环境风险评价范围参照HJ 1409-2025。本项目发生环境风险情况下，产生的危险物质从储罐区围堰溢出，导致危险物质排入钦州港排污区-A2排污区，评价范围为潮流主流向5km内，垂直与潮流主流向的扩展距离2.5km。

地下水环境风险评价范围：地下水评价等级为简单分析，不设地下水风险评价范围。

5 环境风险识别

风险识别的内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。物质危险性的识别，包括主要原辅材料、燃料、中级产品、副产品、最终产品、污染物、火灾爆炸伴生/次生物等。生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

## 5.1风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本项目涉及到的危险物质主要为浓硫酸、甲烷，其危险特性详见表5.1-1~5.1-2。

表5.1-1  浓硫酸理化性质表

| 标识 | 中文名：硫酸 | 英文名：Slfuricacid | CAS号：7664-93-9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2SO4 | 分子量：98.08 | 危险货物编号：81007 |
| 理化性质 | 外观：纯品为无色透明油状透明液体，无臭 |  |  |
|  | 熔点：10.5 | 沸点：330 | 相对密度：1.83 |
|  | 饱和蒸汽压：0.13（145.8℃） | 溶解性：与水混溶 | 燃烧性：不燃； |
| 危险特性 | 禁忌品：电石、高锰酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末 |  |  |
|  | 遇水大量放热，可发生沸溅，与燃烧物和可燃物接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧；遇电石、高锰酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等发生猛烈反应，发生爆炸或燃烧，有强烈腐蚀性和吸水性 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入 对皮肤黏膜有强烈刺激和腐蚀作用；硫酸雾会引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊导致失明；可引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿导致死亡；口服后引起消化道灼伤以及溃疡，严重者可能造成胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等；溅射到皮肤上会引起皮肤灼伤、愈后瘢痕收缩影响功能；飞溅入眼导致灼伤，甚至角膜穿孔，全眼炎以致失明；慢性影响：牙齿酸蚀病、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏区，并进行安全隔离，严格限制出入，建议应急处理人员佩戴自给正压呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间； 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，冲水稀释后排入废水系统 大量泄漏：构筑围堤或玩坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |  |  |

表5.1-2  沼气理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：甲烷 | 英文名：methane | UN编号：1971 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4 | 分子量：16.04 | 危险货物编号：21007 |
| 理化性质 | 外观：常温常压下为无色无味气体 |  |  |
|  | 熔点：-182.5 | 沸点：-161.5 | 相对密度：1.83 |
|  | 饱和蒸汽压：0.13（145.8℃） | 溶解性：与水混溶 | 燃烧性：易燃； |
| 危险特性 | 禁忌品：强氧化剂、氟、氯 |  |  |
|  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |

表5.1-3 过氧化氢理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：过氧化氢（20%-60%） | 英文名：Hydrogenper oxide aqueous solution | CAS号：7722-84-1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2O2 | 分子量：34.01 | 危险货物编号：51001 |
| 理化性质 | 外观：无色透明液体，有微弱的特殊气味 |  |  |
|  | 熔点：-2（无水） | 沸点：158（无水） | 相对密度：1.46（无水） |
|  | 饱和蒸汽压：0.13（15.3℃） | 溶解性：溶于水、醇、醚 | 燃烧性：助燃 |
| 危险特性 | 禁忌品：易燃物、强还原剂、活性金属、铜、铁、锌、铁盐等 |  |  |
|  | 爆炸性强氧化剂.过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸.过氧化氢在pH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解.它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属(如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂,尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解.浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，能产生气相爆炸。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 吸入蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼部直接接触液体可能导致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口疼、呼吸困难、呕吐、感觉障碍和体温升高等。长期接触可能导致接触性皮炎 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源.防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |

## 5.2生产系统危险性识别

本项目的工艺过程包括浓硫酸的储存使用，沼气的储存。其主要风险来自于罐区及灌装装置附属的管道、阀门可能产生的泄漏。泄漏后的沼气属于低毒物质，主要风险是会引起火灾与爆炸等次生风险。

根据事故的类比调查和统计，结合对项目工艺过程的分析，浓硫酸泄漏是主要风险。

泄漏因素识别：

储罐泄漏因素：若储罐进出口连接外接头、阀门、法兰等密封圈密封不严或破损，使危险物料发生跑、冒、滴、漏。

管道发生泄漏主要有以下原因：

①管线内表面磨损、腐蚀造成泄漏。

②管线外表面腐蚀造成泄漏。如管材抗腐蚀性能不合乎要求；采取的防腐措施失效；防腐层在运输、施工中被破坏，管线接口处防腐不能满足工艺要求等。

③焊接不良。

④设备故障。管道连接件和管道与设备连接件（如阀门、法兰等）因缺陷或破损而泄漏；法兰密封不良，阀门劣化出现内漏。

⑤工作人员操作失误，倒错流程以及协调失误等原因形成憋压以及其他原因造成管线破裂。

⑥因泄压设备失灵，若管道受力超过其强度极限时，无法及时泄压时，就可能发生管道的超压爆炸。而超压爆炸极易导致“二次爆炸”。

⑦其他原因。如第三方破坏，管道附近开采动土施工应力集中等造成管道破裂而发生泄漏。

## 5.3伴生/次生环境风险辨识

本项目厌氧反应系统会产生沼气，项目沼气经过净化后主要成分为甲烷，甲烷浓度过高（如浓度达25%-30%时出现头痛、头晕等症状）时，会引发窒息风险；沼气泄漏，并遇明火发生爆炸引发的伴生大气污染物排放，主要通过大气途径向环境转移，造成局部大气环境污染。拟建项目沼气储存量不大（q/Q沼气=0.039），且沼气及时送往相应设施处理，环境风险相对不大。

## 5.4风险识别结果

综上所述，根据本项目所涉及风险物质危险性识别和生产过程潜在危险性识别结果，本项目环境风险识别详见下表。

表5.4-1  项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 浓硫酸储罐 | 浓硫酸 | 泄漏、挥发产生硫酸雾 | 大气、水 环境 | 周围居住区、地表水、 地下水环境 |
|  |  | 沼气稳压柜 | 甲烷 | 泄漏，遇高热、明火引起火灾爆炸产生次生/伴生污染 | 大气、水 环境 | 周围居住区、地表水、 地下水环境 |
|  |  | 双氧水储罐 | 过氧化氢 | 泄漏、腐蚀接触到的金属制品、助燃 | 水环境、地下水环境 | 周围居住区、地表水、 地下水环境 |

6 风险事故情形分析

## 6.1项目风险事故情形设定内容

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）“8.1.24风险事故情形设定的不确定性与筛选。由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。事故情形的设定应在环境风险识别的基础上筛选，设定的事故情形应具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性。”

故在以上风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的重点风险源进行分析。因此本项目风险事故情形设定为：1、沼气发生泄漏。2、硫酸储罐发生泄漏，硫酸可能进入地表水。3、双氧水发生泄漏。具体风险事故设置情景见下表。

硫酸以溶液状态存在，储存量较大，泄漏后挥发进入大气环境，会对周边大气环境带来污染，环境风险相对较大。

沼气具有易燃、爆炸等危险性。拟建项目使用沼气脱硫后在沼气稳压柜暂存，随后通过管道直接送往热电站锅炉，储存量小，环境风险相对不大。

其中过氧化氢不具有剧毒、火灾、爆炸等危险性，均以溶液状态存在，相关罐区进行防渗处理，设有围堰及事故废水收集处理措施，环境风险相对不大。

表6.1-1风险事故设置情景一览表

| 序号 | 危险单元 | 最大可信事故情景描述 | 危险物质 | 污染物途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气稳压柜 | 沼气稳压柜发生泄漏，沼气中甲烷含量较高，遇高热、明火引起火灾爆炸产生次生/伴生污染 | CH4 | 大气污染、地表水 |
| 2 | 硫酸储罐 | 浓硫酸储罐发生破裂泄漏，硫酸蒸发产生硫酸雾进入大气；液体硫酸通过地表漫流流入地表水体产生污染 | 浓硫酸 | 大气污染、地表水污染、地下水污染 |
| 3 | 双氧水 | 双氧水储罐发生破裂泄漏，液体双氧水通过地表漫流流入地表水体产生污染 | 过氧化氢 | 地表水污染、地下水污染 |

## 6.2风险事故情形设定原则

1、同一种危险物质可能有多种环境风险类型。风险事故情形应包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形。对不同环境要素产生影响的风险事故情形，应分别进行设定。

2、对于火灾、爆炸事故，需将事故中未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气,以及燃烧过程中产生的伴生次生污染物对环境的影响作为风险事故情形设定的内容。

3、设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

4、事故情形的设定应在环境风险识别的基础上筛选，设定的事故情形应具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性。

## 6.3 本项目最大可信事故的确定

根据各功能单元风险物质在线量识别，储罐中风险物质在线量最大，管道其次，设备中最少，且考虑到管线或设备发生泄漏可以通过关闭阀门等措施得到较快速控制，本项目事故防范重点放在储罐区上。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录E，泄漏概率如下。

表6.3-1  泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 2.00×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 3.00×10-7/（m·a） |

根据上表结合本项目风险源类型和特点，本项目风险评价的最大可信事故设定如下：硫酸泄漏事故：考虑储罐连接管件破裂，泄漏模式取储罐发生泄漏，泄漏孔径为10mm孔径，概率为1.00×10-4/a。沼气泄漏事故：泄露模式取管道发生泄漏且孔径为10%，则储气柜泄漏概率为2.00×10-6/a。双氧水泄漏事故：泄露模式取储罐发生泄漏，泄露孔径为10mm孔径，泄露概率为1.00×10-4/a。

7 源项分析

7.1风险物质源强估算

- 硫酸泄漏后污染物源强

硫酸储罐液体泄漏参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录F.1中给出的公式计算

式中：QL—液体泄漏速率，kg/s；

P—容器内介质压力，Pa；常压；

P0—环境压力，Pa；101325Pa；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；1840kg/m3

g—重力加速度，9.81 m/s2；

Cd—液体泄漏系数，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表F.1选取；

A—裂口面积，m2。本次评价设罐体出现一个2.5mm半径的圆形孔洞。

计算得泄漏速率为0.73kg/s。

（2）硫酸蒸发量计算

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。

由于本项目使用的硫酸采用常温常压方式储存，因此泄漏之后不存在闪蒸和热量蒸发的过程，直接进入质量蒸发过程。

质量蒸发速度Q3按下式计算：

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定度系数，最不利气象条件F类稳定度下α取值5.285×10-3、n取值为0.3，考虑最不利原则，本次评价以F类稳定度取值；

M——摩尔质量，kg/mol，硫酸取0.098kg/mol；

p——液体表面蒸汽压，Pa，本次评价取0.023Pa；

R——气体常数，J/mol•k，8.314J/mol•k；

T0——环境温度，K，取25℃，即298.15K；

u——风速，1.5m/s，取最不利情况1.5m/s；

r——液池半径，m。液池最大半径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径，项目设有围堰，围堰最大半径约为4m；

经过计算，Q3=0.000000137kg/s（最不利气象条件F类稳定度）。

泄漏的液体蒸发总量的计算：

Wp=Q1t1+Q2t2+Q3t3

式中：

Wp——液体蒸发总量，kg；

Q1——闪蒸蒸发液体量，kg/s，本项目液体硫酸闪蒸蒸发量取0；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

Q2——热量蒸发速率，kg/s；本项目液体硫酸热量蒸发蒸发量取0

t2——热量蒸发时间，s；

Q3——质量蒸发速率，kg/s；

t3——从液体泄漏到液体全部处理完毕的时间，s。

假定从发生泄漏到得到控制时间为10min，质量蒸发时间按10min，即600s计。将各参数代入公式进行计算，可以得出硫酸液体的蒸发总量Wp=0.0000822kg（最不利气象条件F类稳定度）。

表7.1-1  硫酸蒸发量计算表

| 计算参数 | 硫酸储罐 |
| --- | --- |
| 假设裂口面积m2 | 0.0000785 |
| 地面情况 | 水泥 |
| 环境压力p0 | 101325Pa |
| 液体表面蒸汽压Pa | 0.023pa |
| 气体常数J/mol·k； | 8.314 |
| 环境温度 | 25℃（常温） |
| 液池等效半径 | 4m |
| 泄漏时间 | 10min |
| 泄漏速率 | 0.73kg/s |
| 蒸发速率Q | 最不利气象条件 |
|  | 0.000000137kg/s |

- 沼气泄漏后甲烷源强

当沼气输送管线发生泄漏时，沼气泄漏速率参照风险导则附录F的气体泄漏公式进行计算。假定在调压柜管道连接（接头）发生损坏，沼气管径150mm，泄漏孔径为10%孔径，即泄漏面积为0.00018m2，泄漏时间取10min。

式中：QG-气体泄漏速率，kg/s；

P-容器压力，Pa，沼气管道压力400000Pa

Cd-气体泄漏系数：当裂口形状为圆形时取1.00；

M-物质的摩尔质量，kg/mol，甲烷为0.016kg/mol；

R-气体常数，J/(molK)；

TG-气体体温度，K；沼气为常温298K；

A-裂口面积，m2；经计算为0.00018m2；

γ-气体的绝热指数（比热容比），取1.36。

Y-流出系数，对于临界流=1.0；对于次临界流按下式计算：

根据上述公式计算得到沼气的泄漏源强见下表，沼气中约70%为甲烷，因此，甲烷的泄漏速率为0.069kg/s。

表7.1-2设定风险情景下沼气泄漏量计算表

| 计算参数 | 计算值 |
| --- | --- |
| 假设裂口面积 | 0.00018m2 |
| 环境压力p0 | 101325Pa |
| 容器压力P | 400000Pa |
| 流出系数Y | 0.804 |
| 物质的摩尔质量M | 0.016kg/mol |
| 气体常数J/mol·k | 8.314 |
| 环境温度 | 25℃（常温） |
| 泄漏时间 | 10min |
| 泄漏速率 | 0.0985kg/s |
| 泄漏量 | 59.1kg |

8环境风险分析

## 8.1大气环境风险预测评价

- 沼气泄漏

1.预测模型及参数

根据 HJ169-2018 附录 G 计算公式，判断连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间 Td 和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间 T 确定。

T=2X/Ur

式中：

X——事故发生地与计算点的距离，m；

Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在 T 时间段内保持不变。

排放时间Td取6000s。项目沼气柜与最近的敏感点临时安置房最近距离约 325m，风速取2.2m/s，则T计算结果为295s（约4.9min）。参照 泄露时间Td取值15~30min，污染物排放时间T＜Td，可以认为连续排放。

理查德森数Ri在污染物连续排放条件下的计算公式为：

Ri=[g×Q×(ρrel-ρa)/ρrel/Drel/ρa]1/3/Ur

式中：

ρrel——排放物质进入大气的初始密度，km/m3；

ρa——环境空气密度，km/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m 高处风速，m/s。

表8.1-1理查德森数计算过程及结果表

| 参数 | 符号 | 量纲 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放物质进入大气的初始密度（CH4） | ρrel | kg/m3 | 0.7174 |
| 环境空气密度 | ρa | kg/m3 | 1.293 |
| 连续排放烟羽的物排放速率（CH4） | Qt | kg/s | 0.069 |
| 初始的烟团宽度（取沼气稳压柜半径的两倍） | Drel | m | 10 |
| 10m 高处风速 | Ur | m/s | 2.2 |
| 理查德森数（CH4） | Ri | 无 | -0.15 |

沼气泄漏中含有的甲烷气体理查德森数量小于1/6，属于轻质气体，因此选用AFTOX模型进行预测。

表8.1-2大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 沼气泄漏 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 108.686570591 |
|  | 事故源纬度/（°） | 21.712221514 |
|  | 事故源类型 | 沼气柜发生泄漏，沼气中的甲烷扩散到环境中 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1.0 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度/m | 90 |

- 预测结果

沼气泄漏甲烷扩散预测结果

表8.1-3 沼气泄漏甲烷扩散大气环境影响预测结果

| 距离 (m) | 浓度出现时间 |  | 高峰 浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.11 |  | 1623.80 |
| 20 | 0.22 |  | 1332.10 |
| 30 | 0.33 |  | 952.13 |
| 40 | 0.44 |  | 731.02 |
| 50 | 0.56 |  | 581.27 |
| 60 | 0.67 |  | 472.67 |
| 70 | 0.78 |  | 391.43 |
| 80 | 0.89 |  | 329.30 |
| 90 | 1.00 |  | 280.87 |
| 100 | 1.11 |  | 242.48 |
| 150 | 1.67 |  | 133.27 |
| 200 | 2.22 |  | 85.17 |
| 250 | 2.78 |  | 59.67 |
| 500 | 5.56 |  | 19.21 |
| 1000 | 11.11 |  | 6.06 |
| 1500 | 21.67 |  | 3.12 |
| 2000 | 28.22 |  | 2.13 |
| 2500 | 35.78 |  | 1.58 |
| 3000 | 40.33 |  | 1.24 |
| 3500 | 45.89 |  | 1.01 |
| 4000 | 51.44 |  | 0.84 |
| 4500 | 57.00 |  | 0.72 |
| 5000 | 62.56 |  | 0.62 |
| 毒性终点浓度-2/（mg/m3） | 150000 | 此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值 |  |
| 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 260000 | 此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值 |  |

在预测中，由于软件只能预测单一风向浓度，因此在模型中，设定在单一风向N情况下，让评价范围内敏感目标刚好处于预测单一风险下风向，即Y轴设为各敏感目标与风险源的距离，再次运行模型。各关心点CH4浓度随时间变化见下表。

表8.1-4关心点甲烷浓度随时间变化情况（最不利气象） 单位：mg/m3

| 名称 | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时安置房 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿耳环小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿耳环村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 硫磺山村 | 1.55×10-7 | 1.55×10-7 | 1.55×10-7 | 1.14×10-7 | 0 | 0 |
| 龙狗坑村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄竹根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大坑村 | 0 | 0 | 8.37×10-11 | 8.37×10-11 | 7.49×10-11 | 0 |
| 钦州港开发区第七小学 | 0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |

根据风险预测结果，在最不利气象条件(F类稳定度，1.5米每秒风速，温度 25℃，相对湿度 50%)下，沼气泄漏含有的甲烷浓度未出现超过大气毒性终点浓度-1和大气毒性终点浓度-2的影响范围，影响范围位于厂区内，周围敏感目标均未超标。

（2）硫酸泄漏

1.预测模型与参数

项目硫酸泄漏属于连续排放，硫酸为轻质气体，因此，项目大气风险预测模型选择 AFTOX 模型进行。项目事故情况下大气中硫酸气体的扩散采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中 AFTOX 模型进行计算，用多烟团模式计算风险事故造成的影响范围进行计算。

表8.1-5大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 硫酸泄漏蒸发 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 108.687769538 |
|  | 事故源纬度/（°） | 21.711883556 |
|  | 事故源类型 | 硫酸储罐发生泄漏，蒸发硫酸雾 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1.0 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度/m | 90 |

2.预测结果

表8.1-6 浓硫酸泄漏大气环境影响预测结果

| 距离 (m) |  | 浓度出现时间（min） |  | 高峰 浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 0.11 |  | 0.0018647 |
| 20 |  | 0.22 |  | 0.0029441 |
| 30 |  | 0.33 |  | 0.002219 |
| 40 |  | 0.44 |  | 0.0016156 |
| 50 |  | 0.56 |  | 0.0012119 |
| 60 |  | 0.67 |  | 0.00094028 |
| 70 |  | 0.78 |  | 0.00075123 |
| 80 |  | 0.89 |  | 0.00061492 |
| 90 |  | 1.00 |  | 0.00051351 |
| 100 |  | 1.11 |  | 0.00043599 |
| 150 |  | 1.67 |  | 0.00022866 |
| 200 |  | 2.22 |  | 0.00014318 |
| 250 |  | 2.78 |  | 0.000099219 |
| 500 |  | 5.56 |  | 0.000031385 |
| 1000 |  | 14.11 |  | 0.0000098 |
| 1500 |  | 21.67 |  | 0.0000051 |
| 2000 |  | 27.22 |  | 0.0000034 |
| 2500 |  | 32.78 |  | 0.0000026 |
| 3000 |  | 38.33 |  | 0.0000020 |
| 3500 |  | 43.89 |  | 0.0000016 |
| 4000 |  | 49.44 |  | 0.0000013 |
| 4500 |  | 55.00 |  | 0.0000011 |
| 5000 |  | 60.56 |  | 0.0000009 |
| 毒性终点浓度-2/（mg/m3） | 95 |  | 此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值 |  |
| 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 380 |  | 此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值 |  |

在预测中，由于软件只能预测单一风向浓度，因此在模型中，设定在单一风向N情况下，让评价范围内敏感目标刚好处于预测单一风险下风向，即Y轴设为各敏感目标与风险源的距离，再次运行模型。各关心点硫酸浓度随时间变化见下表。

表8.1-7关心点硫酸雾浓度随时间变化情况（最不利气象） 单位：mg/m3

| 名称 | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时安置房 | 6.2×10-11 | 6.2×10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿耳环小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿耳环村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 硫磺山村 | 5.37×10-25 | 5.37×10-25 | 2.48×10-25 | 0 | 0 | 0 |
| 龙狗坑村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄竹根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大坑村 | 0 | 3.23×10-15 | 3.23×10-11 | 2.66×10-11 | 0 | 0 |
| 钦州港开发区第七小学 | 0 | 2.54×10-6 | 2.54×10-16 | 0 | 0 | 0 |

根据预测，最不利气象条件下，硫酸发生泄漏事故，硫酸雾浓度未出现超过大气毒性终点浓度-1和大气毒性终点浓度-2的影响范围，影响范围位于厂区内，周围敏感目标均未超标。

8.2沼气泄漏引起火灾、爆炸事故风险分析

正常情况下，沼气被控制在密闭的生产系统内。如因设备原因、人为失误、管理缺陷、环境因素等原因而失控，则沼气从生产系统中泄漏、扩散到空气中，其蒸汽、气体与空气形成爆炸性混合物，发生爆炸和火灾。

沼气具有潜在的危害，在泄漏和火灾爆炸过程会产生伴生和次生的危害，其事故状况下的伴生、次生危害具体见下表。

        - 8.2-1沼气泄漏、火灾、爆炸事故伴生、次生危害一览表

| 名称 | 条件 | 伴生和次生事故及产物 | 危害后果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气污染 | 水体污染 |
| 沼气 | 空气 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物 | 产生的伴生/次生危害，造成大气污染。 | 事故废水经厂区排水管线流入地表水体，造成水体污染。 |
|  | 遇高热、明火 | 能引起燃烧爆炸 |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物 | 二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳等 |  |  |

沼气发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故；发生火灾事故时，常采用消防水对火灾进行喷淋，若消防水不经处理直接外排，很可能污染受纳水体。为了避免事故状况下，企业必须制定严格的安全生产制度，避免事故状况下的次生危害污染水体。

本项目沼气储量较小，大部分进入现有工程锅炉进行燃烧，少部分进行火炬燃烧，项目采用双膜贮柜，泄漏风险事故概率较低。一旦发生危险物质泄漏，有毒物质在短时间内对附近环境将产生一定污染影响，但只要及时发现采取应急措施，可有效减少危险物质泄漏对环境的影响程度。

项目相关建筑物和储存场所是严格按照各种防火规范设计，企业也制定一套先进、高效的管理办法，对生产工人进行消防宣传教育，严格管理，最大限度降低事故发生的可能性。

8.3地表水风险预测分析

项目使用浓硫酸为新建罐组，罐组围堰尺寸为L×B×H=10×8×1m，容积约80m3，假如两个50m3硫酸储罐同时泄漏（储存系数0.8），一般来说泄漏的浓硫酸（最大80m3）可控制在围堰内；使用双氧水储罐（100m3）为现有储罐，储罐围堰尺寸为L×B×H=10×9×1.2m，容积为108m3假设过氧化氢发生泄漏（储存系数0.8），泄漏的过氧化氢也可控制在围堰范围内。

考虑应急响应不及时、封堵阀关闭延迟或其他因素，泄漏的硫酸、过氧化氢会向南流入事故应急池内，对于事故生产废水， 以及发生事故泄漏的相应围堰内无法收集接纳的危险化学品等危险物质（其主要储存设施均设置了可以收纳单个最大容积储罐/储槽泄漏量的围堰，危险物质一旦发生泄漏，首先在围堰内收集）、消防废水等可引入厂内应急事故池暂存，事故妥善处理后，应急事故池中的废水分批打入拟建污水处理站进行处理。雨水通过雨水沟收集， 厂区设置了排海雨水沟闸门，项目初期雨水经雨水沟闸阀截留后送入初期雨水池暂存，分批经污水处理站处理达标后排放。

即使发生事故，也能将事故风险控制在车间或厂内，基本不会流入纳污水体，对纳污水体水质造成不良影响。

8.4地下水环境风险预测评价

本项目运营期厂区内主要的地下水污染风险源主要为原料储罐区发生事故泄漏、生产车间废水的跑冒滴漏、消防废水泄漏等。正常工况下，项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”要求，做好防渗措施。项目废水收集后或送厂内污水处理站处理，或直接排放，或循环利用。地上储罐区均设有围堰和设置重点防渗，且厂区内已建设了足够容纳项目发生火灾事故的消防废水的应急池，因此正常工况下，项目运行对区域地下水质影响不大。只要严格执行“三同时”制度，在落实报告中所提出的各项环境保护措施和建议的前提下，拟建项目建设在地下水环境保护方面是可行的。

8.5污水处理系统故障环境风险分析

当项目处理设施发生故障时，进入污水系统废水未经处理或处理不够完全直接外排，废水中染物排放倍数较大，直接对受纳海域环境造成污染。因此，必须避免项目废水处理设施发生故障时废水直接外排。

9风险防范措施

环境风险管理目标是采用最低合理可靠原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效地预防、监控、响应。

9.1环境风险管理措施

现有项目运营至今未发生过重大风险事故，因此本项目依托现有工程的设施如固废暂存场所、原辅料仓库等相对可行。

本次项目建设后厂区内风险物质较现有工程在厂区内风险物质最大储存量增加，为保障项目安全稳定运行，建议建设单位在依托现有工程风险管理措施的基础上进行细化和完善：

（一）生产装置区风险防范措施

（1）针对新建的本项目工程制定岗位操作规范，操作规程上墙。

（2）物料进出口阀、燃料系统阀、防爆门设计规范，针对阀门、法兰、管线接口处等易发生跑冒滴漏部位应定期检查、维护，保证灵活好用。

（3）防止易燃易爆物质泄漏，配置防火器材。

（4）保证通风良好，防止爆炸气体滞留聚集。

（5）重要部位要用防火材料保护，防烧毁。

（6）在生产工艺中的带压设备如塔、容器等处设置安全阀及放空系统，具有安全联锁装置，以保证人身安全和设备完好。

（7）精心操作，平稳操作，加强设备检查，在年检时对塔、罐等大型设备要做探伤检查，出现疑点，一定要检修好才能运行。

（8）各构筑物之间的距离符合要求。

（二）槽罐装置风险防范措施

（1）根据化学品储罐区的特点，硫酸等强腐蚀性介质的作业场所的地面、墙壁、设备基础均根据要求做防腐处理，地面做防渗漏处理。

（2）储罐设备良好接地，设永久性接地装置。

（3）装罐输送中防静电限制流速，禁止高速输送，禁止在静置时间进行检查作业。

（4）项目各储槽的液位通过液位计与DCS系统相连。

（5）防止机械（撞击、摩擦）着火源。

（6）控制高温物体着火源，电气着火源及化学着火源。

（7）每年对管道、阀门以及设备等进行一次大修，保证设备的安全运行，对于生产中发现的问题及时进行维修，对于安全隐患及时进行整改。设备要经常进行保养，如果发现异常情况，应立即报告进行维修，保证相关设备的正常运行。

（三）安全管理措施

（1）安全检修

停车检修设备、管道必须按照操作规程操作，首先将工作介质排净，再用氮气或蒸汽进行吹扫、置换至合格，方可进行检修。必须做到“隔离、置换、分析、办证、确认”十字方针。安全部门应彻底检查待修设备，切实考虑检修人员的安全，慎重签发每一个动火证。

（2）安全标志、安全色、警示标志及风向标

本项目生产场所与作业地点的紧急疏散通道、紧急疏散口设置醒目的标志和指示箭头，满足人员紧急疏散的需要。在容易发生事故危及生命安全的场所和设备的各个作业地点设置安全警示标识。如在存在高处坠落地点设置警示标志，在汽车可能行驶的路线上设置减速限速标识。

（四）其他管理措施

①对职工要加强环保、安全生产教育，生产中积极采取防范措施，厂区内特别是易燃、可燃物品储存和使用场所严禁吸烟、禁火，在醒目处要设有禁烟、禁火的标志。

②制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制度和操作规程，防止工人误操作。

③加强对各类操作人员、特种作业人员的安全技能教育、培训和考核，并经考核合格后持证上岗。

④要合理安排生产和检修计划，降低设备故障的出现机率，对生产系统容易出现故障的设备要有一定数量的库存设备和备品备件。

⑤加强对生产装置、设备的检修、维护和保养。按规定对特种设备、仪表、安全阀、压力容器定期进行检定、检验，并建立档案。

⑥设立设备管理信息系统，注重设备状态监测和故障诊断，使设备管理从事后维修和计划维修向预测预报过渡，降低设备突发故障率，避免重大事故发生。

⑦厂内应设置专用仓库，存放灭火沙土、防护服和灭火器等安全器材，应急救援组织的人员应接受专门培训，在发生火灾、爆炸等突发事故时能够及时利用这些安全设备与工具进行应急工作。

9.2环境风险防范措施

9.2.1现有工程风险防范措施

（1）所有危险品储存区设有围堰，正常情况下，装置检修、维护、冲洗等产生的含油、危险化学品的污水经收集后， 排入污水处理系统。在装置发生液体物料泄漏的情况下，泄漏物料存于装置围堰内，利用管道收集。厂区雨水排水闸有专人管理，出现泄漏时，关闭厂区内集水井及堤外阀门井的阀门，防止危险化学品通过阀门井和雨水排放系统进入海中。

（2）项目所在厂区共有4座事故池，包括2座总有效容积20000m3（50m×45m×4.44m、38m×41m×6.4m）的事故池，1座2000m3（25m×20m×4m），1座10000m3（41m×38m×6.4m）的事故池。全厂事故池收集系统总容积 32000m3。

（3）厂区储备了应急设备物资，明确了应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。

9.2.2工艺技术设计安全防范措施

在设计阶段，应采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程。工艺过程中，根据工艺特点和安全要求，合理地设计工艺管线上安装的安全阀、防爆膜、自动控制检测仪表、报警系统、安全联锁装置及安全卫生检测设施，使之安全可靠。在易燃、易爆及有害物质存在的危险环境，设置危险物质检测报警装置。

9.2.3危化品罐区风险防范措施

项目危险物质风险主要发生在储存、运输、使用浓硫酸等物料中，为减少和避免事故发生造成环境污染和人员伤亡，建设单位对可能出现跑冒滴漏的泵、阀门等处，设自动切换系统，化学品罐区等做建筑防腐。

另外，针对本次新建工程，还提出以下防范措施：

①建筑物的结构构造、电器设备、防爆泄压、灭火设施等都要满足消防安全要求；固体物料储存于干燥清洁的仓库内；注意防潮和雨淋，分开存放，分装和搬运作业要注意个人防护。

②储罐区必须有专人管理，并做好使用记录，责任到人。工作人员应进行专门培训，经考核合格后持证上岗。保管人员要做到一日三查，即上班后、当班中、下班前检查:查罐区是否渗漏，查电源是否安全。发现问题及时处理，消除隐患。

③适时对输送管道、阀门及设备等进行检修，保证设备的安全运行，对于生产中发现的问题及时进行维修，对于安全隐患及时进行整改。设备要经常进行保养，如果发现异常情况，应立即报告进行维修，保证相关设备的正常运行。

④建立工业卫生、环境监测及管理系统。对工厂的正常运行进行管理。当事故发生时进行应急防毒监测、防毒指导和人员中毒救护。

⑤加强危化品储罐运输管理，采用专用合格车辆进行运输，并配备押运人员，驾驶员及押运人员需持证上岗，严禁疲劳驾驶；运送车辆不得超装、超载，不得进入浓硫酸运输车辆禁止通行的区域，确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，并按公安部门指定的行车时间和路线进行运输，并做到文明行车；在运输车辆明显位置贴示“危险”警示标记；不断加强对运输人员及押运人员的技能培训。

⑥加强装卸作业管理。装卸作业场所应设置在人群活动较少的偏僻处，装卸作业人员必须具备合格的专业技能，装卸作业机械设备的性能必须符合要求，不得野蛮装卸作业，在装卸作业场所的明显位置贴示“危险”警示标记，不断加强对装卸作业人员的技能培训。

9.2.4事故大气环境风险防范措施

（1）火灾、爆炸事故防范措施

为了避免或减少火灾发生，在储罐区四周每隔一定距离设置消防栓；消防用水储存于生产、消防高位水池中，并设有消防用水不被它用的技术设施，以保证用水安全。消防废水不能直接排放，须经监测处理达标后方可外排。

对于消防要求高的车间，要设置自动喷水灭火系统，并配置报警、烟感、水流指示器等装置；同时在各车间内设置室内消火栓及灭火器，并在室内消火栓上设置报警阀。

原辅料仓库应与周围的厂房以及其他的存储装置保持一定的防火间距。

当火灾或爆炸时：

①根据事故级别启动应急预案；

②根据需要，切断着火设施上、下游物料，尽可能倒空着火设施附近装置或贮罐物料，防止发生连锁效应；

③救火的同时，采用水幕或喷淋的方法，防止引发继发事故；

④据事故级别疏散周边人员。

9.2.5污水处理设施事故防范措施

①项目在设计、建设和运营的过程中，必须严格落实“源头控制、分区防治”的措施，及时有效地采取“污染监控、应急响应”措施，降低工程建设带来的环境风险。

②加强对废水处理系统的日常维护工作，确保废水处理系统的正常运行。定期检测各防渗措施，发现破损及时维修，及时更换受损污水输送管道，防止跑冒滴漏。

③对项目场区内下游监测水井定期进行水质监测，以便及时发现水质变化的异常情况。

⑤废水处理系统工作人员必须严格执行公司制定的设备维修保养制度，制定设备维修保养计划，定员管理，设备出现故障及时抢修。

⑥备齐设备的易损配件，废水处理设备零配件应专库、专人保管，不得挪作他用。

⑦实现配备的备用污水设备完好率必须达到100%，在主设备发生故障时立即启用备用设备。

9.26事故废水环境风险防范措施

1、建立“三级”防控体系

为避免项目事故废水进入外环境造成污染，项目设置三级风险防范措施：

（1）一级风险防范措施—地沟及围堰

必须建设装置区围堰、罐区防火堤及其配套设施（如备用罐、储液池、导流设施、清污水切换设施等），防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；设置事故废水收集系统。储罐设置围堰，地沟及围堰内设泵、管线与厂区事故应急池相连，可及时将废水导排至事故应急池。建设单位应严格按照相关规范建设围堰，围堰容积需满足事故下储罐泄漏最大量的要求。正常情况下，应保证围堰内不能存放废水或其他水，降水时积聚的水应及时排空。若车间发生泄漏事故，泄漏物料进入地沟，待事故妥善处理后将可回收部分进行回收利用，不可回收部分分批送至污水处理站进行处理后达标排放；若化学品储罐发生泄漏，首先将泄漏物料收集在围堰内，待事故妥善处理后将可回收部分进行回收利用，不可回收部分分批送至污水处理站进行处理后达标排放。

（2）二级风险防范措施—事故应急池

项目所在厂区共有 4座事故池，事故池收集系统总容积 32000m3。且金桂浆纸在全厂各车间设置围堰，事故状态下收集部分危险化学品，防止泄漏危险化学品扩散。根据已批复的现有工程环评，现有工程发生事故时可能进入事故池的事故废水总量V总为24203.5m3，消防废水及初期雨水已按全场核算。本项目发生事故时，新增事故废水为160m3，则项目实施后全厂V总为24363.5m3，现有事故池仍能满足接纳本项目新增的事故废水。

项目所在厂区将对可能排入事故池的收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料、发生事故的储罐或装置的消防水、发生事故时仍必须进入该收集系统的初期雨水、发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水，进行必要的监测。其中，对发生事故的一个罐组或一套装置的物料，围堰或收集沟收集后，可限流进入厂内污水处理站进行处理；对发生事故的储罐或装置的消防水，也可经过必要的预处理措施后，限流进入厂内污水处理站进行处理。项目所在厂区事故池的设置，可较大限度上减轻项目事故排水对厂内污水处理设施可能带来的冲击影响，更大限度降低项目事故排水可能给区域水环境带来的环境风险。本项目实施后，不会对项目厂区现有工程及已批在建工程的纳污水体新增地表水环境风险。

（3）三级风险防范措施—雨水废水排口闸阀

一般情况下，事故发生后，一级、二级风险防范措施即能够将事故控制在厂内，不会对周边河水环境造成不良影响，但由于自然灾害等强烈不可抗力造成的危害则更加难以控制。

1、现有工程已在厂区雨水和废水排口设置闸阀，一旦由于自然灾害等强烈不可抗力造成物料或污水泄漏，停产后一级、二级风险防范措施未能全部储存物料或污水，或由于自然灾害等不可抗力因素造成围堰、事故池破裂，立即关闭闸阀，避免事故废水由雨水排口进入外环境，最大限度避免事故废水进入地表水体。

2、雨水系统设计

全厂实施“雨污分流”，雨水管沟内在关键节点闸门、抽水泵、管线与厂区事故池相连，废水一旦进入雨水系统，可将废水抽至事故池后再送至污水处理厂处理，阻断事故废水直接通过雨水系统进入厂外水体，造成污染。

3、事故状态下废水收集机制

事故情形下，若发生泄漏事故，泄漏物料进入地沟，后导入事故池等待处理；初期雨水经雨水沟闸板阀截留后进入初期雨水收集池暂存，后分批进入园区污水管网，雨水管网排口设有闸阀，一旦生产事故废水（如池体溢流）、消防废水等混入雨水管网，可关闭闸阀避免事故废水通过雨水管网进入外环境，混入雨水管网的废水暂存于管网内，后导入事故池进行处理。

9.2.7事故地下水、土壤环境风险防范措施

（1）污染源头控制措施

厂区运营期间，应对污水管道严把质量关，采用良好的抗腐蚀管道，对管道排水采用监控措施，一旦发生污水管道泄漏，应立即对管道进行检修，若短时间内泄漏源可修缮完毕，则应在最快时间内修复，若泄漏源大，应适时考虑停产，防止泄漏污水进一步污染地下水和土壤环境，待管道修复后恢复生产。

（2）分区防渗措施

地面、路面进行水泥硬化处理，生产区还需采取专门的防腐防渗措施，防止废水或废液下渗污染地下水和土壤环境。项目采取的人工防渗措施主要包括厂区内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施。

（3）若发生泄漏事故，及时启动应急预案，保障居民饮水安全。

10应急预案

金桂浆纸编制了《广西金桂浆纸业有限公司突发环境事件应急预案》，并于2024年1月23日报钦州市生态环境局备案。目前金桂浆纸环境风险应急预案体系较完善，已经建立的各类应急预案还包括《重大事故人员疏散专项应急预案》、《环境异常处理紧急应变计划》、《制浆车间泄漏应变预案》、《黑液、绿液、白液、臭气泄漏紧急应变预案》、《化学品泄漏事故专项应急预案》（双氧水、氢氧化钠、硫酸、次氯酸钠、醋酸、稳定剂、DTPA）、《火灾事故专项应急预案》、《加油站油库火灾紧急应变计划》、《木片堆场火灾应变计划》、《LPG 站液化石油气泄漏现场处置方案》、《氨泄漏安全事故应急专项预案》等。

公司每年组织职工进行突发环境事件应急培训和演习，包括制浆车间污水溢流应急处置演练、制浆车间泄漏应急处置演练、排海管道泄漏应急处置演练、污水泄露环境应急演练、污泥泄漏应急处置等。

拟建项目实施后，建设单位应针对项目的环境应急措施需求，及时修订现有环境风险应急预案，对拟建项目实施后可能发生的各类环境事故风险提出有效的应对措施并定期加以演练，不断细化相关内容，有效应对环境风险。

10.1 编制目的

为有效应对突发环境事故，提高企业应对突发环境事件的能力，将突发环境事件对人员、财产和环境造成的损失减少到最小、最大限度的保障人民群众的生命财产安全及环境安全，根据相关法律法规要求，结合项目实际，制定出环境风险应急预案。

10.2 编制依据

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（3）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（4）《突发环境事件应急管理办法》（原环境保护部，部令第34号，2015年）；

（5）《关于加强环境影响评价管理与防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）。

10.3 适用范围

适用于项目建设单位可预见的环境污染以及其他事故所引发的突发环境污染事件，拟建项目可能发生的风险事故主要包括生产过程中危险化学品的泄漏、易燃易爆物质发生的火灾爆炸以及污染物质的事故排放。

10.4 组织机构与职责

应急预案必须明确应急组织体系和指挥机构及职责的基本要求，只有组织完备、分工明确， 才能有效地开展应急工作，预案应成立相应的应急预案领导小组展开相应的工作。公司现有突发环境事件应急领导小组， 当环境事件发生后，应急领导小组立即转成应急救援指挥部，全权负责公司环境事件应急救援的组织指挥。依据突发环境事件危害程度的级别， 设置分级应急救援的组织机构。突发环境事件应急体系由应急领导小组、应急办公室及通讯小组、抢修及消防小组、环境小组、物资及警戒小组、医疗救助小组等组成。车间设立二级应急救援指挥机构。在发生环境风险事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。

（1）应急领导小组

①第一时间接警，甄别是一般还是较大环境污染事故，并根据事故等级，下达启动应急预案指令，同时向相关职能管理上报事故发生情况；

②负责制定环境污染事故的应急方案并组织现场实施；

③制定应急演习工作计划、开展相关人员培训；

④负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作，及时向地方政府和上级应急处理指挥部门报告，征得其援助，消除污染影响。

（2）应急办公室及通讯小组

①主要负责事故现场调查取证，调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响情况；

②承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报；

③进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助应急指挥小组完成事故应急预案的修改或完善工作；

④负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

（3）抢修及消防小组

①在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾，负责在专业队伍来到之前，进行火灾及污染物泄漏的预防和扑救，尽可能减少损失；

②专业队伍来到后，按专业队伍指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救；

③应急抢险完成后，尽快组织力量抢修厂内的供电、供水等重要设施， 尽快恢复功能。

（4）环境小组

①确定事故现场监测采样地点；

②负责对大气、污水等进行现场监测，并将监测结果及时反馈应急指挥小组；

③如可能影响水质的，及时监测项目出厂水质，发现总排水有异常的须及时反馈，并建议是否启用应急事故池。

（5）物资及警戒小组

①负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

②在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

③负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作， 预防和打击违法犯罪活动，维护厂内交通秩序；

④负责厂内车辆及装备的调度。

（6）医疗救助小组

①负责事故现场的伤员转移、救助工作；

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

④协助领导小组做好死难者的善后工作。

10.5 信息报告与应急响应

一旦发生环境风险事故，企业应急指挥小组接到报警，立即通知各应急小组到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度， 第一时间及时地向上级应急指挥部门报告，并且同时向上级主管部门和地方人民政府报告事故；其中的综合协调小组立即到达事故现场进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥小组；由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组/分小组展开工作，在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地政府机关和上级事故应急处理指挥部报告处理结果。

当发生一般性危险物质泄漏、大气污染物事故排放、火灾爆炸等事故时， 厂内非应急工作人员迅速沿厂内主干道、向远离事故发生源的方向做应急疏散， 事故相对不严重时可疏散至各应急疏散聚集点，事故相对严重时疏散至临时应急安置场所。当发生较为重大的环境风险事故， 厂内非应急工作人员迅速沿厂内主干道、向远离事故发生源的方向做应急疏散， 快速就近地从厂区大门走出厂区，沿厂外道路向上风向或侧风向疏散。

拟建项目应急疏散通道及应急安置场所、应急物资位置分布情况见图 10.1。

图 10.1 拟建项目应急疏散通道及应急安置场所、应急物资位置分布图

10.6 应急救援技术方案

（1）危险化学品泄漏应急救援

①当储存酸、碱等有腐蚀性或毒性等化学品的储槽、储罐、管线等发生泄漏时，应及时使用防护器具设法关闭阀门、堵漏， 并视情况疏散人员避免受腐蚀性液体及刺激性气体的侵害。

②组织人员将可能受腐蚀的物品和可移动设备转移至安全处，同时把与泄漏化学品相反应的化学品转移到安全处，并在泄漏区域设立警告标示牌。

③当连接储槽、储罐的管线发生泄漏时，首先关闭桶槽的阀门，切断污染源，妥善处理管道的残留化学品。

④输送酸、碱等化学品的泵发生泄漏时，停泵，关闭离泵最近的进出阀门，切断污染源。

⑤当进入厂区运输化学品的槽车在送达收料地点前发生泄漏时，门卫、厂区员工、厂内巡查人员、或原料收料人员立即要求驾驶员将车辆停于相对安全处（远离雨水沟及货物堆场），并先行采取有效防泄措施，如自行无法处理则及时联络收料部门，收料部门接到通知后立即组织应急处理小组赶往泄漏现场。

⑥当连接储槽、储罐之管路、槽体、输送泵发生泄漏时， 按上述措施进行处理，当大量泄漏又无法控制时，应及时采取有效措施堵住附近雨水沟、仓库， 将泄漏化学品控制在一定范围内，防止化学品顺雨水沟流出或流入仓库，污染水体及货物。

（2）火灾爆炸事故应急救援

①生产操作人员一旦发现火情，根据火势大小果断采取措施：若火势不大，应使用就近配备的灭火器材及时灭火；若火势无法控制，应立即向消防队（119）及企业应急指挥小组报警，同时采取必要的措施，为专业消防队的赶到现场争取时间。

②储罐、管线、公路等发生火灾时应尽可能距离灭火或者使用遥控水枪进行扑救，用大容量的水冷却容器，直至火灾扑灭。

③企业应急指挥小组接到报警后应迅速通知事故发生部门负责人查明事故情况，下达应急救援预案处理的指令，通知小组成员及消防队、医疗救护队迅速赶往事故现场。

④消防队到达现场后应及时灭火，搜救现场中毒以及受伤人员，以最快速度脱离现场，严重者应立即送往医院进行治疗。事故处理过程中产生的消防废水应储存在应急事故池中，处理达标后方可排放。

（3）废水事故排放应急措施

建立与厂内污水处理系统的事故紧急通讯渠道，保持渠道畅通。当厂内污水处理系统发生故障，当班人员马上与厂内联系，立即组织抢修，并向上级主管报告情况。抢修期间厂内生产废水排入应急事故池，待污水处理设施修理完毕且将应急事故池中的废水处理完毕后方可开机。避免事故废水直接入海。

（4）地下水污染事故应急措施

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取应急措施。

①当确定发生地下水异常情况时，第一时间上报企业应急指挥小组及有关领导，通知当地生态环境部门、附近居民等，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测， 查找污染事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应， 尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

③对被破坏的区域设置紧急隔离围堤，防止物料及事故废水进一步渗入地下。

④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤如企业内部力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

（5）浓硫酸泄漏事故排放应急措施

当浓硫酸储罐发生泄漏事故时，应立即采取下列措施：立即紧急切断进料阀门；紧急关闭防火堤内排水等有 可能跑料的阀门，收集泄漏的物料进入围堰暂存并及时切换事故应急池阀门，防治溢出围堰的硫酸流出厂区，进入事故池的事故污水进行物料回收后送污水处理场处理

- 沼气泄漏事故排放应急措施

沼气泄漏时，应立即组织人员沼气一旦发生泄漏，主控人员应该及时关闭阀门，切断气源，若阀门损坏，可用麻袋片缠住漏气处，或用大卡箍堵漏，更换阀门。若是管道破裂，可用木楔子堵漏；现场操作人员应把主要力量放在各种火源的控制方面，为迅速堵漏创造条件，对沼气已经扩散的地方，电器要保持原来的状态，不得随意开关；对接近扩散区的地方，要切断电源；对进入沼气泄漏处的排险人员，严禁穿带钉鞋和化纤服装，严禁使用金属工具，以免产生碰撞火花。

10.7 危险区隔离与现场处理

发生环境风险事故时，在事故现场划定危险区，设警戒哨，限制人员、车辆进入，对事故现场周边区域的道路实施交通管制，除救护车、消防车、抢险物资运输车、指挥车辆可进入事故隔离区内， 其它车辆均不得进入事故隔离区内，对原停留在隔离区内的车辆实施疏导。

事故现场由后勤保障小组负责保护，特别是关系事故原因分析所必须的残物、痕迹等更要注意保护；在事故发生现场设置内部警戒线，以保护现场和维护现场的秩序；在现场搜集到的所有物件应贴上标签，注明地点、时间及管理者； 对搜集到的物件应保持原样，不准冲洗擦拭。

10.8 医疗救护与公众健康

发生环境风险事故后，根据事故发生的程度做出判断，配合医疗救护部门做好企业员工及周边群众的疏散工作，对于已经出现中毒以及其他身体伤害反应的人群要及时地进行救治，确保人员生命安全。

10.9 应急环境监测

事故发生后，厂内必须利用现有监测设备，积极配合当地环境监测部门做好相应污染物质的监测工作，分析对周边环境所造成的影响并提出可行的控制措施。对于毒性物质泄漏引发的大气环境影响，要对相应的污染物浓度进行监测，分析影响的范围以及程度，提出可行的措施；对于水体有害的液体以及废水则需要控制在应急事故池中，确保污染控制在厂内进行有效的处理后，监测达标后才可排出厂区。

10.10 应急终止与恢复措施

确保应急救援工作完全结束的工作条件是：所有的火灾全部被扑灭，所有的可能的污染物泄漏均被隔离控制不再对周边环境产生影响时，才可以通知本单位相关部门、周边人员事故危险已解除并终止应急程序。

事故应急终止后，根据突发事故计划组织实施恢复工作，包括设备的检修、安装以及调试工作。对于事故的发生情况编制事故报告， 报告中应指明事故发生的原因、损失情况、并总结经验教训以免同类事故再次发生。对于事故引发的损失，要对受灾人员进行合理安置及损失赔偿。组织专家对环境污染事故中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

10.11 人员培训与演练

由应急领导小组对全厂职工进行应急教育，危险岗位职工进行安全和事故处置培训，实行上岗考核；对于风险应急预案要及时进行演练，定期开展理论知识培训和环境风险应急演练。

10.12 应急救援保障

一旦发生风险事故，必须保障相关应急救援预案能够及时启动，能够在第一时间将污染控制，将影响减少到最小，因此在日常的工作中必须做好应急救援的相关保障工作。

（1）应急通讯保障

明确与应急工作相关联的单位或人员的通信联系方式和方法，并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。

（2）应急队伍保障

明确各类应急响应人力资源，包括专业及兼职应急队伍的组织与保障方案。

（3）应急物资装备保障

划拨一定的污染事故应急资金，用于日常应急物资与设备的购买、管理、维护上，主要是对于一些消防设备，防止污染物扩散的喷淋装置、一些配用装置的情况进行检查，由专人进行保管。

（4）经费保障

单位需要保证划拨一定的资金进行用于风险防范的工作，做到专款专用，保障应急状态时应急经费的及时到位。

（5）其他保障

根据本项目应急工作需求还需要确定的其他相关保障措施，如：技术保障、交通运输保障、治安保障、医疗保障、后勤保障等。

此外，项目建设单位于2024年1月编制了突发环境事件应急预案，根据该应急预案，企业现状已配备了一定的应急救援物资与装备，包括沙袋、黄沙、堵漏布料、隔油栏、彩条布、塑料布、编织袋、格栅板、铁锨、吸油毡、抽水泵、潜水泵、抽油泵、吨桶、防护眼镜、空气呼吸器、阻热防护服、防化服、防酸碱服、防毒面具、安全绳、安全帽、安全鞋、应急指挥车、干粉灭火器、消防车、急救药箱、采样监测设备等。

11.与区域环境风险应急预案的联动

2021年5月，钦州市人民政府发布《钦州市突发事件总体应急预案（修订）》 （钦政发〔2021〕10号）。根据该应急预案，钦州市构建突发环境事件应急组织体系，由市级组织指挥机构、县区组织指挥机构和专家组构成， 对突发环境事件实行统一领导、统一指挥，协调和调动社会力量和各种资源，负责突发环境事件的应急处理工作。

突发环境事件实行四级响应制度。发生在县区行政区域的较严重的Ⅳ级（一般）突发事件时，市级启动四级响应；发生Ⅲ级（较大）突发事件时，市级启动三级响应；发生跨市或跨县区的Ⅲ级突发事件或较严重Ⅲ级（较大）突发事件时，市级启动二级响应；发生Ⅱ级（重大）以上突发事件时，市级启动一级响应。

根据该预案，拟建项目厂区发生突发环境事件时，企业须采取应对措施，并立即向生态环境部门及有关部门报告，同时通报可能受到污染危害的单位和居民。因生产安全事故等原因导致突发环境事件的，安监等部门应当及时通报同级生态环境主管部门。各级生态环境主管部门通过互联网信息监测、环境污染举报热线等多种渠道，加强对突发环境事件的信息收集，及时掌握突发环境事件发生情况。

拟建项目发生风险事故或突发环境事件后，应立即依据《钦州市突发事件总体应急预案（修订）》（钦政发〔2021〕10号）的规定及时上报，与该预案展开联动，与生态环境部门及其他相关政府部门一同将事故的影响控制在最小范围内。

12.评价结论

在采取有效大气风险防范措施、危险物质泄漏环境风险防范措施、火灾事故环境风险防范措施后，可将风险减小到最低，控制在可接受水平。同时，通过制定应急预案，增强企业应对环境风险的能力，一旦发生事故迅速反应，采取合理的应对方式，并立即向政府有关部门汇报，寻求社会支援，可将环境风险危害控制在可接受的范围，不对周围环境造成较大影响。

建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 浓硫酸 |  |  | 沼气 |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 183 |  |  | 0.395 |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数为3641人 5km范围内人口数为10950人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1 |  | F2 |  | F3 ☑ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 |  | S2 □ |  | S3 □ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1 |  | G2 □ |  | G3 ☑ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1 |  | D2 ☑ |  | D3 □ |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  | 1≤Q＜10 |  | 10≤Q＜100 |  | Q＞100 |
|  |  | M值 | M1 |  | M2 □ |  | M3 □ |  | M4 ☑ |
|  |  | P值 | P1 |  | P2 □ |  | P3 |  | P4 ☑ |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 |  | E2 |  | E3 □ |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  | E2 |  | E3 □ |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  | E2 |  | E3 ☑ |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ □ | Ⅳ |  | Ⅲ |  | Ⅱ |  | I □ |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  | 二级 |  | 三级□ |  | 简单分析 □ |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  | 易燃易爆 ☑ |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 ☑ |  | 地表水 ☑ |  |  |  | 地下水 ☑ |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法 ☑ |  |  |  | 经验估算法 □ | 其他估算法 □ |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB |  |  |  | AFTOX | 其他 □ |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 /m |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标鹿耳环红树林区，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间/d |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | 1.按规范进行建筑设计，各建筑单元均严格按规范要求； 2.配备消防水池、消防器具； 3.加强设备管理、员工培训和企业环境管理体系； 4.重点区域做好防雨、防渗、防泄漏等措施，建设事故应急池。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 项目应经常检查、维修，杜绝事故发生，同时企业应制定事故应急措施，做到在发生事故时能迅速做出处理措施，确保站区和周边人民生命安全。做好各项风险应急预案，严格落实各项应急措施。本项目发生泄漏、火灾和爆炸的概率很小，拟建项目事故风险水平是可接受的。因此，在各项措施落实到 位的情况下，该项目建设是可行的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |