建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

| 项目名称： | 钦州石化产业园区事故废水防控应急配套工程（一期） |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 |
| 编制日期： | 2026年3月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	37

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	59

附图附件

附图 1：地理位置图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 钦州石化产业园区事故废水防控应急配套工程（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-450704-04-01-614899 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 钦州石化产业园区金谷片区西南、临海大道北侧，孚宝公司东侧公共用地区域，与胜科污水处理厂进水管道距离约600m |  |  |
| 地理坐标 | 东经108度37分23.916秒，北纬21度42分39.776秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D462污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业-95.污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 中马园审批立〔2025〕8号 |
| 总投资（万元） | 5715.9 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 0.262 | 施工工期 | 2026年3月—2027年3月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是 | 用地（用海） 面积（㎡） | 6400 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），大气、地表水、环境风险、生态专项评价设置原则见下表。 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目无废气排放，不涉及有毒有害污染物，不涉及设置原则中相关内容，无须设置该专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无废水直排，故不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害的易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及设置原则中相关内容，无须设置该专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及设置原则中相关内容，无须设置该专项评价. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋建设项目; 本项目不涉及设置原则中相关内容，无须设置该专项. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），土壤及声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作，本项目不涉及上述保护区，因此可不开展地下水专项评价。 综上判定，本次评价无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020—2035年）》； 审批机关：广西壮族自治区人民政府； 审批文件名称及文号：《广西壮族自治区人民政府关于广西钦州石化产业园总体发展规划（2020—2035年）的批复》（桂政函〔2021〕153号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件：《广西钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书》； 召集审查机关：广西壮族自治区生态环境厅； 审查文件名称及文号：《广西壮族自治区生态环境厅关于印发钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（桂环函〔2021〕388号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与广西钦州石化产业园总体发展规划（2020—2035年）符合性分析 规划发展目标 近期，2020—2025年，重点建设发展中石油广西石化150万吨/年乙烯及下游项目、上海华谊化工新材料一体化项目以及氯气下游MDI与PC项目、恒逸石化120万吨/年己内酰胺一体化项目、浙江桐昆280万吨/年芳烃一体化项目，广西石化实现产品升级产能达1200万吨/年，乙烯规模达到150万吨/年，芳烃规模280万吨/年。 中期，2026—2030年，重点建设中海油2000万吨/年炼化一体化产业项目等，整个园区产能达4000万吨/年，乙烯规模达到500万吨/年，芳烃规模达到500万吨/年。 远期，2031—2035年，着力发展高端特种功能材料、特种功能化学品、精细化专用化学品产业，规划实施后钦州石化产业园将成为能够对标国际先进石化产业集群的全球价值链枢纽。 规划布局 钦州石化产业园总体上规划为“一园、两轴、三片、十区、多点”的空间结构，按照三个片区布局如下： 金谷片区：为现有项目区，以广西石化、芳烃、华谊、恒逸等为大型龙头产业链项目协同发展特种聚氨酯与高端材料产业区。 三墩片区：主要布局以桐昆为主的芳烃及下游深加工区、中石油2000万吨炼化一体化项目及化工新材料及精细化工。 鹿耳片区：集中在远期发展特种功能材料及专用化学品项目区，原料主要来源于金谷片区和三墩片区，作为其下游延伸产业链发展。 到2030年，钦州石化产业园将成为全国领先、世界一流的绿色高端石化产业基地，炼化一体化产能达到4000万吨/年，乙烯规模达到500万吨/年，芳烃规模达到500万吨/年，新增总投资893亿元，销售收入1370亿元，税收106亿元，利润76亿元。石化产业从临港核心区域逐步向县域园区延伸，辐射带动周边下游纺织服装、包装、涂料、建材等传统产业及高端装备、电子、制药等新兴产业发展。 本项目为园区事故水池建设项目，项目位于《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020—2035年）》中钦州石化产业园区金谷片区西南、临海大道北侧，孚宝公司东侧公共用地区域，符合产业定位。 与规划环评相关要求及符合性分析 拟建项目与规划环评环境准入相符性分析见下表所示。 生态环境准入清单符合性分析 序号; 规划环评生态环境准入清单要求; 本项目情况分析. 1; 建设项目应为石化产业园区产业链范围内的项目，选址应符合石化产业园区规划的功能分区。; 符合。 项目位于石化码头及物流仓储区，规划用地为公共用地，项目属于污水处理及其再生利用项目，用地及功能区符合园区规划要求。. 2; 建设项目污染防治和环境影响方面的准入要求。（1）引进的项目必须符合国家的产业政策，积极引进国家鼓励类项目，不得引进限制类和淘汰类项目；禁止建设不符合国家产业政策和准入条件、布局不合理、环境容量不足的项目（含新建、改建、扩建、易地搬迁、技术改造项目），严格控制可能对环境产生影响项目的建设，限制发展、淘汰技术落后、高能耗、高污染的项目。 （2）园区实现集中供热，各企业不得自建供热锅炉（企业利用自产燃料气除外）；采用雨污分流制，雨水监控达标后通过雨水管网就近排入水体，各企业废水预处理后纳入园区污水处理厂处理，涵盖了工业区内大型企业、港口各作业区的污水处理，并配套中水回用系统。; 符合。 项目符合国家的产业政策，符合石化产业园区规划要求，项目不属于限制发展、淘汰技术落后、高能耗、高污染的项目。 项目不涉及供热，不建设锅炉；项目采用雨污分流制，初期雨水经初期雨水收集池收集后排入钦州港工业污水集中处理厂处理，后期雨水排入金鼓江。. 3; 挥发性有机物（VOCs）的治理应纳入企业的环保措施。 （1）在石油炼制与石油化工行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用效率。对于设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔（火炬）、废水处理等过程产生的含VOCs废气污染防治技术措施包括： ①对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； ②对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放； ③废水收集和处理过程产生的含VOCs废气经收集处理后达标排放。 （2）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输过程中的VOCs污染防治技术措施包括： ①储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统； ②油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备； ③油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。; 符合。 本项目不属于工业生产类项目，项目贮存的事故污水不涉及易挥发性有机物。. 4; 其他方面的准入条件。 （1）按照《钦州港临海工业园区发展环境影响跟踪评价报告书》（北海市碧蓝海洋环境保护服务有限公司，2014年10月）的要求，要适当提高企业进入园区的门槛。进入园区的项目不仅要达到经济规模，采用工艺技术符合国家要求，而且还要求原料和产品对环境的友好性。入区必须进行环境影响评价和安全评价，并要求企业建立起切实可行的环境管理制度和清洁生产机制。入驻企业须强制通过清洁生产审计，必要的话入驻企业“三废”排放标准可参照国外先进水平严格要求。入驻企业投资强度应达到7000万元/ha，单位土地面积年工业增加值产出强度要达到15亿～18亿元/k㎡。 （2）工业技术的选择，要选择原料和能源消耗低、污染物排放少的工业技术，单位工业增加值的能耗、水耗和污染物排放量应达到同行业国际先进水平且必须低于地方制定的标准； （3）企业污染物排放浓度达到国家或地方规定的排放标准和总量指标； （4）按照生态工业园区标准建设产业区，采用循环经济原则，将工业园内各企业的工业三废和有害排放物作为资源在企业间循环利用，变废为宝，化害为利。企业的清洁生产水平需达到国际先进水平，对于有助于循环经济“补链”的企业优先引进； （5）所有入园企业都必须依法进行环境影响评价。该规划中所包含的近期（一般为五年内）建设项目，对轻污染项目，经请示环境主管部门的同意后，可以对大气环境、水环境、生态环境现状和评价专题内容可以适当简化。; 符合。项目为污水处理及其再生利用项目，不属于工业生产类项目。项目运行过程中消耗少量的水资源和电源。项目废气、废水、噪声污染物达标排放，固体废物合理处置。. 规划环评入园区内项目负面清单. 1; 1.《市场准入负面清单（2019年版）》； 2.不符合园区的产业定位和产业发展规划的项目； 3.《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制、淘汰类项目； 4.不符合地方产业指导名录规定的项目； 5.工艺技术落后，不符合广西、钦州产业发展方向，不符合行业准入条件和有关规定，不利于地方产业结构优化升级，需要督促改造和禁止新建的装备及产品； 6.不符合国家、地方有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。; 符合。 项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类项目；不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类项目；项目符合国家、地方产业政策及有关法律法规。. 审查意见相关要求及相符性分析 - 对近期建设项目环评的意见 《规划》所包含的近期建设项目在开展环境影响评价时，应落实《规划》环评提出的各项要求，重点开展工程分析、海域排污论证、化学品输送及仓储、危险废物处理处置、环境风险评价和环保措施的可行性论证，重点关注控制挥发性有机物排放的环保措施、应急体系建设等内容，强化以新带老、危险化学品输送及仓储污染防治、环境风险防范及应急设施建设等措施的落实。规划协调性分析及环境现状调查内容可适当简化。 - 与审查意见符合性分析 项目环评详细深入论证项目工程分析、核定污染物排放量，着重分析了风险防范措施及与园区的衔接性，项目的建设对周边大气、水、声、土壤环境影响在可接受范围。 因此，项目符合规划环评审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类产业，视为允许类，符合国家产业政策要求。 本项目已在中国·马来西亚钦州产业园区行政审批局进行备案，符合国家有关产业政策的要求。 选址可行性分析 - 规划选址符合性分析 根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号），项目选址位于钦州石化产业园区金谷片区西南、临海大道北侧，孚宝公司东侧公共用地区域，与胜科污水处理厂进水管道距离约600m，用地性质属于工业用地，不属于禁止类和限制类中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 选址所在地环境敏感度分析 项目选址位于钦州石化产业园区金谷片区西南、临海大道北侧，孚宝公司东侧公共用地区域，与胜科污水处理厂进水管道距离约600m，不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。 与生态环境分区管控相符性分析 - 生态保护红线 项目位于工业园区内，所在土地不涉及基本草原、国家级公益林、自然保护区、森林公园、湿地、林地。符合项目所在占地面积内的规划主导生态功能区范围内，且不在风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 根据项目环境功能区划，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准，海域环境质量执行海水水质标准（GB 3097-1997）第四类标准限值，项目厂界执行声环境执行《声环境质量标准》（GB3095-2008）3类标准。目前，项目所在区域环境质量均能达到相应环境质量标准要求。 根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境影响分析，项目采取相应的治理措施后，污染物实现达标排放对区域环境空气、水环境、声环境影响较小，废水、固废、噪声均能达到合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。本项目的建设符合环境质量底线要求。 - 资源利用上线管控要求 项目在运营过程中消耗水源、电源等，且项目布局合理，极大地节约了资源的利用，符合资源利用上限的要求。 - 环境准入负面清单 项目未列入《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》（2024年4月16日）中的产业准入负面清单。不属于负面清单产业。 综上所述，本项目符合“生态环境分区管控”的要求。 与《钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》符合性分析 根据生态环境部办公厅关于印发《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》的通知（环办环评函〔2023〕81号）以及自治区工作要求，重点围绕“三区三线”划定成果和国家、自治区以及钦州市重大战略规划、“十四五”环境质量、能源资源管理目标和要求等，对钦州市生态环境分区管控成果进行更新调整。调整后全市陆域共划分为64个环境管控单元。其中，优先保护单元34个，面积占比16.32%；重点管控单元26个，面积占比25.28%；一般管控单元4个，面积占比58.41%。近岸海域共划分为63个环境管控单元，其中，优先保护单元25个，面积占比10.78%；重点管控单元31个，面积占比6.74%；一般管控单元 7个，面积占比82.48%。 根据《钦州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（钦政发〔2021〕13号）及《钦州市陆域环境管控单元分类图》，（详见附图8），本项目所在区域属于钦州港经济技术开发区重点管控单元，不在钦州市近岸海域优先保护单元内，不涉及生态保护红线区域。 - 项目与钦州市生态环境准入及管控要求清单 本项目与钦州市生态环境准入及管控要求清单符合性见下表所示。 钦州市生态环境准入及管控要求清单 管控类别; 生态环境准入及管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1. 自然保护地、森林公园、湿地公园、水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林等具有法律地位，有管理条例、规定、办法管控的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》相关要求以及国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管控规定和要求。; 项目不在自然保护地、森林公园、湿地公园、水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林等生态保护红线内。; 不涉及. 2. 红树林依据《广西壮族自治区红树林资源保护条例》进行管理。开展红树林修复要依法依规进行，并符合红树林资源保护规划等相关要求。; 项目不涉及红树林。; 不涉及. 3. 重要湿地依据《广西壮族自治区湿地保护条例》进行管理。; 项目不涉及重要湿地。; 不涉及. - 禁止城镇和工业发展占用自然保护区、湿地保护区及生态环境极为敏感地区，对已有的工业企业逐步搬迁，减缓城镇空间和生态空间叠加布局对生态空间的破坏和侵占程度。禁止在水源保护区、湿地、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等地区建设和开发，严格限制自然保护区和湿地保护核心区人类活动；严格限制“两高一资”产业在十万大山、五皇山、六万大山、茅尾海等生物多样性保护区及水源涵养区等重点生态功能区布局，鼓励发展生态保护型旅游业、生态农业，统筹推进特色农业和旅游业融合发展。; 项目位于石化码头及物流仓储区，不占用自然保护区、湿地保护区及生态环境极为敏感地区，不在水源保护区、湿地、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区内。; 不涉及. - 以供给侧结构性改革为导向，坚持培育新增产能与淘汰落后产能相结合，严格审批，防止新增落后产能。严格控制“两高”和产能过剩行业新上项目，遏制高耗能产业无序发展和低水平扩张。; 项目为污水处理及其再生利用项目，不属于“两高”项目。; 不涉及. - 全市产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）要求，限制布局炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃制造。; 项目不属于（桂政办函〔2021〕4号）中限制类，满足要求。; 符合. - 新建、扩建的石化、化工、焦化项目应按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 项目为污水处理及其再生利用项目。; 不涉及. - 海洋开发和海岸开发各类活动，大陆自然岸线保有率标准不低于35%、无居民海岛岸线长度保有率标准不低于85%。; 项目不涉及水域养殖活动。; 不涉及. - 推进海域资源市场化配置，严控新增围填海造地，完善围填海总量管控，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批，全面清理非法占用海洋生态保护红线区域的围填海项目。; 项目不在海洋生态保护红线内。; 不涉及. 10 科学论证在三娘湾海洋保护区、茅尾海中部海洋保护区及周边区域的开发利用活动，严格落实保护区管理要求。; 项目不占三娘湾海洋保护区、茅尾海中部海洋保护区及周边区域。; 不涉及. - 11 严格按照相关法律法规及海洋国土空间规划等要求，规范设置和监管入海排污口。禁止采挖海砂、设置直排排污口及其他破坏河口生态功能的开发活动。; 项目不新增入海排污口；不涉及采挖海砂及其他破坏河口生态功能的开发活动。; 符合. - 严禁圈占沙滩和红树林，禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。对红树林、海草床、滨海湿地等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护，加大滨海湿地的保护和修复力度。禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。; 本项目不涉及沙滩和红树林，不涉及滨海海岸线。; 不涉及. - 严格用途管制，坚持陆海统筹，严禁国家产业政策淘汰类、限制类项目在滨海湿地布局，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。; 项目不在滨海湿地布局内。; 符合. 污染物 排放管控; - 落实《钦州工业污染源全面达标排放计划实施方案》，以钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理、垃圾焚烧、制糖、酒精、有色金属、化工、铁合金、氮肥、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀、印刷、垃圾填埋等行业为重点，全面推进行业达标排放改造。新建、改建、扩建的制浆造纸、印染、纺织、煤化工、石化、煤电等建设项目新增主要污染物排放应控制在区域总量内的要求，确保环境质量达标。; 项目不涉及钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理、垃圾焚烧、制糖、酒精、有色金属、化工、铁合金、氮肥、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀、印刷、垃圾填埋、制浆造纸、印染、纺织、煤化工、石化、煤电等行业。; 不涉及. - 推进全市自治区级及以上工业园区污水管网全覆盖，提高工业企业水循环利用率，按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理，入园企业在达到国家或地方规定的排放标准后接入园区集中式化粪池稳定达标排放；加快推进深海排放基础设施建设。; 本项目生活污水能满足胜科污水处理厂处理达标后外排。; 符合. - 开展陆海统筹流域治理，深化钦江、大风江、茅岭江、南流江等流域水环境综合整治，钦江、南流江流域切实开展截污、拔污、清污、治污专项行动，以“控磷除氮”为重点，抓好养殖、生活、工业、农业面源等污染综合治理和河道生态修复。全面开展茅尾海、钦州湾等重点海域综合整治。严厉打击非法用海抽砂行为，优化茅尾海等海域养殖规划布局，整治非法养殖。完善钦州港区污水截流及雨污分流、海上水产养殖尾水整治。; 本项目属于污水处理及其再生利用项目，不涉及用海抽砂、海洋养殖活动。; 符合. - 加强城市生活污水处理设施及配套管网建设和改造，实施雨污分流改造，开展入河排污口整治，强化城镇生活污染源治理，建立健全生活污水收集、处理体系，推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸，提高污水收集处理率，污水处理设施应增加脱氮、除磷工序。持续推进市、县级城市黑臭水体整治。; 本项目不涉及城市、城镇生活污水处理设施及配套管网相关内容，不涉及黑臭水体整治工程。; 不涉及. - 加强工业企业无组织废气排放控制，加强挥发性有机物（VOCs）排放企业综合防治，加快高效VOCs收集治理设施建设，大力提升VOCs排放收集率、去除率和治理设施运行率。推进工业涂装、石化、包装印刷、木材加工、汽修等行业和油品储运销的VOCs综合治理。; 项目不涉及挥发性有机物物质贮存。; 符合. - 完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，有条件的工业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目不涉及园区集中供热工程。; 不涉及. - 推进城镇生活垃圾处理基础设施扩能建设，强化渗滤液处理设施运营管理，防止渗滤液积存或违规倾倒垃圾渗滤液至市政管网；加强农村生活垃圾收运、处理体系建设，降低农村垃圾焚烧污染。; 本项目不涉及城镇、农村生活垃圾处理基础设施建设。; 不涉及. - 新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。; 本项目不涉及重金属排放。; 符合. - 新建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 本项目不涉及“两高”项目。; 不涉及. - 加强海陆联动，严格控制陆源污染物排放。规范入海排污口设置，全面清理非法或设置不合理的入海排污口。; 本项目不新增入海排污口。; 不涉及. - 积极治理船舶污染，全面贯彻落实《广西北部湾港船舶污染物接收、转运、处置能力评估及相应设施建设方案》，建设完善船舶污染物接收处理设施，提高含油污水、化学品洗舱水、船舶垃圾等接收处置能力及污染事故应急能力。; 本项目不涉及船舶航运。; 不涉及. - 加强港口码头环保基础设施处理和建设。完善堆场防风抑尘设施，降低扬尘污染。钦州港区实行雨污分流和污水分质处理，防止堆场废水通过雨水沟直排入海，完善配套化粪池和管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。; 本项目不涉及港口码头，生活污水经胜科污水处理厂处理达标后外排。; 符合. - 污水离岸排放不得超过国家或者地方规定的排放标准。禁止向海域排放油类、酸液、碱液、剧毒废液和高、中水平放射性废水，严格控制向海域排放含有不易降解的有机物和重金属的废水，排放低水平放射性废水应当符合国家放射性污染防治标准，其他污染物的排放应当符合国家或者地方标准。含病原体的医疗污水、生活污水和工业废水必须经过处理，符合国家有关排放标准后，方能排入海域。含有机物和营养物质的工业废水、生活污水，应当严格控制向海湾、半封闭海及其他自净能力较差的海域排放。向海域排放含热废水，必须采取有效措施，保证邻近渔业水域的水温符合国家海洋环境质量标准，避免热污染对水产资源的危害。; 项目无废水直排入海域。; 不涉及. - 按照养殖容量控制养殖规模和养殖密度，发展健康、生态养殖方式，加强对蓝圆鲹和二长棘鲷产卵场的保护。旅游休闲娱乐区的污水和垃圾应科学处置、达标排放，禁止直接排入海域。; 本项目不涉及养殖活动。; 不涉及. 环境风险防控; - 强化环境风险源精准化管理，健全企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据准确的风险源及敏感保护目标的数据库，准确掌握重点环境风险源分布情况，重点加强较大及以上风险等级风险源的环境风险防范和应急预警管理。; 项目建成后会按相关要求编制突发环境事件应急预案等材料。; 符合. - 选择涉重涉危企业、化工园区、集中式饮用水水源地等重要区域开展突发环境事件风险、环境健康风险评估，实施分类分级风险管控。; 项目建成后会按相关要求编制突发环境事件应急预案等材料。; 符合. - 强化饮用水水源地环境风险排查，加强环境风险源管理，建立健全饮用水水源地应急预案。推进县级及以上饮用水水源地自动监测预警能力建设，实施水源地应急防护工程。加强大气污染防治协作和部门联动，建立健全大气污染联防联控机制。建立健全用地土壤环境联动监督管理机制，实行联动监管。; 本项目不在饮用水水源保护区范围，周边无饮用水水源保护区。; 不涉及. - 严格建设项目环境准入，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目；新（改、扩）建涉有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实污染防治要求。; 项目不占用基本农田，不涉及有毒有害物质排放。; 不涉及. - 强化全域矿产资源开发监管，建立矿石生态环境动态监测网络，禁止矿山废水、废气、废渣的无序排放。; 项目不涉及矿产资源开发。; 不涉及. - 严格管控涉海重大工程环境风险，全面排查陆域环境风险源、海上溢油、危险化学品泄漏等环境风险隐患，完善分类分级的海上应急监测及处置预案，在石化基地、危化品储存区等邻近海域部署快速监测能力和应急处置物资设备。建立健全海洋生态补偿和生态损害赔偿制度。; 本项目建成后将编制突发环境应急预案，配备应急物资设备。; 符合. - 强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控，加强企业和园区环境应急物资储备。; 项目建成后会按相关要求编制突发环境应急预案等材料，加强环境风险防控。; 符合. 8 .加强倾倒区使用状况监督管理工作，做好废弃物向海洋倾倒活动的风险管控。; 本项目不向海洋倾倒污染物。; 符合. 资源开发利用效率要求; - 能源：推进能源消费总量和强度“双控”。推进绿色清洁能源生产，推进重点行业和重要领域绿色化改造，打造绿色园区和绿色企业，促进工业园区、产业集聚区低碳循环化发展。推动能源多元清洁发展，培育发展清洁能源和可再生能源产业，锂电池制造及风电、光伏发电、生物质发电等清洁能源产业发展要符合相应能源规划和国土空间规划的要求；推动能源清洁低碳安全高效利用，合理控制煤炭消费。落实国家碳排放达峰行动方案，降低碳排放强度。海洋石油勘探开发严格执行《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例》要求。; 本项目不涉及海洋石油勘探，项目运营过程中消耗少量的电能。; 符合. - 土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。突出节约集约用海原则，合理控制规模，优化空间布局，提高海域空间资源的整体使用效能。; 项目位于钦州石化产业园区金谷片区西南、临海大道北侧，孚宝公司东侧公共用地区域，用地为公共用地。; 符合. - 水资源：实行水资源消耗总量和强度“双控”。严格用水总量指标管理，健全市、县区行政区域的用水总量控制指标体系，统筹生活、生产、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。; 项目运行过程主要消耗少量电能。; 符合. - 矿产资源：严格执行市、县区矿产资源开发利用规划中关于矿产资源开发总量和效率的目标要求。着力提高资源开发利用效率和水平，加快发展绿色矿业；严格控制海岸线的开发建设、海砂开采活动，规范海砂资源开发秩序，加强海岸沙滩保护和矿产开发监管。; 项目不涉及矿产资源、海岸线开发利用。; 本项目不涉及. - 岸线资源：涉及岸线开发的工业区和钦州港区，应严格按照相关规划实施，控制占用岸线长度，提高岸线利用效率，加强污染防治。建设海岸生态隔离带；有效保护自然岸线和典型海洋生态系统，提高海洋生态服务功能，增强海洋碳汇功能。合理控制滨海旅游开发强度，科学有序发展海洋生态旅游。规范海岛资源开发，科学规划海岛岸线开发，保护海岛自然岸线。; 本项目不涉及占用岸线和生态保护红线。; 本项目不涉及. - 高污染燃料禁燃区：禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已经建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或其他清洁能源。; 本项目不属于燃用高污染燃料的项目。; 符合. - 本项目与工业园区环境管控单元生态环境准入及管控要求清单 本项目与国家级、自治区级市辖区工业园区环境管控单元生态环境准入及管控要求清单见下表所示。 国家级、自治区级市辖区工业园区环境管控单元生态环境准入及管控要求清单 管控类别; 钦州港经济技术开发区重点管控单元管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1.引进项目清洁生产水平须达到国内同行业先进水平。不得引进与园区产业定位不符的产业。 2.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。 3.园区产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）要求，限制新建水泥制造、建筑陶瓷制品制造、制革及毛皮加工等工业项目。; 项目属于污水处理及其再生利用项目，位于钦州石化产业园区金谷片区西南、临海大道北侧，孚宝公司东侧公共用地区域，符合园区产业定位；项目不属于污染扰民项目和环境风险突出的项目；项目不属于桂政办函〔2021〕4号中限制、禁止类项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.推动石化、化工等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业VOCs泄漏检测与修复行动、VOCs削减和有毒有害原料替代。 2.石化行业全面推进行业达标排放改造，新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。 3.完善工业园区污水集中处理设施和配套管网。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。 4.加强园区无组织废气排放管理。 5.强化固体废物减量化、资源化和无害化控制原则处置，尽量实现废物的综合利用，危险废物应交由有危废处理资质的单位进行安全处置。; 项目属于污水处理及其再生利用项目，不涉及重金属排放项目；项目产生的生活污水经胜科污水处理厂处理达标后外排。; 符合. 环境风险防控; 1.开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。 2.土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 3.建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，减缓对周边生态环境敏感区的不良环境影响。; 项目建成后将制定突发环境事件应急预案并备案；项目不属于土壤重点污染监管单位；项目将严格落实环境保护措施和环境风险防范措施。; 符合. 资源开发利用效率要求; 1.污染物排放以及用水、能耗、物耗、岸线与土地利用等资源环境指标达到行业先进水平。 2.依据《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》，高污染燃料为：（一）除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外的燃用煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油，以及各种可燃废物和直接燃用的生物质非成型燃料（树木、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣等）。 高污染燃料禁燃区内在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。单台出力65蒸吨/小时以上燃煤机组按照国家相关污染物排放标准有序开展超低排放改造。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。; 项目污染物排放以及用水、能耗、物耗、岸线与土地利用等资源环境指标达到行业先进水平，项目不涉及使用燃料。; 符合. - 本项目与广西钦州石化产业园重点管控单元要求生态环境准入及管控要求清单符合性分析 项目属于广西钦州石化产业园重点管控单元（环境管控单元编码：ZH45070220003）。与本项目建设有关的生态环境准入及管控要求如下： 项目与广西钦州石化产业园重点管控单元生态环境准入及管控要求的符合性 管控类别; 广西钦州石化产业园重点管控单元要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1.依据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》，除国家重大战略项目外，原则上禁止新增围填海项目。三墩片区布局国家重大项目确需新增围填海的，须严格论证对中华白海豚等重点保护动物及其生境的影响，审慎决策，最大限度减轻不良环境影响。 2.建设项目应为石化产业园区产业链范围内的项目，选址应符合石化产业园区规划的功能分区。禁止引进不符合国家产业政策和相关行业准入条件，清洁生产水平不达标、装置单位产品能源消耗限额不达标、污染物排放不达标的项目。 3.优化园区规划空间布局，对丙烯腈、苯乙烯、环氧丙烷等新引进项目加强源头风险管控；丙烯腈装置原则上应配套 MMA 装置同步建设，及时消耗丙烯腈装置产生的氢氰酸和废酸，降低环境风险。 4.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。; 项目不涉及围填海；项目位于钦州石化产业园区金谷片区西南、临海大道北侧，孚宝公司东侧公共用地区域，用地为公共用地，符合园区规划；项目不属于污染扰民和环境风险突出的项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.大力推进低氮燃烧和烟气脱硝，有序推进园区集中供热。 2.推动石化、化工等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业VOCs泄漏检测与修复行动、VOCs削减和有毒有害原料替代。 3.石化、化工行业全面推进行业达标排放改造。 4.逐步完成工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。园区集中式污水处理设施总排口安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。 5.园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。直接外排水环境的，执行国家或者地方规定的标准要求；经城镇污水集中处理设施处理后排放的，执行市政部门管理要求；经园区污水集中处理设施处理后排放的，执行园区管理部门相关要求。; 项目为污水处理及其再生利用项目，项目产生的生活污水经管网进胜科污水处理厂处理达标后外排。; 符合. 环境风险防控; 1.建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，减缓对周边海域和陆域生态环境敏感区的不良环境影响。 2.三墩片区实行封闭式管理。开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。 3.土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 项目建成后将严格落实本评价提出的各项环境保护措施和风险防范措施，项目将制定突发环境事件应急预案并备案；项目不属于土壤重点污染监管单位。; 符合. 资源开发利用效率要求; 高污染燃料禁燃区内在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。单台出力65蒸吨/小时以上燃煤机组按照国家相关污染物排放标准有序开展超低排放改造。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。（依据《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》，高污染燃料为： （一）除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外的燃用煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油，以及各种可燃废物和直接燃用的生物质非成型燃料〈树木、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣等〉）。; 项目不涉及使用燃料。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控方案要求。 项目与《广西红树林资源保护规划（2020—2030年）》相符性分析 广西红树林资源保护规划（2020—2030年）中设有禁止开发建设的红树林区域、限制开发建设的红树林区域、红树林生态修复规划区域。 项目西面5560m处分布有广西壮族自治区茅尾海红树林自然保护区（七十二泾片区），该片区域属于禁止开发的红树林区域，项目占地不涉及该区域。 综上，项目符合《广西红树林资源保护规划（2020—2030年）》。 项目与《关于印发《化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设暨“一园一策一图”实施技术指南(试行)》的通知》（环办应急函〔2024〕274号）相符性分析 本项目与《关于印发《化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设暨“一园一策一图”实施技术指南(试行)》的通知》（环办应急函〔2024〕274号）分析见下表所示。 与《关于印发《化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设暨“一园一策一图”实施技术指南(试行)》的通知》（环办应急函〔2024〕274号）相符性分析 序号; 三级防控体系建设技术要点; 本项目情况分析. 1; 第一级防控; 第一级防控主要为企业内部环境应急空间与设施，包括但不限 于污水管网、雨水管网、企业事故应急池、污水处理设施，以及排 口闸(阀)门、固定或临时转输设施等。事故状态下，防止或减少 事故污水流出企业厂区。; 根据相关要求，在企业环境风险单元设置事故污水拦截设施，配套切换闸(阀)门，能够将事故污水导流至企业事故应急池或污 水处理设施。; 符合。 以金谷片区42家企业为截留主体，依托企业现有内部事故应急池（如广西新天德能源有限公司16000m³应急池）、防火堤、车间内截流沟等设施，构建企业内部第一道截留防线。. 根据相关要求，规范建设企业事故应急池等储存设施，并配套连通企业污水处理设施或园区事故应急池、污水处理设施等园区公共设施的固定或临时转输设施。企业厂区的事故污水原则上应能自流进入企业事故应急池，如无法自流，配套固定或临时转输设施。事故状态下，企业污水管网、雨水管网、雨水收集池等可作为事故污水暂存设施。企业所有可能外排事故污水的污水排口、雨水排口等宜安装闸(阀)门或其他拦截设施，有条件的企业宜安装手自一(自动)闸(阀)门，实现远程控制。; 企业发生化学品泄漏、火灾等事故时，立即关闭生产废水外排阀门，通过车间内截流沟（坡度≥0.5%）将事故排水导入企业自有应急池，实现“初期事故排水全收集”。. 2; 第二级防控; 第二级防控主要为园区公共及其他企业环境应急空间与设施，包括但不限于园区公共污水管网、雨水管网、园区事故应急池、其他企业事故应急池、污水处理设施，以及排口闸(阀)门、固定或 临时转输设施等。当第一级防控能力不足时，防止事故污水流出园 区公共应急空间进入园区内河(湖)等。; 园区所有可能外排事故污水的公共污水排口、雨水排口等宜安装闸(阀)门或其他拦截设施。事故状态下，可及时将事故污水截流在管网内，并通过固定或临时转输设施回抽至就近的事故应急池或污水处理设施。有条件的园区宜安装手自一体(自动)闸(阀) 门、水质在线监测设备等，接入园区信息化平台，具备联动切断与实时监测功能。; 符合。 依托项目新建的4km配套管网及1.6万m³应急池，构建园区层面第二道截留防线，覆盖金谷片区全区域。 管网收集：企业自有应急池和胜科污水处理厂应急池满溢前，通过DN300企业接入支管将事故排水输送至DN1000园区污水收集管网，以重力流输送至1.6万m³应急池暂存； 应急池暂存：应急池内设置超声波液位计，液位低于70%时开启进水阀门，高于90%时关闭并启动潜污泵，将部分废水转运至胜科污水处理厂，避免应急池超容。. 根据相关要求，建设园区事故应急池并配套连通园区污水处理设施的固定转输设施，建设规范可参照《化工园区事故应急设施(池)建设标准》(T/CPCIF0049-2020)。不具备建设事故应急池条件的园区，可依托园区内其他公共空间或大型企业事故应急池等设施进行适当改造。不具备建设固定转输设施条件的园区，可配套临时转输设施。. 根据园区内各企业事故应急池容量和布局，在安全可控的前提下，可通过配备固定或临时转输设施，推动具备连通条件的企业事故应急池互连互通，通过互助共享提高事故污水收纳能力。. 3; 第三级防控; 第三级防控主要为园区内河(湖)等环境应急空间与设施，包括但不限于园区内河(湖),以及闸坝、可临时筑坝点、固定或临时转输设施等。当第二级防控能力不足，或园区事故污水直接进入园区内河(湖)时，通过闸坝启闭、可临时筑坝点筑坝、固定或临时转输设施等拦截、储存、转输事故污水，确保事故污水不出园区。 对园区内河(湖),特别是通江、通海以及下游存在集中式饮用水水源地等重要水环境敏感目标的河道或沟渠，可在进出园区的关键位置建设永久性闸坝，并配套固定或临时转输设施。不具备永久性闸坝建设条件的河道或沟渠，提前选定可临时筑坝点，储备相应筑坝物资及装备，明确筑坝负责人员、工作流程，必要时启动建设。河道或沟渠较长的，宜分区建设闸坝。有条件的园区宜建设自动闸坝。 无内河(湖)园区结合自身实际，以园区干枯低洼处等空间以及临时闸坝、临时转输设施等设施为重点，开展第三级防控建设。; 对金谷片区6个雨水入海排海口（龙径大道、果鹰大街等）进行截流闸门改造，配套4KW液压站与远程控制系统，构建园区对外最终截留防线；5#、6#闸门建在排洪渠出口属于三级防控设施。. 根据上述分析可知，本项目满足《关于印发《化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设暨“一园一策一图”实施技术指南(试行)》的通知》（环办应急函〔2024〕274号）要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 为了贯彻落实国务院督查组关于化工园区三级防控的要求以及钦州市人民政府办公室关于钦州湾海域污染整治及排污控制目标方案的部署，钦州石化园区需采取一系列措施强化环境风险管控与安全应急保障能力。具体而言，园区需增设三级防控措施，以符合国务院督查组提出的化工园区三级防控标准；同时，依据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州湾海域污染整治及排污控制目标方案的通知》（钦政办函〔2017〕17号），加快形成园区消防废水“三级防控体系”，并建立园区风险应急响应中心，定期举行风险应急演练，不断完善园区风险防范能力。此外，为增强钦州石化产业园安全应急保障能力，防范危险化学品生产安全事故，提升园区本质安全水平，需根据管委会工作安排，结合《钦州石化产业园“一园一策”安全整治提升方案》要求，深化“一园一策”和“一企一策”工作，重点整治园区封闭化管理、安全监管和应急救援信息平台建设、危险化学品运输安全风险管控、危险化学品车辆专用停车场建设、园区公共事故废水应急池建设等短板问题，持续推进安全风险整改再提升工作，力争化工园区风险安全等级由C类提升至D类（较低安全风险）。同时，中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会自然资源局和建设局已提出钦州石化产业园公共应急事故水池及相应收集处置系统的建设要求，需按照《化工园区事故应急设施（池）建设标准》（T/CPCIF0049-2020），建立事故水环境风险防控体系，确保石化园区事故状态下事故水处于受控状态，降低石化园区外环境受到污染的风险，并建设和完善园区事故状态下水体污染的预防与控制设施，将石化园区内企业产生的事故水控制在园区内。 “钦州石化产业园区事故废水防控应急配套工程（一期）”建设地点位于项目地点位于金谷片区西南、临海大道北侧，孚宝公司东侧公共用地区域，与胜科污水处理厂进水管道距离约600m。项目建设规格为1.6万m³的应急废水收集池1座；应急废水收集池配套管网及其设备（含配套水泵、配电设施）；6个排水口截流闸门；应急物资库1座，建筑面积为500平方米。主要建设内容为主体工程、室外电气工程、室外硬化铺装工程等。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018年12月29日修正）的有关规定，本项目需要进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“四十三、水的生产和供应业-95.污水处理及其再生利用”，应编制环境影响报告表。 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司委托我公司编制该项目的环境影响报告表。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写成报告表，提供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 - 项目概况 （1）项目名称：钦州石化产业园区事故废水防控应急配套工程（一期）； （2）建设单位：广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司； （3）建设地点：钦州石化产业园区金谷片区西南、临海大道北侧，孚宝公司东侧公共用地区域，与胜科污水处理厂进水管道距离约600m，项目中心地理坐标为东经108度37分23.916秒，北纬21度42分39.776秒； （4）项目投资：本项目总投资5717.12万元，环保投资15万元，占总投资的30%； （5）建设内容及生产规模：本项目为钦州石化产业园区事故废水防控应急配套工程（一期），项目建设规格为1.6万m³的应急废水收集池1座；应急废水收集池配套管网及其设备（含配套水泵、配电设施）；6个排水口截流闸门；应急物资库1座，建筑面积为500平方米。主要建设内容为主体工程、室外电气工程、室外硬化铺装工程等，总投资约5717.12万元。 - 项目组成 本项目工程组成如下表所示。 - 工程组成一览表 工程 类别; 工程 名称; 本次建设工程内容及规模; 备注. 主体工程; 事故应急池; 1座，采用现浇钢筋混凝土结构，规格为长80m×宽40m×深6.5m，有效容积1.6万m³。池内壁设防腐层，按规范设变形缝/后浇带，地基采用预应力砼管桩处理，满足抗震（VI度设防，0.05g）及耐久性（50年设计年限）要求。; 新建. 辅助工程; 应急废水收集池配套管网及其设备; 进水管采用DN1000钢筋混凝土管（2000m，埋深2-3m，重力流）；出水管采用DN300镀锌钢管（2000m，埋深1-2m，压力流）；配置2台Q=700m³/h、H=30m、P=90Kw潜污泵（一用一备，带柴油发电及远程控制功能），1台315KVA室外箱变及YJV系列电力电缆，实现废水自动抽排与远程监控。; 新建. 6个排海口截流闸门; 按雨水排海口尺寸定制闸门（2300mm×2000mm至5700mm×7000mm），拦截废水外排近岸海域。; 新建. 500m2应急物资库; 建成1座42m×12m×8.2m的钢结构应急物资库（位于应急池邻侧），储备安全帽、防滑鞋等人身防护用品，灭火器、消防锹等消防救援用品，沙袋等防洪防汛用品及应急照明设备，满足应急物资集中存储与快速调用需求。; 新建. 公用工程; 供水; 市政管网; 新建. 供电; 本项目新建应急事故应急池共1个，潜污泵负荷为二级负荷、室外箱变为一级负荷、连通管的电动阀门负荷按一级负荷供电；项目用电取自钦州港经济技术开发区110KV金谷变电站。; 现有供电管网. 排水; 一级防控：主要采用企业自流模式，通过企业内部截留实现事故排水不出厂区；截留设施：企业自有应急池、防火堤、车间截流沟进行截流；发生事故时立即关闭生产废水外排阀门，通过车间截流沟（坡度≥0.5%）将事故排水导入企业应急池。应急池容量要求：不小于3天日均废水量，当液位达80%时向园区平台发送预警，启动二级防控。; 利用企业现有. 二级防控：园区管网与应急池截留，目的保证事故排水不出公共应急空间，DN1000钢筋混凝土管2000m + DN300镀锌钢管2000m及公共应急池1.6万m³。 企业应急池满溢前，通过DN300支管将事故排水输送至DN1000园区污水收集主管网，主管网沿临海大道以重力流（1.1m/s）输送至1.6万m³应急池，应急池液位低于70%开启进水，高于90%时启动潜污泵转运至污水处理厂。; 闸门进行改造，其他设施为新建. 三级防控：入海排海口最终截流，保证事故排水不出园区，对金谷片区6个入海排海口（龙径大道、果鹰大街等）进行截流闸门改造，配套4kW液压站与远程控制系统，构建园区对外最终截留防线；其中3#和4#闸门前端为排洪渠，当第二级防控能力不足，或园区事故污水直接进入园区排洪渠时，可通过关闭排洪渠闸阀，将事故废水拦截在排洪渠内，确保事故污水不出园区；拦截的事故废水可通过临时水泵抽至污水车转运至园区事故应急池暂存。; 新建. 噪声治理; 采取基础减震、隔音、消声等措施; 新建. - 主要设备情况 本项目主要设备情况见下表。 - 本项目主要设备 序号; 工程名称; 单位; 数量; 备注. 1; 事故应急池工程; m³; 16000; 现浇钢筋混凝土结构，规格80m×40m×6.5m，有效容积1.6万m³，池内壁设防腐层，按规范设变形缝/后浇带，地基采用预应力砼管桩处理，满足抗震（VI度设防，0.05g）及耐久性（50年设计年限）要求。. 2; 事故应急池配套工程; /; /; 进水管采用DN1000钢筋混凝土管（2000m，埋深2-3m，重力流）；出水管采用DN300镀锌钢管（2000m，埋深1-2m，压力流）；配置2台Q=700m³/h、H=30m、P=90Kw潜污泵（一用一备，带柴油发电及远程控制功能），1台315KVA室外箱变及YJV系列电力电缆，实现废水自动抽排与远程监控。. 2.1; DN300镀锌钢管; ㎡; 2000; 埋深1—2m含6mSP-Ⅳ型拉森钢板，型号40cm支护. 2.2; DN1000钢筋混凝土管; ㎡; 2000; 埋深2—3m含6mSP-Ⅳ型拉森钢板，型号40cm支护. 2.3; φ1000钢筋混凝土检查井; 座; 10; /. 2.4; 沥青路面拆除与恢复; ㎡; 12000; /. 2.5; 潜污泵（柴油泵）Q=700m³/h H=30mP=90kw; 台; 2; 一用一备（自带柴油发电功能及配套远程控制系统）. 2.6; 室外箱变315KVA; 台; 1; 含进出线. 2.7; 电力电缆YJV-0.6/1kv-4×120+1×70; m; 50; 穿管埋地. 2.8; 电力电缆YJV22-8.7/15KV-3×35; m; 1000; /. 3; 节流闸门工程; 座; 6; /. 3.1; 节流闸门1; 座; 1; /. 2300mm×2000mm. 3.2; 节流闸门2; 座; 1; /. 1850mm×4500mm. 3.3; 节流闸门3; 座; 1; /. 1500mm×4200mm. 3.4; 节流闸门4; 座; 1; /. 3400mm×6000mm. 3.5; 节流闸门5; 座; 1; /. 4000mm×4000mm. 3.6; 节流闸门6; 座; 1; /. 4000mm×6000mm. 3.7; 液压站; 台; 6; 4kW空压机，配套控制设备. 3.8; 液压站电控柜配套; 台; 6; /. 4; 应急物资库工程; ㎡; 504; 42m*12m, H=8.2m. 工程建设方案 - 现状配套设施简介及问题描述 污水处理厂现状 钦州胜科水务有限公司一期项目位于钦州港海豚路以东、果鹰大道以北的地块，占地面积18246.7㎡，项目污水性质为石化下游配套产业工业废水，兼顾园区生活污水。该污水处理厂设计规模为3万m³/d，目前一期建成投运1.5万m³/d，采用“缺氧+好氧+生物流化床”的强化脱氮工艺，其中缺氧+好氧+生物流化床合建，出水水质要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中表2的直接排放限值及表3有机特征污染物排放限值中较严值，处理尾水设置在金鼓江污水深海排放区A1排放口深海排放。 - 胜科污水处理厂设计进水水质情况 项目; 进水水量（m³/d）; 进水浓度（mg/L）. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 工业废水; 30000; 6~9（无量纲）; ≤ 1000; 300; 400; 60; 2. 生活污水; 9000; 6~9（无量纲）; 300; 120; 400; 30; 2. 加权合计; /; 6~9（无量纲）; 680; 220; 400; 40; 2. 胜科污水处理厂污水处理工艺流程 污水管网现状 园区内污水管网建设基本建设完成，但仍有部分管网空白区。 - 配套设施 为保证事故应急池正常投入使用，建设进水管线，出水管线及提升泵。 进水管：DN1000钢筋混凝土管共2000m，埋深2～3m，采用重力流输水方式。 出水管：DN300镀锌钢管共2000m，埋深1～2m，采用压力流输水方式。 潜污泵4台（每座水池2台，一用一备）。 - 截流阀门 - 排海口位置 本次改造涵盖对园区内6个入海排口实施规范化改造，并加设闸门，共计涉及6个排海口，具体信息如下： - 入海口位置信息 闸门 编号; 场址位置; 对应排口特征; 闸门规格（宽×高）. 1#闸门; 龙径大道东段末端，临钦州湾海域; 排口为矩形明渠，日常主要排放金谷片区雨水; 2300mm×2000mm. 2#闸门; 果鹰大街南段末端，靠近孚宝公司港口码头; 排口为钢筋混凝土暗涵（DN2000），兼顾雨水与少量码头冲洗水排放; 1850mm×4500mm. 3#闸门; 临海大道西侧陆海港务南200米处; 排口为矩形暗涵（宽2.0m、高1m），主要排放园区市政雨水; 2500mm×1500mm. 4#闸门; 果鹰大道与国投钦电行政通道交叉口桥涵下排水口; 排口为矩形暗涵（宽3.4m、高6m），为金谷片区主要雨水排口; 单孔3400mm×6000mm（3孔）. 5#闸门; 果鹰大道南侧广明物资与东油沥青码头库区间排水口; 单管规格dn2200主要为上游市政雨水排放; 4000mm×4000mm. 6#闸门; 临海大道志德物流旁出水口; 单管规格dn2200主要为上游水体雨水排放; 4000mm×6000mm. - 管网完善工程 以近期范围统计，园区内主要风险企业48家（含在建），其中包括危险废物集中处置单位1家，废水集中处理厂3家，港口码头企业12家。 为切实保障事故应急池充分发挥其应有的使用功能，有效提升园区在面对突发状况时的应急处理能力，需构建一套科学合理的管网系统，将园区内各企业与事故应急池紧密联通起来。 拟计划建设污水管道4km，采用双壁波纹管，埋深2～3m，进水管采用DN1000钢筋混凝土管（2000m，埋深2-3m，重力流）；出水管采用DN300镀锌钢管（2000m，埋深1-2m，压力流），将园区内各企业与园区污水管网及事故应急池紧密联通。 - 应急物资储存库 在园区的运营管理中，建设应急物资储存库，对园区的安全与发展起着关键作用。 应急物资储存库是应对突发灾害事故、保障生命财产安全的重要防线。园区企业密集，人员与资产集中，自然灾害如地震、洪水，人为灾害如火灾、化学品泄漏等，都可能引发严重后果。应急物资储存库储备的灭火器、急救药品、应急照明设备等，在事故发生时，能迅速投入使用，为救援争取时间，最大程度减少人员伤亡和财产损失。 从长远发展来看，应急物资储存库的建设，能提升园区应急管理能力，增强综合竞争力。完善的应急物资储备体系是应急管理能力的重要部分，能够高效应对突发事件的园区，对投资、企业和人才更具吸引力。企业选择入驻园区时，应急保障能力是重要考量因素，建设储存库能为园区发展增添优势。 为保障场区应急处理能力，需建设500平方米应急物资储存库1座（设置于事故应急池邻侧），钢结构型式。 500㎡应急物资库按“满库存”管理，确保安全帽（50顶）、灭火器（30具）、沙袋（2000个）、应急泵（5台）等物资充足，低于预警阈值（如沙袋剩余50%）时24小时内补充，通过RFID系统实时监控库存。 事故应急池容量的确定 根据《广西钦州石化产业园区废水防控系统论证报告》（下文简称《报告》）中对事故应急池容积进行论证。园区事故应急池容积计算参考《化工园区事故应急池设施（池）建设标准》（T/CPCIF 0049-2020）中的计算公式如下。 V=k[V1+V2−V3−V4max+V5+V6] V2=Q消t消 V6=10qf q=qan 式中： V—化工园区事故应急储存设施总有效容积，m³； k—安全系数（应根据突发环境事件造成的环境危害程度确定，宜采用k=1.2~1.5）； V1—事故时拟定的事故源物料量，m³； V2—发生事故的储罐、装置的消防废水量，m³； V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m³； V4—企业事故水池和防火堤等可收集储存的事故水量，m³； V5—发生事故时进入储存设施的生产废水量，m³； V6—发生事故时进入储存设施的受污染的降雨量，m³； Q消—发生火灾时同时使用的消防设施给水流量，m³/h； t消—消防设施对应的设计消防历时，h（按6～12h计算，根据园区自身情况考虑极端天气取值不受此标准限值，可适当放大）； q—降雨强度，mm（按平均日降雨量）； f—事故源企业周边园区受污染雨水汇水面积，h㎡； qa—年平均降雨量，mm； n—年平均降雨日，d。 根据上述公式可知，园区突发环境事件情景下可能产生的事故废水量包括事故时拟定的事故源物料量V1（m³），发生事故的储罐、装置的消防废水量V2（m³），发生事故时进入储存设施的生产废水量V5（m³）和发生事故时进入储存设施的受污染的降雨量V6（m³）。 化工园区事故应急设施（池）规模应模拟化工园区巨灾情景，根据各企业事故源的设备容量、事故时消防废水量及可能进入事故应急储存设施的降水量等综合因素确定。由5.3.1章节内容可知，园区各企业最坏事件情景下事故废水产生量基本可控制在自身防控能力范围内，即该情景下核算的园区事故应急池容积均小于零，不再重复列出。本项目主要考虑污水异常排放的一次性最坏事件，其中，鹿耳片区已建的大榄坪污水处理厂设计规模5万m³/d，目前由于周边入驻企业较少及部分配套污水收集管网未建成，日进水水量约6000m³/d，运行负荷较低，发生污水异常排放事件可能性较低；三墩片区配套污水处理厂未建成，暂无此类事件风险，拟建应急空间的废水缓冲事件较充分；金谷片区胜科污水处理厂现有事故废水储存系统的缓冲能力较弱，故该情景下主要核算金谷片区公共事故应急池建设容积。各参数取值及计算结果见表2.5。根据计算结果，建议金谷片区建设1座公共事故应急池，总容积不小于16000m³，故本次建设应急池1.6万m3。 - 公共事故应急池容积核算 参数; V1; Q消; t消; V2; V3; V4; V5; q; F; V6; k; V. 单位; m³; m³/h; h; m³; m³; m³; m³; mm; h㎡; /; m³. 污水异常排放; 0; 0; 0; 0; 3000; 16000; 34846; 13.78; 0; 0; 1; 15846. 劳动定员及工作制度 本劳动定员10人，其中5人专职、5人兼职。本项目年运行365天，每日运行24小时共8760h/a。 水平衡分析 - 给水 事故水池运行过程中不需要生产用水，本项目用水仅为职工生活用水。本项目职工人数11人，其中全职员工8人、兼职职工3人，年工作365天，均不在厂区内住宿，用水定额按50L/人·d计，则项目生活用水量为0.55m³/d，200.75m³/a。 - 排水 本项目排水为雨污分流，园区设有雨污水管道。 项目生活用水量为0.55m³/d，200.75m³/a，生活污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为0.44m³/d，160.6m³/a。职工生活污水经化粪池处理后直接经园区污水管网进入胜科污水处理厂处理。 本项目建成后全厂水平衡如下： - 水平衡表（单位m³/a） 序号; 项目; 用水; 排水. 新水量; 消耗量; 排水量. 1; 职工生活用水; 200.75; 40.15; 160.6. - 本项目水平衡图（单位m³/a） 平面布置 根据《化工园区事故应急池设施（池）建设标准》（T/CPCIF 0049-2020），园区事故应急池选址应具备良好的地质条件，周边应无敏感目标、人员密集区，宜布置在地势较低处，宜靠近园区污水处理厂或依托污水处理厂建设。考虑事故废水优先以重力流形式进入，并结合事故废水来源、地势及管网建设情况，建议事故应急池建设于金谷片区西南、临海大道北侧，孚宝公司东侧公共用地区域，与胜科污水处理厂进水管道距离约600m。可建设地下池体，深5米，占地面积3200㎡。项目总平面布置见附图2。 环保投资 该工程总投资5717.12万元，其中环保拟投资15万元，占总投资的0.262%。 - 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 环保建设规模; 投资额（万元）; 备注. 废水治理; 化粪池; 5; 新建. 噪声治理; 采取基础减震、隔音、消声等措施; 10; 新建. 合计; 15; 新建. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节 - 施工期工艺流程 本项目为钦州石化产业园区事故废水防控应急配套工程（一期），施工期主要建设内容为事故应急池建设及设备安装工程。 在施工期间将产生扬尘、固体废物、废水及噪声等污染物。 - 施工期产排污环节 施工期主要是项目土建、给排水、电气、消防等建设，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；以昼间施工为主。施工期间的环境影响问题主要有施工废水、扬尘、施工机械和运输车辆产生的燃油废气、施工噪声以及施工固体废物等。主要污染工序如下： （1）废气：主要为扬尘和施工机械运输车辆燃油废气。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工物料装卸过程所产生的扬尘；运输车辆及施工机械排放的燃油废气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等。 （2）施工废（污）水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； （3）噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程中产生的噪声； （4）固体废物：施工期产生的弃土、建筑垃圾及施工人员排放的生活垃圾。 项目施工期较短，且产生的影响随着施工的结束而消失。 施工期工艺流程及产污节点图 - 运营期工艺流程 本项目事故排水截留方案严格遵循“三级防控体系”要求（一级防控不出厂区、二级防控不出公共应急空间、三级防控不出园区），通过“企业内部拦截－园区管网收集－排口最终截流”三级联动，实现事故排水全流程截留。 - 一级防控：企业内部事故排水截留 （1）截留主体与设施 以金谷片区42家企业为截留主体，依托企业现有内部事故应急池、防火堤、车间内截流沟等设施，构建企业内部第一道截留防线。 （2）截留流程与要求 源头拦截：企业发生化学品泄漏、火灾等事故时，立即关闭生产废水外排阀门，通过车间内截流沟（坡度≥0.5%）将事故排水导入企业自有应急池，实现“初期事故排水全收集”； 容量适配：企业自有应急池容量需满足规模论证要求——单一企业应急池容积不小于3天日均废水量，确保暂存期间不溢流； 预警联动：企业应急池液位达80%时，通过园区应急指挥平台向项目运营管理小组发送预警信号，启动二级防控截留。 - 二级防控：园区公共管网与应急池截留 （1）截留设施与布局 依托项目新建的4km配套管网（DN1000钢筋混凝土管2000m+DN300镀锌钢管2000m）及1.6万m³应急池，构建园区层面第二道截留防线，覆盖金谷片区全区域。 （2）截留流程与控制 管网收集：企业自有应急池满溢前，通过DN300企业接入支管将事故排水输送至DN1000主收集管网，主管网沿临海大道敷设，以重力流（设计流速1.1m/s）输送至1.6万m³应急池； 应急池暂存：应急池内设置超声波液位计，液位低于70%时开启进水阀门，高于90%时关闭并启动潜污泵（Q=700m³/h，一用一备），将部分废水转运至胜科污水处理厂，避免应急池超容； 雨水应急截留：若突发事故导致事故排水混入雨水管网，立即关闭6个入海排海口截流闸门，同时通过接通临时应急泵和应急管道，将受污染雨水抽至就近污水井，通过自流导入园区应急池，实现“雨水管网事故排水全拦截”。 - （3）事故排水最终处理方案说明 本项目事故排水最终处理方案严格遵循事故废水全受控目标，结合金谷片区现有污水处理能力，依托金谷片区胜科污水处理厂（距应急池约600m）作为事故排水主要处理主体，该厂设计处理规模3万m³/d，一期已建成投运1.5万m³/d，采用“缺氧+好氧+生物流化床”工艺，可接纳园区事故排水。 事故排水经“企业自有应急池暂存→园区公共应急池调蓄→胜科污水处理厂处理”路径，实现全流程处理。 （4）胜科污水处理厂集中处理方案 ①处理工艺 胜科污水处理厂针对事故排水采用“强化预处理+主体生化处理+深度处理”工艺，具体流程如下： 强化预处理：事故排水进入污水处理厂后，先通过格栅（栅距10mm）去除大颗粒杂质，再进入调节池（容积5000m³）均质均量，调节池内设置潜水搅拌机（防止污染物沉积）； 主体生化处理：采用“缺氧池+好氧池+生物流化床”工艺——缺氧池（水力停留时间4h）反硝化脱氮，好氧池（水力停留时间8h）降解COD与氨氮，生物流化床（载体为活性炭）强化去除难降解有机物，COD去除率≥85%； 深度处理：生化处理后废水进入二沉池（表面负荷0.8m³/(m²·h)）沉淀，上清液经砂滤池（过滤速度8m/h）与活性炭吸附塔（吸附停留时间1h）深度处理，确保出水达标。 ②处理排放标准与去向 排放标准：处理后废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，关键指标要求：COD≤100mg/L、pH6-9、石油类≤10mg/L、悬浮物≤70mg/L。 排放去向：达标废水部分回用于园区路面冲洗，其余通过污水处理厂深海排放口（距岸1.5km，水深≥10m）排放，排放口设置在线监测系统，数据上传钦州市生态环境局监管平台。 - 三级防控：入海排海口最终截流 对金谷片区6个入海排海口（龙径大道、果鹰大街等）进行截流闸门改造，配套4kW液压站与远程控制系统，构建园区对外最终截留防线；其中3#和4#闸门前端为排洪渠，当第二级防控能力不足，或园区事故污水直接进入园区排洪渠时，可通过关闭排洪渠闸阀，将事故废水拦截在排洪渠内，确保事故污水不出园区；拦截的事故废水可通过临时水泵抽至污水车转运至园区事故应急池暂存。 闸门操作：通过远程控制系统（响应时间≤5分钟）关闭所有入海排海口闸门，闭门状态渗水量≤0.1L/(m·min），同时安排运维人员现场核查闸门关闭状态，确保无机械故障。 应急加固：若闸门存在轻微渗漏，采用沙袋（应急物资库储备2000个）在排口外侧堆砌50cm高围堰，进一步阻断事故排水外溢。 - 截留方案保障措施 设备冗余：关键截留设备（如潜污泵、电动阀门）采用“一用一备”配置，电力供应为一级负荷（双电源），确保断电时柴油发电机（潜污泵自带）可立即启动。 应急演练：每半年开展1次三级截留联动演练，模拟“企业应急池满溢+雨水混入+排口渗漏”复合情景，检验截留流程有效性。 - 处理方案保障措施 能力适配：钦州港经济技术开发区石化产业园配套园区污水处理厂为钦州胜科水务有限公司污水处理厂，目前污水处理厂已建成一期（A部分），采用“缺氧+好氧+生物流化床”处理工艺，设计处理能力为1.5万m3/d，于2013年投运，实际处理量已达到1.5万m3/d，尾水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后通过深海排放管道引至金鼓江污水深海排放区（GX069DIV排污区）A1排放口排放。原计划2015年完成一期（B部分）的建设，使设计处理能力达到3.0万m3/d，目前钦州胜科水务有限公司污水处理厂一期（B部分）已在广西投资项目在线审批监管平台上取得《钦州港胜科污水处理厂提标改造工程备案证明》，预计于2026年12月建成投产。待胜科污水处理厂B部分提标改造工程完成后，本项目投入运行，届时胜科污水处理厂已建成投产达到3.0万m3/d，剩余1.5万m3/d，可接纳本项目事故废水。 联动调度：项目运营管理小组与胜科污水处理厂建立“每日沟通+应急联动”机制，事故时提前共享废水水质、水量信息，污水处理厂调整运行参数（如增加PAC投加量），确保处理效果。 应急备用：若胜科污水处理厂无法正常接收，启动备用处理路径——将事故废水暂存应急池，待污水处理厂恢复能力后再转运，或由政府出面协调园区其他污水处理厂协助处理，避免事故排水长期滞留。 本项目工艺流程图见下图所示。 本项目工艺流程及产污节点图 - 主要产排污节点一览表 污染类型; 编号; 产污节点; 污染源; 主要污染物; 排放形式; 治理措施及排放去向. 废水; W1; 职工生活; 生活污水; pH、COD BOD5、SS NH3-N、TP; 间歇; 生活污水排至污水管网进入胜科污水处理厂处理. W2; 事故应急池; 事故废水; pH、COD BOD5、SS NH3-N、TP; 间歇; 事故废水逐步转运至胜科污水处理厂处理. 噪声; N1; 设备运行; 各类设备及运行噪声; 等效A声级; 间歇; 通过选用低噪声设备，采取基础减振、设备定期维护和保养等措施. 固废; S1; 职工生活; 职工生活垃圾; 生活垃圾; 间歇; 环卫部门统一清运. 危废; S2; 设备检维修; 废液压油; 矿物油; 间歇; 暂存危废暂存间，定期委托有资质的单位处置. S3; 废液压油桶. S4; 含油废抹布. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.环境空气质量现状 根据《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），2024年钦州市环境空气质量优良率为97.5%；2024年基本污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧浓度的年评价指标均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，因此项目所在区域为达标区。2024年钦州市环境空气质量现状见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价 因子; 百分位; 现状浓度/ （μg/m³）; 标准限值/ （μg/m³）; 占标率/%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.50%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24.6; 30; 82%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 60; 78.33%; 达标. CO; 第95%百分位数24小时平均浓度; 1100; 4000; 27.50%; 达标. O3; 第90%百分位数8小时平均浓度; 125; 160; 78.13%; 达标. 由上表可知，项目所在区域环境空气的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的年均值均可达《环境空气质量标准》（GB3096-2026）过渡阶段二级浓度限值，项目所在区域为达标区。 地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。 根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案的通知》（桂环发〔2023〕9号），钦州港工业污水集中处理厂排放口纳污海域为钦州港金鼓江排污混合区（GX056DⅣ），港口、工业用海，属于Ⅳ类近岸海域环境功能区。 根据广西壮族自治区生态环境厅发布《2025年11月广西近岸海域自动监测水质状况》。2025年11月，广西近岸海域17个自动监测站中，水质优良（第一、二类水质）站位共15个，同比上升1个；无第三类水质站位，同比持平；第四类水质站位共2个，同比下降1个；无劣四类水质站位，同比持平；水质优良天数比例为84.31%，同比上升5.68个百分点。 海水水质未达优良的站位是：钦州市GX06站位（茅尾海中部海域）和GX07站位（龙门海域）水质为第四类，超标因子均为活性磷酸盐。 2025年1—11月，广西近岸海域17个自动监测站中，水质优良（第一、二类水质）站位共14个，同比持平；无第三类水质站位，同比持平；第四类水质站位共2个，同比下降1个；劣四类水质站位共1个，同比上升1个；水质优良天数比例为75.93%，同比上升0.43个百分点。海水水质未达优良的站位是钦州市GX06站位（茅尾海中部海域）水质为劣四类，超标因子为pH、活性磷酸盐和无机氮，GX07站位（龙门海域）水质为第四类，超标因子为活性磷酸盐；北海市GX16（铁山港东部海域）水质为第四类，超标因子为活性磷酸盐。 由上表分析可知，项目区海水满足《海水水质标准》（GB3097-1997）“第四类”标准限值，项目区地表水水质状况总体良好。 声环境 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，昼间为65dB（A），夜间为55dB（A）。 本项目厂界外周围50米范围内无声环境保护目标，无需进行监测。 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。同时根据项目现场调查可知，本项目位于工业园区外，新增用地内无敏感目标，项目厂界范围外500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目厂房、事故池等地面均采取防腐防渗处理措施。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“U城镇基础设施及房地产”中“145、工业废水集中处理”类别。本项目编制环境影响报告表，不需要开展地下水评价。项目厂界范围外500米范围内无集中式饮用水水源，无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目位于工业园区内，地下水环境敏感程度为不敏感，不需要开展地下水评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》HJ964-2018附录A，本项目属于“N772 环境治理业”，属于Ⅱ类项目。项目红线的总用地面积为5715.9㎡（≤5h㎡），属于小型占地规模。本项目属于Ⅳ类评价项目，项目周边不存在土壤环境敏感，故土壤敏感程度为不敏感，不需要进行土壤评价。 生态环境 本项目位于工业园区内，项目所在地生态环境质量现状一般，生态系统敏感程度一般，根据现场调查，所在区域已经进行了一定程度开发建设，因此生态系统以人工生态系统为主，原有自然生态环境已基本消除；受人为活动长期影响，敏感程度较低。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于钦州石化产业园区，根据现场踏勘，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 项目距离金窝水库饮用水源保护区陆域边界约7190m，建设项目不在饮用水源地保护范围内；项目周边500米范围内无环境空气保护目标；项目50m范围内无声环境保护目标；项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 施工期项目厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物≤1.0mg/m³。 水污染物排放标准 - 施工期 施工废水主要包括场地及机械设备冲洗水，经沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘及机械清洗。 - 运营期 项目废水主要为职工生活污水，生活污水排放执行胜科污水处理厂纳管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 - 项目废水排放标准 单位：mg/L（除pH外） 项目; 进水浓度（mg/L）. - pH - （无量纲）; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 生活污水执行标准限值; 6~9; 300; 120; 400; 30; 2. 噪声排放标准 - 施工期 项目施工期场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中表1标准。 - 运营期 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值。 - 项目厂界噪声标准值 单位dB（A） 类别; 污染物名称; 标准 限值; 来源. 施工期厂界噪声; 等效A声级; 昼间; 70; 《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）中表1. 夜间; 55. 运营期项目区厂界; 等效A声级; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 夜间; 55. 固体废物污染控制标准 项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾，生活垃圾应实施分类收集管理，执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制指标体系要求，污染物的排放应满足区域总量控制指标要求。本项目废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，属于“十四五”建议总量控制污染物氮氧化物、挥发性有机物，需要申请废气污染物总量控制指标。 本项目废水排入胜科污水处理厂处理，不直接外排，建议项目废水污染物COD、NH3-N总量控制指标纳入胜科污水处理厂内，不单独申请。 项目无废气产生，因此无需申请废气总量。 本项目总量控制指标具体以环保审批部门的批复为准。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 施工期废气污染防治措施 本项目施工期废气污染主要为施工扬尘。 - 扬尘环境影响分析 ①项目区现状为空地，需要进行厂房、池体、管道基础等施工，同时对设备进行安装，因施工量较小，因此施工过程中产生的扬尘对周边的环境的影响较小。 ②施工方在施工过程中，应采取严格的洒水抑尘等扬尘控制措施，以减小对周边环境的影响。 ③装饰装修工程 本工程主要装修内容由装修设计范围内的室内地面、墙面、顶棚三大部分构成（公共区域除外）。装修过程中产生的废气主要为腻子及防水涂料产生的VOCs，施工期时间较短，废气对周边影响较小。 - 扬尘治理措施 ①在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次。场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响。 ②规范建筑垃圾管理，做好规范化、标准化管理。 ③装饰装修有机废气 装修期间使用绿色环保装修材料和水性涂料，尽量避免色彩鲜艳的涂料，关注涂料中铅的指标；装修完成后及时清除建渣、装饰垃圾，清扫施工场地。 - 机械燃料废气 ①加强施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许任意扩大施工路线； ②禁止使用“无标车”、“黄标车”运输建筑材料、弃土、建筑垃圾物料等措施。 在采取上述措施后，施工期产生的扬尘、施工机械车辆尾气及装修废气对周围环境的影响可以得到有效控制，且施工作业产生的粉尘和尾气污染也会随施工期的结束而消除。 施工期废水污染防治措施 项目在地块设置活动板房作为生活区，施工人员按高峰期施工人数30人考虑，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），施工人员生活用水量按150L/人d计，施工期为300天，生活用水量约为4.5m³/d，生活污水量按生活用水量的80%计，则生活污水量约3.6m³/d，总施工生活污水量约1080m³。项目周边市政污水管网已建成，施工期生活污水依托周边厂房已建厕所和化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入胜科污水处理厂处理，对水环境质量影响较小。 施工期噪声污染防治措施 施工期噪声污染源由施工机械设备作业、施工车辆行驶等过程产生。项目施工噪声对周围环境的影响虽然是暂时的，随着施工期的结束而自动消除。建设单位拟采取以下污染防治措施： （1）施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中的规定，合理安排施工计划，禁止高噪声设备在夜间（22:00～06:00）作业。 （2）加强声源的噪声控制，尽可能选用噪声较小的施工设备，同时经常保养设备，使设备维持在最低声级状态下工作。 （3）动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的振动或降低噪声部件的损坏而产生很强噪声的设备，更应经常检查维护。 （4）注意做好接触高噪声人员的劳动保护，采取轮岗、缩短接触高噪声时间、佩戴防声耳塞、耳罩等措施减轻噪声的影响程度。 固体废物环保措施 项目施工期间产生的固体废物主要有：施工建筑垃圾、设备安装产生的包装材料以及施工人员产生的生活垃圾。 - 施工建筑垃圾 施工产生的建筑垃圾应进行分拣，对废木材、金属、玻璃、塑料等可以回收利用的部分应积极进行综合利用，对不能利用的建筑垃圾和生活垃圾可委托市政部门进行处理，严禁随意运输，随意倾倒。 - 包装材料 本项目主要进行设备的安装以及调试，产生的垃圾为设备包装材料等，包装材料外售给物资回收部门回收利用。 - 生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾由环卫部门统一清运，不可就地填埋，以避免影响项目周边环境。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 项目运营期主要是事故水池的运行及维护工作，运行过程中无废气产生。 废水 - 废水产生及治理情况 - （1）生活污水 根据建设项目工程分析章节水平衡分析可知：项目运营期主要的废水污染为W1职工生活污水。 ①胜科污水处理厂接纳本项目生活污水可行性分析 水质： 根据城市污水回用技术手册，生活污水污染物产生浓度约为CODcr 300mg/L、BOD5 120mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 30mg/L，项目生活污水经化粪池处理后，用于周边林地灌溉。根据原环保部2013年7月17日发布的《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》及类比分析，三级化粪池对生活污水污染物的去除效率约为CODcr：40%，BOD5:30%，SS：60%，氨氮：5%。 水量：根据水平衡分析，本项目W1职工生活污水排放量为0.44m³/d，160.6m³/a，本项目生活污水直接经园区污水管网进入胜科污水处理厂处理达标后外排；胜科污水处理厂现有污水处理规模及实际处理量为1.5万吨/天，提标改造完成后污水处理规模达到3.0万吨/天，本项目生活污水排放量为0.44m³/d，占胜科污水处理厂剩余处理能力的0.003%，本项目待胜科污水处理厂提标改造完成后运行，故基本不会对胜科污水处理厂处理负荷产生冲击。本项目生活污水产生治理排放情况见下表所示。 - 废水产生治理排放情况一览表 项目; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 污水量 160.6m3/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 120; 150; 30. 产生量（t/a）; 0.048; 0.019; 0.024; 0.005. 处理效率（%）; 40; 30; 60; 5. 处理后污染物浓度（mg/L）; 180; 84; 60; 28.5. 处理后污染物的量（t/a）; 0.029; 0.013; 0.010; 0.005. ②胜科污水处理厂接纳本项目收集事故排水可行性分析 （A）水质 根据本项目工程分析知，事故排水经“企业自有应急池暂存→园区公共应急池调蓄→胜科污水处理厂处理”路径，实现全流程处理。 （B）水量：根据《广西钦州临海工业投资集团有限公司关于钦州市石化产业园区事故废水防控应急配套工程（一期）应急废水接纳的复函》（钦临投函[2026〕61号）知：“钦州临海工业集团公司计划于2026年12月完成胜科污水处理厂扩建工作。现有污水处理规模1.5万吨/天，采用“缺氧+好氧+生物流化床”工艺。新增污水处理规模1.5万吨/天，扩建后全厂污水处理规模为3万吨/天，尾水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，排污许可证要求总磷<1mg/L，总氮<28mg/L。钦州临海工业集团公司原则上同意接收贵公司应急废水收集池的事故废水（最大废水量1.6万m³），并在排放前签订污水处理服务协议。” 根据上述内容可知，预计2026年12月待胜科污水处理厂完成提标改造及扩建后，有能力接纳本项目收集的事故排水。 本项目生活污水排放口基本情况见下表所示。 - 排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DW001; E108°40′18.070″; N21°45′16.251″; 胜科污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; /; 综合污水排放口/一般排放口. - 污染源强核算过程 本项目产生的废水主要为职工生活污水，产生量为160.6m³/a，COD、氨氮参照典型生活污水污染物排放浓度计算，COD、氨氮排放浓度分别为180mg/L、28.5mg/L，可直接经园区污水管网进入胜科污水处理厂处理。 - 废水治理设施可行性分析 本项目产生运营期主要的废水污染为生活污水经化粪池处理后可以直接经市政污水管网进入，经胜科污水处理厂处理后达标外排。 综上所述，故本项目废水治理措施可行。 - 依托园区污水处理厂可行性分析 钦州胜科水务有限公司一期项目位于钦州港海豚路以东、果鹰大道以北的地块，占地面积18246.7m2，项目污水性质为石化下游配套产业工业废水，兼顾园区生活污水。该污水处理厂设计规模为3万m³/d，目前一期建成投运1.5万m³/d，采用“缺氧+好氧+生物流化床”的强化脱氮工艺，其中缺氧+好氧+生物流化床合建，出水水质要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中表2的直接排放限值及表3有机特征污染物排放限值中较严值，处理尾水设置在金鼓江污水深海排放区A1排放口深海排放。 - 胜科污水处理厂设计进水水质情况 pH 项目; 进水水量（m³/d）; 进水浓度（mg/L）. - pH - （无量纲）; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 工业废水; 6000; 6~9; ≤ 1000; 300; 400; 60; 2. 生活污水; 9000; 6~9; 300; 120; 400; 30; 2. 加权合计; /; 6~9; 680; 220; 400; 40; 2. 胜科污水处理厂污水处理工艺流程 本项目位于中马钦州产业园区内，属于胜科污水处理厂服务范围，园区污水经过管网建成后通过市政污水管网流入胜科污水处理厂。项目生活污水排放量约为160.6m³/a，折合0.44m³/d，胜科污水处理厂提标改造完成后，剩余处理能力为1.5万m³/d，本项目待2026年12月胜科污水处理厂提标改造完成后运行，故排放的生活污水占胜科污水处理厂剩余处理能力的0.003%，基本不会对胜科污水处理厂处理负荷产生冲击。项目外排生活污水水质能满足胜科污水处理厂纳管标准要求，对胜科污水处理厂尾水达标排放影响小。可见，项目废水依托胜科污水处理厂处理可行。项目不直接排放废水，对地表水环境无明显影响。 - 自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ820-2017）等要求，制定以下监测计划。 - 废水监测计划 监测点位; 监测项目; 最低监测频次. DW001; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 1次/年. - 废水环境影响结论 本项目生活污水采用化粪池处理措施进行处理是可行的，项目产生的生活污水经化粪池处理后排至胜科污水处理厂处理，对周边地表水环境影响较小，收集的事故废水，根据胜科污水处理厂的运行情况，在不影响胜科污水处理厂稳定运行的前提下，逐步排至胜科污水处理厂处理后达标排放，可满足环境管理要求。 噪声 - 声源情况 运营期噪声主要来源于潜污泵（柴油泵）等各类机械设备，类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（H2034-2013）相关设备噪声源强，主要潜污泵（柴油泵）设备噪声值约80~90dB（A）。项目噪声源较高，正常情况下，潜污泵不使用，仅在事故状态下使用。为减轻使用过程中噪声对环境的影响，本环评要求选用低噪声动力设备与机械设备，高噪声设备安装减震垫；运行时对设备进行维护，确保设备运转正常，避免故障运行的情况。 - 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 潜污泵（柴油泵）; -19.4; 27.5; 1.2; 85; 减震; 间歇. 注：表中坐标以厂界中心（108.623718，21.711027）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；潜污泵仅在事故状态下运行。 - 预测模式 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。 1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）； LAi：i声源在预测点产生的A声级，dB(A）； T：预测计算的时间段，s； ti：i声源在T时段内的运行时间，s。 2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leqg：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）； Leqb：预测点的背景值，dB(A）； 3）户外声传播衰减计算公式； 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 式中：Lp(r）：预测点处声压级，dB； Lw：由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC：指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv：几何发散引起的衰减，dB； Aatm：大气吸收引起的衰减，dB； Agr：地面效应引起的衰减，dB； Abar：障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc：其他多方面效应引起的衰减，dB。 4）噪声距离衰减公式 式中：Lp(r）：预测点处声压级，dB； Lp(r0）：参考位置r0处的声压级，dB； r.预测点距声源的距离； r0：参考位置距声源的距离。 （3）预测结果 为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。 本次评价边界采用贡献值作为预测值，选取东西南北四个监测点位作为本项目对环境的影响预测点，预测、评价项目噪声对环境的影响。 - 项目噪声预测结果一览表 预测 方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 48.7; 23.4; 1.2; 昼间; 19.5; 65; 达标. 48.7; 23.4; 1.2; 夜间; 19.5; 55; 达标. 南侧; -23.3; -50.4; 1.2; 昼间; 17.2; 65; 达标. -23.3; -50.4; 1.2; 夜间; 17.2; 55; 达标. 西侧; -48.7; 24.6; 1.2; 昼间; 32.2; 65; 达标. -48.7; 24.6; 1.2; 夜间; 32.2; 55; 达标. 北侧; -21.7; 50.4; 1.2; 昼间; 35.9; 65; 达标. -21.7; 50.4; 1.2; 夜间; 35.9; 55; 达标. 由上表可知，采取措施后，本项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，不会对周围声环境产生明显影响。 - 噪声污染控制措施 本报告根据项目实际情况提出以下噪声防治措施： ①从声源上控制噪声，选用低噪声的设备、机械车辆，高噪声设备安设基础减振垫，减少振动、阻碍声源传播，以降低噪声。 ②合理安置作业区域，避免局部噪声过于集中，高噪声设备布置在车间中部，远离厂界。 ③加强生产管理、文明生产，定期维护机械设备，运输车辆定期进行年检，使其处于正常运行状态。 ④场界四周设置围墙，在场内进行绿化，利用围墙、树木的阻隔作用降噪，从传播途径上衰减噪声。 综上所述，经采取隔声降噪措施后，项目噪声对声环境影响小。 - 噪声检测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目运营期噪声监测要求见下表所示。 - 噪声监测计划---单位：dB(A) 监测点位; 监测频次; 执行标准. 厂界外1m; 1次/季，昼间、夜间监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准. 固体废物 - 固体废物产生及处置情况 固体废物主要为职工生活垃圾、事故应急池收集的废矿物油及污泥。 （1）生活垃圾 本项目职工人数11人，其中全职员工8人、兼职职工3人，年工作365天，均不在厂区内住宿，按人均产生垃圾0.5kg/d计，年工作365天，项目生活垃圾产生量约为5.5kg/d，2.0075t/a，集中收集后定期由当地环卫部门清运。 （2）危险废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告〔2017〕43号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，本项目危险废物产排汇总以及临时贮存场所如下： 废液压油：截流闸门每月手动启闭1次防止卡阻，每季度更换液压站液压油，更换量约为0.12t每季度，年更换量约0.48t；废液压油更换过程中会产生少量的含油废抹布，根据液压油使用量估算废抹布产生量约为0.05t/a；本项目使用的废液压油包装规格为废液压油桶常使用200升铁桶包装，单桶油净重约170-180公斤，空桶重约15公斤，据此估算，年产生0.48吨废液压油将产生约3个废液压油桶，废液压油桶重量约0.045t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），更换的废液压油属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的HW08废矿物油与含矿物油，废物代码为900-218-08；含油废抹布属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的HW49其他废物类危废，废物代码为900-041-49；废液压油桶属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的HW08废矿物油与含矿物油类危废，废物代码为900-249-08。产生的危险废物必须使用专用容器收集，暂存于符合规范的危废贮存场所，并委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 本项目产生的危险废物汇总情况见下表所示。 - 固体废物产生情况一览表 序号; 固体废物名称; 废物类别及代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 贮存方式; 危险特性; 处置去向. 1; 生活垃圾; /; 2.0075; 职工生活; 固态; /; /; 每天; 箱装; /; 环卫部门处理. 2; 废液压油; HW08 (900-218-08); 0.48; 截流闸门; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 每季度; 桶装; T. 3; 含油废抹布; HW49 （900-041-49）; 0.05; 截流闸门; 固态; 废矿物油; 废矿物油; 每季度; 防渗漏专用密闭容器; T,I. 4; 废液压油桶; HW08 (900-249-08); 0.045; 截流闸门; 固态; 废矿物油; 废矿物油; 每季度; 暂存于危废贮存场所; T. - 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危废名称; 危险废物类别及代码; 位置; 面积; 贮存方式及要求; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废液压油; HW08(900-218-08); 危废暂存间; 10㎡; 桶装; 5t; 年. 含油废抹布; HW49（900-041-49）; 防渗漏专用密闭容器. 废液压油桶; HW08(900-249-08); 暂存于危废贮存场所. 2.固废环境管理要求 根据《国家危险废物名录》规定，本项目产生的危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有资质单位处理前暂存于危废暂存间，拟建危险暂存间面积为10m2，定期转运。 ①危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求建设，危险废物置于单独的危废暂存间内，满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求；危废暂存间内危险废物分区存放，避免不相容的危险废物接触、混合。 ②使用符合标准的容器盛装危险废物。 ③危险废物暂存场所设有专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，若发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，已按照相关要求找有资质单位处理。 ④危险废物贮存设施已根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。 ⑤危废暂存间内设置托盘，避免危险废物在暂存、搬运过程中及事故状态下流出危废暂存库。 ⑥将危险废物与其他废物分开存放，按处置去向分别存放。 ⑦建设单位应设专人看管，并做好危险废物情况的记录，记录须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；及时转移各类危险废物，建立处置登记制度，严格执行危险废物转移联单制度，严禁固废随意处置。 3.危险废物运输管理要求 本评价要求建设单位危险废物运输转移过程按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求： ①委托有危险废物经营许可证的单位进行收集运输，在收集运输危险废物时，应根据危险废物经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等； ②危险废物转移过程按《危险废物转移管理办法》执行； ③危险废物运输过程中一旦发生意外事故，运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： A.设立事故警戒线，启动应急预案，并按《突发环境事件信息报告办法》（2011年4月18日环境保护部令第17号公布自2011年5月1日起施行）要求进行报告； B.若造成事故的危险物有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援； C.对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复； D.清理过程中产生的所有危险废物均应按危险废物进行管理和处置； E.进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 ④危险废物运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。 危险废物运输过程中采取上述措施后，可有效防止危险废物运输过程中散落、泄漏，减轻对环境的影响。同时本评价建议危险废物道路运输符合《交通运输部关于修改〈道路危险货物运输管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令2023年第13号）、JT617以及JT618执行，运输路线尽量避开村庄、居民小区、学校等环境敏感点，减轻对其影响。 - 固废环境管理要求 分类投放：在指定地点将生活垃圾按“厨余、可回收、有害、其他”四类投放，禁止随意倾倒、抛撒、堆放或焚烧。 分类收集、运输与处理：已分类的生活垃圾必须交由环卫部门统一清运。 危险废物：浮油、污泥、废润滑油、废油桶及含油废抹布等危险废物暂存危废暂存间，定期交由有资质单位清运处置。 地下水及土壤 本项目为钦州石化产业园区事故废水防控应急配套工程（一期），运营期主要为事故水池及配套公辅工程运行产生的影响，主要污染物为职工生活污水及职工生活垃圾。 地下水防渗原则：根据地下水污染防治措施和对策，“坚持源头控制、分区防控、污染监控。应急响应、重点突出饮用水源水质安全”的原则。 - 源头控制 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防治和降低污染物跑冒、漏、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏。同时应加强对防渗工程检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 对工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物跑冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境污染事故降至最低限度。 - 分区防治措施 - 事故水池 本项目应急设施（池）的主体工程应按照重点污染防治区的要求进行防渗，防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；对于转输泵等辅助设施应按照一般污染防治区的要求进行防渗，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 所有应急池、检查井、管网沟槽均按《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）执行，应急池底部铺设2mm厚HDPE防渗膜（覆盖池底及池壁下3m），管网沟槽底部铺设100mm厚防渗土工布，防止事故废水渗透污染土壤，满足GB18598要求。 - 配套管网 所有管网沟槽底部铺设100mm厚防渗土工布，检查井内壁涂刷环氧树脂防腐层（厚度≥2mm），对应急池周边50m范围内的管网采用“HDPE防渗膜+混凝土包封”双重防渗壤。 在确保防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效控制场地内的废水污染物下渗现象，对地下水及土壤环境的影响较小。 根据HJ610-2016和HJ964-2018，本项目可不设置地下水和土壤跟踪监控点。 生态 本项目选址区以人工生态系统为主，项目对生态环境的影响主要体现在项目运营期。项目运营期，废水污染物经处理后达标排放，且排放量较小，不会造成周围大气环境和地表水环境的恶化，故本项目的建设对生态环境影响较小。 环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，对项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价的工作重点是预测事故发生引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），并结合本项目实际运营情况，确定本项目环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量恶化的预测和防护作为评价工作重点。 - 风险调查 本次环境风险源调查：危险物质数量和分布情况的风险调查指本项目所涉及的危险物质及其贮存场所。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“突发环境事件风险物质及临界量清单”以及《企业突发环境事件风险分析方法》（HJ941-2018）内容，本项目涉及风险物质主要为柴油。 - 环境风险潜势初判 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ168-2018）中规定，根据企业生产、使用、存储过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见风险导则附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 危险物质数量与临界量比值（Q）： 危险物质包括风险导则附录B中的全部风险物质。判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存放总量计算： ①当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q： ②当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 针对企业的生产原料、燃料、辅助生产原料等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ168-2018）中附录B筛选环境风险物质，本项目涉及的风险物质主要为事故状态下产生的事故废水，由于事故应急池仅事故状态下启用，本次按照事故水最大存储量16000m³计算。 事故废水：根据胜科污水处理厂设计进水水质情况，工业废水最大进水浓度为COD≤1000mg/L，因此本项目产生事故废水不属于风险物质。 柴油：本项目设置柴油泵，柴油采用油桶储存、置于项目区内、最大量为0.2t，如出现油桶泄漏时，将油转移至其他空置容器。 废液压油：截流闸门每月手动启闭1次防止卡阻，每季度更换液压站液压油，更换量约为0.12t每季度，年更换量约0.48t。 - 建设项目Q值确定表 序号; 原辅材料名称; 最大储存量 （t）; 储存方式; 储存位置; 临界储存量 （t）; Qi值. 1; 柴油; 0.2; 200kg/桶; 项目区; 2500; 0.00008. 2; 废液压油; 0.48; 桶装; 危废暂存间; 50; 0.0096. 临界值Q合计; 0.00968. 由上表可知，本项目Q值＜1，本项目环境风险潜势划分为Ⅰ级，环境风险评价仅作简单分析即可。 - 可能影响途径 风险事故根据有毒有害物质的发生起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。本项目不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。具体表现为以下几种：事故应急池废水发生泄漏，产生的废水污染地表水体和地下水；柴油、浮油、废液压油泄漏渗入有影响地下水、土壤的风险，造成水体、土壤污染。 - 风险影响途径识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 影响途径; 伴生/次生污染物; 可能影响的环境敏感目标. 1; 事故应急池; 事故应急池; 废水; 泄漏; 产生的废水污染土壤、地表水体和地下水; /; 土壤、地表水、 地下水. 2; 事故应急池; 柴油泄漏; 柴油; 泄漏; 产生的废油污染土壤、地表水体和地下水; /; 土壤、地表水、 地下水. 3; 危废暂存间; 危废暂存间; 废液压油; 泄漏; 产生的废油污染土壤、地表水体和地下水; /; 土壤、地表水、 地下水. - 环境风险防范措施 本项目事故应急池设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施。 事故应急池：每季度用电火花检测仪（电压3000V）检测防腐层，破损处及时涂刷环氧树脂（厚度≥2mm）；每月检查池体变形缝止水带，确保无老化、渗漏。 截流闸门：每月手动启闭1次防止卡阻，每季度更换液压站液压油、清洗滤芯；闸门止水带（丁腈橡胶）每半年检查1次，破损立即更换，确保闭门渗水量≤0.1L/(m・min）。 管网与潜污泵：每半年对管网做闭水试验（渗水量≤0.05L/(m・min)），用CCTV管道机器人排查堵塞点；潜污泵每月空载试运行30分钟，每半年拆解保养（更换密封件、润滑脂），备用泵保持随时可启动状态。 按要求编制应急预案，其组织机构包含突发环境污染事故工作组（指挥部）、指挥部由总指挥、副总指挥、其他成员。并根据应急预案的要求配备基本的应急物资，如消火栓、灭火器、消防水池、防毒面具、应急药品、警示牌等。明确紧急情况下企业应按事发地人民政府环保部门要求，配合开展工作。明确应急监测方案，包括污染现场、实验室应急监测方法、仪器、药剂。突发环境事件发生时企业环境监测机构要立即开展应急监测，在政府部门到达后，配合政府部门相关机构进行监测。 - 环境风险结论 通过风险防范措施的设立和应急预案的建立，可以较为有效地最大限度防止风险事故的发生和有效处置，并结合企业在运营过程中不断制定和完善风险防范措施和应急预案，在此情况下，建设单位环境风险可以有效防控，对环境的不利影响可以得到有效的控制，项目风险水平在可接受的范围内。 环境管理 环境管理和污染源监测是建设单位内部污染源监督管理的重要组成部分。在企业中建立健全的环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，有助于控制和减少污染物的排放、促进资源的合理回用，对减轻环境污染、保护环境有着重要意义。 （1）环境管理 1）环境管理目的 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行），环境管理目的是：“为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展”。 2）环境管理要求 ①建设单位需设立专门的环境管理部门，安排专门环保人员，负责项目运行过程中环境管理、环境监控等工作，并接受项目所在地主管部门、生态环境部门的监督和指导。 ②安排专人定期对环保设施进行检查、维修、保养等工作，确保环保设施长期、稳定、达标运行。 ③定期对员工进行环境保护教育、培训，增强员工的环保意识。 （2）严格落实排污许可证制度 1）落实按证排污责任 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），企业排污许可管理类别为登记管理。项目投产前应及时在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，完成排污登记；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向生态环境部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向生态环境部门报告。 （3）排污许可证管理 依据关于印发《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》的通知（环规财[2018〕80号），排污许可证管理要求如下： 1）排污许可证的变更 ①在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请：排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。 ②排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 ③国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 ④政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 ⑤需要进行变更的其他情形。 2）排污许可证的补办 排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。 3）其他相关要求 ①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 ③按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ④按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的生态环境主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 ⑤法律法规规定的其他义务。 4）根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目与排污许可制度衔接工作如下： ①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； ②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 排污口规范化措施 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和烟囱（排气筒）必须按照《江西省排污口设置与规范化整治管理办法》进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 - 排污口管理。 - 建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由生态环境部门签发。生态环境部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （2）环境保护图形标志 在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及修改单执行。环境保护图形标志的形状及颜色及环境保护图形符号如下： - 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. - 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图标符号; 警告图标符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD BOD5、SS NH3-N、TP | 经化粪池处理后由园区污水管网进入胜科污水处理厂处理 | 胜科污水处理厂纳管标准 |
|  | 事故废水 | pH、COD BOD5、SS NH3-N、TP | 事故废水逐步转运至胜科污水处理厂处理 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 消声、吸声、隔声、减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 主要为职工生活垃圾，交由环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照厂区装置和生产特点做好分区防渗措施，设置环保机构及专责人员，建立和完善环保管理及奖惩制度、加强环保设施运行管理等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强设备日常维护，定期组织员工进行环保培训、增强员工环境风险防范意识。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按照监测计划进行常规检测；排污口规范化管理；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制竣工环境保护验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，区域环境质量现状良好，无重大环境制约因素。评价认为该项目在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，噪声、废水达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的社会效益和环境效益，从环境影响角度分析，该项目是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.029t/a | / | 0.029t/a | +0.029t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.05 t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 固体 废物 | 职工生活垃圾 | / | / | / | 2.0075t/a | / | 2.0075t/a | +2.0075t/a |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.48t/a | / | 0.48t/a | +0.48t/a |
|  | 含油废抹布 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废液压油桶 | / | / | / | 0.045t/a | / | 0.045t/a | +0.045t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①